СХЕМА

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД ГЛАЗОВ»

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения

Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения муниципального образования «Город Глазов Удмуртской Республики» (часть 2).

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	5

1 Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе города и топологическим описанием связности объектов	9

2 Паспортизация объектов системы теплоснабжения	31

3 Паспортизация и описание расчетных единиц территориального и административного деления	83

4 Гидравлический расчет тепловых сетей	93

5 Моделирование переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключения тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии	117

6 Расчет балансов тепловой мощности и тепловой нагрузки по зонам действия источников тепловой энергии	128

7 Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя	136

8 	Расчет показателей надежности теплоснабжения	144

9 Групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения	184

10 Построение сравнительных пьезометрических графиков для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей	194

11 Программные модули, работающие с электронной моделью системы теплоснабжения, предназначенные для автоматизации работы сотрудников теплоснабжающих и энергосбытовых организаций	199

12 Порядок и организация внедрения программно-расчетных комплексов, работающих с электронной моделью системы теплоснабжения на теплоснабжающих и энергосбытовых организациях.	209

Обозначения и сокращения

В настоящем отчете применяют следующие обозначения и сокращения:

ГВС – горячее водоснабжение;

КПД – коэффициент полезного действия;

МУП – муниципальное унитарное предприятие;

ОМТС – отдел материально-технического снабжения;

ПВК – пиковый водогрейный котел;

ПГУ – парогазовая установка;

РОУ – редукционная охладительная установка;

СЦТ – система централизованного теплоснабжения;

ХВО – химводоочистка;

ХОВ – химически очищенная вода;

ТЭЦ – теплоэлектроцентраль;

ЦТРП – центральный тепловой распределительный пункт;

ЧМЗ – Чепецкий механический завод.

ВВЕДЕНИЕ < далее – Часть 2 Главы 3 >

6 Расчет балансов тепловой мощности и тепловой нагрузки по зонам действия источников тепловой энергии

Тепловая нагрузка по зонам действия источников тепловой энергии определяется в соответствии с данными, занесенными в электронную модель, а именно потребление тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха может быть основано на анализе тепловых нагрузок потребителей, установленных в договорах теплоснабжения, договорах на поддержание резервной мощности, в долгосрочных договорах теплоснабжения, цена которых определяется по соглашению сторон, и долгосрочных договорах теплоснабжения, в отношении которых установлен долгосрочный тариф, с разбивкой тепловых нагрузок на максимальное потребление тепловой энергии на отопление, вентиляцию, кондиционирование, горячее водоснабжение и технологические нужды.

В базу данных электронной модели заносится информация по установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности «нетто» источников тепловой энергии.

Указанные выше данные заносятся в электронную модель для существующего положения (1-й слой) и на перспективу до расчетного срока (2-й слой).

Для определения балансов тепловой мощности и тепловой нагрузки по зонам действия источников тепловой энергии выполняется следующая последовательность действий:

- В электронной модели выделяется источник тепловой энергии (рисунок 63).

- С помощью опции «Найти связанные» меню «Карта» вкладка «Топология» выделяются все подключенные к источнику тепловые сети и потребители (рисунок 64).

- С помощью опции «Добавить в группу» (правая клавиша манипулятора) выделенные объекты тепловой сети объединяются в группу (рисунок 65).

- С помощью опции «Информация» производится запрос по группе потребителей (рисунки 66, 67):

Сумма «Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч»;

Сумма «Расчетная средняя нагрузка на ГВС, Гкал/ч»;

Сумма «Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч».

- В результате запроса определяется суммарная подключенная тепловая нагрузка к источнику тепловой энергии (рисунок 68).

Рисунок 63 – Выбор и выделение источника тепловой энергии

Рисунок 64 – Выделение присоединенных к источнику тепловых сетей и потребителей

Рисунок

65 – Объединение присоединенных к источнику тепловых сетей и потребителей в группу

Рисунок 66 – Вывод «Информации» по потребителю группы

Рисунок 67 – Организация запроса по группе потребителей

Рисунок 68 – Результат обработки запроса по группе потребителей

- Результаты запроса заносятся в базу данных источника в соответствующие поля:

  - «Текущая нагрузка на отопление, Гкал/ч»

  - «Текущая нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч»

  - «Текущая нагрузка на ГВС, Гкал/ч».

Аналогично запросами обрабатываются результаты наладочного расчета тепловой сети от выделенного источника. Если расчет выполнялся с включенными опциями «С учетом утечек» и «С учетом тепловых потерь», то в поле «Тепловые потери в тепловых сетях, Гкал/ч» базы данных источника автоматически заносятся результаты расчета тепловых потерь.

- После проведения описанных выше операций с электронной моделью для всех источников тепловой энергии формируется запрос к базе данных источников на выборку следующих данных:

  - Наименование источника;

  - Установленная мощность;

  - Располагаемая мощность;

  - Располагаемая мощность «нетто»;

  - Текущая нагрузка на отопление;

  - Текущая нагрузка на вентиляцию;

  - Текущая нагрузка на ГВС;

  - Тепловые потери в тепловых сетях.

При необходимости результаты обработки запроса могут быть выгружены во внешние таблицы типа *.xls.

- По каждому источнику определяется резерв (дефицит) располагаемой тепловой мощности «нетто» и присоединенной тепловой нагрузки с учетом тепловых потерь.

7 Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя

Определение нормируемых эксплуатационных часовых тепловых потерь производится на основании данных о конструктивных характеристиках всех участков тепловой сети (типе прокладки, виде тепловой изоляции, диаметре и длине трубопроводов и т.п.) при среднегодовых условиях работы тепловой сети исходя из норм тепловых потерь. Нормы тепловых потерь (плотность теплового потока) для участков тепловых сетей, вводимых в эксплуатацию, или запроектированных до 1988 года, а также для участков тепловых сетей, вводимых в эксплуатацию после монтажа, а также реконструкции или капитального ремонта, при которых производились работы по замене тепловой изоляции после 1988 года принимаются по специальным таблицам.

Определение часовых тепловых потерь при среднегодовых условиях работы тепловой сети по нормам тепловых потерь осуществляется раздельно для подземной и надземной прокладок по формулам:

для подземной прокладки суммарно по подающему и обратному трубопроводам:

, ккал/ч	(7.1)

для надземной прокладки раздельно по подающему и обратному трубопроводам:

, ккал/ч 		(7.2)

, ккал/ч		(7.3)

, , - удельные (на один метр длины) часовые тепловые потери, определенные по нормам тепловых потерь для каждого диаметра трубопровода при среднегодовых условиях работы тепловой сети, для подземной прокладки суммарно по подающему и обратному трубопроводам и раздельно для надземной прокладки, ккал/(м*ч);

L – длина трубопроводов на участке тепловой сети с диметром в двухтрубном исчислении при подземной прокладке и по подающей (обратной) линии при надземной прокладке, м;

- коэффициент местных тепловых потерь, учитывающий тепловые потери арматурой, компенсаторами, опорами. Принимается для подземной канальной и надземной прокладок равным 1,2 при диаметрах трубопроводов до 0,15 м и 1,15 при диаметрах 0,15 м и более, а также при всех диаметрах бесканальной прокладки.

Значения удельных часовых тепловых потерь принимаются по нормам тепловых потерь для тепловых сетей, тепловая изоляция которых выполнена в соответствии с нормативными требованиями, или по нормам тепловых потерь (нормы плотности теплового потока) для тепловых сетей с тепловой изоляцией.

Значения удельных часовых тепловых потерь при среднегодовой разности температур сетевой воды и окружающей среды (грунта или воздуха), отличающейся от значений, приведенных в нормах, определяются путем линейной интерполяции или экстраполяции.

Интерполируется среднегодовая температура воды в соответствующем трубопроводе тепловой сети или на разность среднегодовых температур воды и грунта для данной тепловой сети (или на разность среднегодовых температур воды в соответствующих линиях и окружающего воздуха для данной тепловой сети).

Среднегодовая температуру окружающей среды определяется на основании средних за год температур наружного воздуха и грунта на уровне заложения трубопроводов, принимаемых по климатологическим справочникам или по данным метеорологической станции. Среднегодовые температуры воды в подающей и обратной линиях тепловой сети находятся как среднеарифметические из среднемесячных температур в соответствующих линиях за весь период работы сети в течение года. Среднемесячные температуры воды определяются по утвержденному эксплуатационному температурному графику при среднемесячной температуре наружного воздуха.

Для тепловых сетей с тепловой изоляцией удельные часовые тепловые потери определяются:

- для подземной прокладки суммарно по подающему и обратному трубопроводам  ккал/(м*ч) по формуле:

(7.4)

где ,  - удельные часовые тепловые потери суммарно по подающему и обратному трубопроводам каждого диаметра при двух смежных (соответственно меньшем и большем, чем для данной сети) табличных значениях среднегодовой разности температур сетевой воды и грунта, ккал/(м*ч);

- значение среднегодовой разности температур сетевой воды и грунта для данной тепловой сети, С;

,  - смежные (соответственно меньшее и большее, чем для данной сети) табличные значения среднегодовой разности температур сетевой воды и грунта, С.

Значение среднегодовой разности температур сетевой воды и грунта  (С) определяются по формуле:

(7.5)

где ,  - среднегодовая температура сетевой воды соответственно в подающем и обратном трубопроводах данной тепловой сети, С;

- среднегодовая температура грунта на глубине заложения трубопроводов, С;

Для надземной прокладки раздельно по подающему и обратному трубопроводам , , ккал/(м*ч), по формулам:

(7.6)

(7.7)

где ,  - удельные часовые тепловые потери по подающему трубопроводу для данного диаметра при двух смежных (соответственно меньшем и большем) табличных значениях среднегодовой разности температур сетевой воды и наружного воздуха, ккал/(м*ч);

,  - удельные часовые тепловые потери по обратному трубопроводу для данного диаметра при двух смежных (соответственно меньшем и большем) табличных значениях среднегодовой разности температур сетевой воды и наружного воздуха, ккал/(м*ч);

,  - среднегодовая разность температур соответственно сетевой воды в подающем и обратном трубопроводах и наружного воздуха для данной тепловой сети, С;

,  - смежные табличные значения (соответственно меньшее и большее) среднегодовой разности температур сетевой воды в подающем трубопроводе и наружного воздуха, С;

,  - смежные табличные значения (соответственно меньшее и большее) среднегодовой разности температур сетевой воды в обратном трубопроводе и наружного воздуха, С;

Среднегодовые значения разности температур для подающего  и обратного  трубопроводов определяется как разность соответствующих среднегодовых температур сетевой воды ,  и среднегодовой температуры наружного воздуха .

Определение часовых тепловых потерь тепловыми сетями, теплоизоляционные конструкции которых выполнены в соответствии с нормами, принципиально не отличается от вышеприведенного. В то же время необходимо учитывать следующее:

- нормы приведены раздельно для тепловых сетей с числом часов работы в год более 5000, а также 5000 и менее;

- для подземной прокладки тепловых сетей нормы приведены раздельно для канальной и бесканальной прокладок;

- нормы приведены для абсолютных значений среднегодовых температур сетевой воды в подающем и обратном трубопроводах, а не для разности среднегодовых температур сетевой воды и окружающей среды;

- удельные тепловые потери для участков подземной канальной и бесканальной прокладок для каждого диаметра трубопровода находятся путем суммирования тепловых потерь, определенных по нормам раздельно для подающего и обратного трубопроводов.

Среднегодовое значение температуры сетевой воды ,  определяется как среднее значение из ожидаемых среднемесячных значений температуры воды по принятому температурному графику регулирования отпуска теплоты, соответствующих ожидаемым значениям температуры наружного воздуха за весь период работы тепловой сети в течение года.

Ожидаемые среднемесячные значения температуры наружного воздуха и грунта определяются как средние значения из соответствующих статистических климатологических значений за последние 5 лет по данным местной метеорологической станции или по климатологическим справочникам.

Среднегодовое значение температуры грунта  определяется как среднее значение из ожидаемых среднемесячных значений температуры грунта на глубине залегания трубопроводов.

Пример 1

Найти норму плотности теплового потока через поверхность изоляции подающего трубопровода при надземной прокладке на открытом воздухе при числе часов работы в год более 5000 ч. Условный диаметр подающего трубопровода 200 мм. Среднегодовая температура теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети  = 70 С

Значение нормы плотности теплового потока  определяем путем интерполяции между табличными значениями норм плотности теплового потока для подающего трубопровода при разностях температур 50 и 100 С. В таблице 19 находим для трубопровода диаметром 200 мм  = 25,8 ккал/(ч*м) при  = 50 С и  = 45,58 ккал/(ч*м) при  = 100 С.

Используя соответствующие значения среднегодовых температур теплоносителя и норм плотности теплового потока:

, ккал/(ч*м)

где  - норма плотности теплового потока для трубопровода диаметром 200 мм при среднегодовой температуре теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети  = 70 С;

- норма плотности теплового потока для подающего трубопровода диаметром 200 мм при среднегодовой температуре теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети  = 100 С;

- норма плотности теплового потока для подающего трубопровода диаметром 200 мм при среднегодовой температуре теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети  = 50 С;

- среднегодовая температура теплоносителя в подающем трубопроводе данной тепловой сети С.

Пример 2

Найти суммарную норму плотности теплового потока через поверхность изоляции двухтрубной тепловой сети при подземной бесканальной прокладке и числе часов работы в год более 5000 ч. Условный диаметр подающего и обратного трубопровода 200 мм. Среднегодовая температура теплоносителя в подающем трубопроводе  = 70С, в обратном трубопроводе . = 40С

Суммарная норма плотности для подающего и обратного трубопровода тепловой сети со среднегодовыми температурами теплоносителя  = 65 С и

= 50 С  = qнор.п. + qнор.о. =28,38 + 19,78 = 48,16 ккал/(ч*м)

Суммарная норма плотности для подающего и обратного трубопровода тепловой сети со среднегодовыми температурами теплоносителя . = 90 С и . = 50 С  = qнор.п. + qнор.о. =42,14 + 16,34 = 58,48 ккал/(ч*м).

Для определения суммарной нормы плотности теплового потока . интерполяция имеет вид:

, (7.8)

Используя соответствующие значения среднегодовых температур теплоносителя и норм плотности теплового потока:

, Ккал/(ч*м)

Нормируемые эксплуатационные часовые тепловые потери при среднемесячных условиях работы тепловой сети (или средних условиях работы за период) определяются:

для участков подземной прокладки суммарно по подающему и обратному трубопроводам , Гкал/ч по формуле:

, Гкал/ч	(7.9)

Нормативное, часовое значение тепловых потерь через теплоизоляционную конструкцию подающих  и обратных трубопроводов тепловой сети при подземной прокладке допускается определять по формулам:

, Гкал/ч	(7.10)

, Гкал/ч	(7.11)

для участков надземной прокладки раздельно по подающему  и обратному трубопроводам  Гкал/ч по формулам:

, Гкал/ч	(7.12)

, Гкал/ч	(7.13)

,  - ожидаемые среднемесячные (или средние за период) значения температур сетевой воды соответственно в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети по температурному графику, С;

,  - ожидаемые среднемесячные (или средние за период) температуры соответственно грунта на глубине заложения трубопроводов и наружного воздуха, С.

- Расчет показателей надежности теплоснабжения

Цель расчета

Целью расчета является оценка способности действующих и проектируемых тепловых сетей надежно обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения каждого потребителя.

Оценка надежности тепловых сетей осуществляется по результатам сравнения расчетного значения интегрального показателя надежности тепловой сети с нормированным (по СНиП 41-02-2003) значением вероятности безотказной работы тепловых сетей.

Описание и методика выполнения расчета

Расчет надежности тепловых сетей - условный расчетный прием, позволяющий оценить соответствие получаемых в результате расчета численных значений показателей надежности нормативным требованиям.

Расчет показателей надежности распределительных тепловых сетей

Принятые допущения

- В расчете надежности тепловых сетей (ТС) распределение потока отказов принято простым пуассоновским.

- Так как в действующих ТС вероятность одновременного возникновения двух отказов на три — четыре порядка меньше вероятности возникновения одного отказа, то вероятность одновременного возникновения двух отказов не учитывается.

- Исправное состояние ТС и состояние отказа участков ТС описываются графом состояний, в котором переход ТС из исправного состояния в состояние отказа происходит при отказе одного любого элемента ТС. При расчете показателей надежности обратный перевод ТС из состояния отказа в исправное состояние не производится.

- Каждое состояние ТС характеризуется часовым расходом тепловой энергии потребителями, который является расчетным показателем качества функционирования ТС и определятся нагрузочной характеристикой системы теплоснабжения без расчета потокораспределения. Этот расход зависит от текущего состояния ТС и численно характеризует полноту выполнения тепловыми сетями своих функций. В различных состояниях ТС отключается различное число потребителей. При этом суммарная недопоставка тепловой энергии этим потребителям определяет значение показателя качества. Так как вектор состояния ТС изменяется случайным образом, то численное значение показателя качества функционирования системы рассчитывается как математическое ожидание случайной величины (качества функционирования ТС) за расчетное время.

- По принятым в ZuluTermo правилам отключения участков теплопроводов, при анализе последствий отказов на участках ТС, считается возможным отключение любого участка (элемента) тепловой сети при его переводе в состояние отказа.

- В этом варианте методики расчета используется численное значение интенсивности отказов 1 км участка тепловой сети в течение часа λ0, принятое по данным ВНИПИЭнергопром, равным 1,0 · 10-5, 1/(км·ч). В связи с этим при расчете параметра потока отказов i-го участка (элемента) тепловой сети не учитывается длина обратной линии теплопровода. Считается что такое значение интенсивности отказов 1 км участка тепловой сети в течение часа характерно для участка тепловой сети с учетом длины как подающего, так и обратного теплопровода.

Основные расчетные зависимости

Все принятые допущения в описании переходов ТС из работоспособного состояния в состояние отказа с вероятностью dt учтены в расчетном выражении показателя надежности Rст(t), полученного интегрированием дифференциальных уравнений состояния ТС (по Колмогорову):

| Rстt=1-i=1N∆QiQ0ωiiNωi1-e-ωit, | (8.1) |
| --- | --- |

где i - параметр потока отказов i-го участка (элемента) тепловой сети;

N — число участков (элементов);

Qi — расчетная тепловая мощность, которая отключается от тепловой сети при отказе i-го участка (элемента) тепловой сети;

Q0 — тепловая мощность источника;

t — продолжительность отопительного периода.

При этом сумма 1Nωi характеризует общее количество отказов в тепловой сети за год, а 1N∆Qiωi — отключаемую тепловую мощность в зависимости от частоты отказов участков (элементов) сети за год.

Параметр потока отказов i-го участка (элемента) тепловой сети:

| ωi=λi∙Li∙j=1Nzi,j, 1/(км·ч). | (8.2) |
| --- | --- |

где λi– интенсивность отказов i-го участка (элемента) тепловой сети, 1/(км·ч);

Li - длина i-го участка тепловой сети, км;

j=1Nzi,j – сумма относительных долей отказов i-го участка (элемента) тепловой сети, способных привести к снижению температуры в зданиях потребителей.

Интенсивность отказов i-го участка (элемента) тепловой сети:

| λit=λ0∙0,1∙τiсэαi-1, 1/(км·ч) | (8.3) |
| --- | --- |

где λ0 – интенсивность отказов 1 км участка тепловой сети в течение часа, 1/(км·ч);

τiсэ - продолжительность эксплуатации i-го участка тепловой сети, лет;

αi - коэффициент, учитывающий продолжительность эксплуатации τiсэ i-го участка тепловой сети:

| αi=0,8 при 0<τiсэ≤31 при 3<τiсэ≤170,5∙eτiсэ20 при τiсэ>17 | (8.4) |
| --- | --- |

Относительная доля отказов участка тепловой сети, приводящих к снижению температуры в зданиях потребителей:

| zi,j=1-zi,jzkр∙τjн, отн. ед. | (8.5) |
| --- | --- |

где j = 1, … ,N – j - я температура наружного воздуха;

zi,j - время снижения температуры воздуха в зданиях i-го типа при отказах участков тепловой сети при j-х температурах наружного воздуха,

zkр – среднее время до восстановления участков тепловой сети k-го диаметра после отказов;

τjн – средняя продолжительность j– го диапазона температур наружного воздуха, ч.

Время снижения температуры zi,j в зданиях i-го типа при отказах участков тепловой сети в периоды действия низких температур наружного воздуха j–го диапазона:

| zi,j= βi∙lntiв-tjнtiminв-tjн, ч, | (8.6) |
| --- | --- |

где i, - коэффициент тепловой аккумуляции здания i - го типа, ч;

tiв – температура воздуха в здании i - го типа, 0С;

tjн – температура наружного воздуха j – го диапазона, 0С;

timinв - минимально допустимая температура воздуха в зданиях i-го типа, 0С.

Среднее время до восстановления участков тепловой сети k-го диаметра после отказов:

| zkр=a∙1+b+c∙Lсз∙dk0,2, ч, | (8.7) |
| --- | --- |

где a, b, c- коэффициенты, учитывающие способ укладки теплопровода (подземный, надземный) и уровень организации ремонтных работ;

Lсз - расстояние между секционирующими задвижками, м;

dk – k-й диаметр теплопровода, м.

Среднее значение отключаемой расчетной мощности:

| ∆Qср=1N∆Qiωi1Nωi, МВт. | (8.8) |
| --- | --- |

Математическое ожидание отключаемой мощности M∆Qi учитывает вероятность перехода ТС в состояние отказа (т.е. время безотказной работы) в течение отопительного периода t:

| M∆Qi=1N∆Qiωi1Nωi1-e-ωit, МВт. | (8.9) |
| --- | --- |

Интегральный показатель надежности ТС:

| Rстt=1-M∆QiQ0. | (8.10) |
| --- | --- |

Среднее значение вероятности отказа ТС в отопительном периоде t:

| Ft=1-e-1Nωit. | (8.11) |
| --- | --- |

Вероятность безотказной работы тупикового ответвления ТС каждого потребителя pi характеризует надежность теплоснабжения конкретного потребителя при отказах участков (элементов) ТС. Показатель pi определяется значением суммы параметров потоков отказов ωi всех последовательно соединенных элементов линии тупикового ответвления:

| pi=e-ωit. | (8.12) |
| --- | --- |

где ωi- сумма параметров потока отказов всех участков (элементов) тупикового ответвления к i – му потребителю.

Порядок расчета показателей надежности нерезервированной распределительной тепловой сети

Расчет показателей надежности нерезервированной тупиковой разветвленной сети производится в следующем порядке:

- Рассчитываются параметры потока отказов всех участков (элементов) ТС:

- по выражениям (8.3) и (8.4) в зависимости от продолжительности эксплуатации τiсэ и длины каждого участка тепловой сети рассчитывается интенсивность отказов каждого участка тепловой сети λit;

- по выражениям (8.5), (8.6) и (8.7) в зависимости от характеристик участка тепловой сети, а также характеристик зданий потребителей и температур наружного воздуха (характерных для отопительных периодов конкретного географического района), для каждого участка тепловой сети рассчитывается относительная доля отказов zi,j, приводящих к снижению температуры в зданиях потребителей;

- по выражению (8.2), учитывая длину участка тепловой сети (li), сумму относительных долей отказов, приводящих к снижению температуры в зданиях потребителей, для каждого участка тепловой сети рассчитывается параметр потока отказов ωi;

- для задвижек параметр потока отказов ωiз определяется в зависимости от их типа;

- Рассчитывается сумма параметров потока отказов всех элементов тепловой сети за год 1Nωi.

- Выполняется анализ последствий отказа каждого участка (элемента) ТС с определением количества недопоставленной в результате этого отказа потребителям тепловой энергии Qi. Задача по определению количества недопоставленной тепловой энергии является алгоритмической и решается путем проведения топологического анализа с проверкой гидравлической связанности (теплопроводами) потребителей с источниками теплоснабжения.

- Рассчитывается среднее значение отключаемой расчетной мощности по выражению (8.8).

- Рассчитывается среднее значение вероятности отказа тепловой сети за расчетное время по выражению (8.11).

- Рассчитывается математическое ожидание отключаемой тепловой мощности в аварийных ситуациях по выражению (8.9).

- Рассчитывается интегральный показатель надежности ТС по выражению (8.10).

- Полученное значение интегрального показателя надежности ТС Rст(t) сравнивается с нормированным значением вероятности безотказной работы Pтс в соответствии с требованиями п. 6.28 СНиП 41 – 02 – 2003. Если значение интегрального показателя надежности меньше нормированного значения вероятности безотказной работы, то принимается решение о необходимости резервирования соответствующих участков (элементов) тепловой сети.

- Рассчитывается вероятность безотказной работы тупикового ответвления ТС каждого потребителя pi по выражению (8.12).

Пример расчета показателей надежности тупиковой распределительной тепловой сети

Исходные данные.

Схема тупиковой распределительной тепловой сети приведена на рисунке 1. Источник тепла — районная котельная тепловой мощностью 45 МВт. Потребителями теплоты являются здания № 5, 7, 8, 9, 10, 11 (рисунок 69) третьего типа (по МДС 41-6.2000). В таблице 16 приведены технические характеристики участков и элементов тепловой сети.

Рисунок 69. Схема тупиковой распределительной тепловой сети

1 — 22 номер участка (элемента) тепловой сети, МВт; в окружности — номер потребителя;

200, 260 … — длина участка, м.

Таблица 16 - Технические характеристики участков и элементов тепловой сети

| № участка (элемента) | Длина участка |  | Внутренний диаметр подающего трубопровода | Внутренний диаметр обратного трубопровода | Продолжительность эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Li |  |  |  |  |
|  | км |  | dk | dk | τiсэ |
|  | подающий | обратный | м | м | лет |
| 1 | 0.26 | 0.26 | 0.175 | 0.175 | 20 |
| 2 | - | - | 0.175 | 0.175 | 20 |
| 3 | - | - | 0.15 | 0.15 | 20 |
| 4 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.15 | 20 |
| 5 | - | - | 0.15 | 0.15 | 20 |
| 6 | 0.27 | 0.27 | 0.175 | 0.175 | 15 |
| 7 | 0.25 | 0.25 | 0.175 | 0.175 | 15 |
| 8 | - | - | 0.15 | 0.15 | 15 |
| 9 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.15 | 15 |
| 10 | - | - | 0.15 | 0.15 | 15 |
| 11 | - | - | 0.15 | 0.15 | 10 |
| 12 | 0.5 | 0.5 | 0.15 | 0.15 | 10 |
| 13 | - | - | 0.15 | 0.15 | 10 |
| 14 | - | - | 0.175 | 0.175 | 7 |
| 15 | 0.2 | 0.2 | 0.175 | 0.175 | 7 |
| 16 | - | - | 0.1 | 0.1 | 7 |
| 17 | - | - | 0.15 | 0.15 | 7 |
| 18 | 0.22 | 0.22 | 0.15 | 0.15 | 7 |
| 19 | - | - | 0.15 | 0.15 | 7 |
| 20 | - | - | 0.15 | 0.15 | 5 |
| 21 | 0.18 | 0.18 | 0.15 | 0.15 | 5 |
| 22 | - | - | 0.15 | 0.15 | 5 |

Интенсивность отказов:

- для 1 км теплопровода λ0 = 1,0 · 10-5,1/(км·ч);

- для задвижки λз = 2,28 · 10-7, 1/ч.

Продолжительность отопительного периода:t = 5064 ч = 211 суток = = 0,578 г.

Результаты расчета.

- Параметры потока отказов участков (элементов)ТС

  - Интенсивность отказов λit участков (элементов) ТС:

Для участка № 1:λ1t=λ0∙0,1∙τ1сэα1-1, 1/(км·ч).

Так как τ1сэ=20 лет, то α1=0,5∙eτ1сэ20=0,5∙e2020= 0,5∙2,71=1,355.

Тогда λ1t=1,0 · 10-5∙0,1∙201,355-1=1,28 · 10-5, 1/(км·ч).

Для элемента № 2: λ2t=λз= 2,28 · 10-7,1/ч.

·

·

Для участка № 6:

τ6сэ=15 лет; α6=1; λ6t=1,0 · 10-5∙0,1∙151,0-1=1,0 · 10-5, 1/(км·ч).

·

·

Для участка № 21:

τ21сэ=5 лет; α21=1;λ21t=1,0 · 10-5∙0,1∙51,0-1=1,0 · 10-5, 1/(км·ч).

Для элемента № 22: λ22t=λз= 2,28 · 10-7, 1/ч.

Результаты расчета интенсивности отказов λit участков (элементов) ТС приведены в таблице 17.

Таблица 17 - Результаты расчета интенсивности отказов λit участков (элементов) ТС.

| № участка (элемента) | Длина участка |  | Внутренний диаметр подающего трубопровода | Внутренний диаметр обратного трубопровода | Продолжительность эксплуатации | Интенсивность отказов участка (элемента) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Li |  |  |  |  |  |
|  | км |  | dk | dk | τiсэ | λit |
|  | подающий | обратный | м | м | лет | 1/(км·ч) |
| 1 | 0.26 | 0.26 | 0.175 | 0.175 | 20 | 1.28· 10-5 |
| 2 | - | - | 0.175 | 0.175 | 20 | 2.28· 10-7 |
| 3 | - | - | 0.15 | 0.15 | 20 | 2.28· 10-7 |
| 4 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.15 | 20 | 1.28· 10-5 |
| 5 | - | - | 0.15 | 0.15 | 20 | 2.28· 10-7 |
| 6 | 0.27 | 0.27 | 0.175 | 0.175 | 15 | 1.0· 10-5 |
| 7 | 0.25 | 0.25 | 0.175 | 0.175 | 15 | 1.0· 10-5 |
| 8 | - | - | 0.15 | 0.15 | 15 | 2.28· 10-7 |
| 9 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.15 | 15 | 1.0· 10-5 |
| 10 | - | - | 0.15 | 0.15 | 15 | 2.28· 10-7 |
| 11 | - | - | 0.15 | 0.15 | 10 | 2.28· 10-7 |
| 12 | 0.5 | 0.5 | 0.15 | 0.15 | 10 | 1.0· 10-5 |
| 13 | - | - | 0.15 | 0.15 | 10 | 2.28· 10-7 |
| 14 | - | - | 0.175 | 0.175 | 7 | 2.28· 10-7 |
| 15 | 0.2 | 0.2 | 0.175 | 0.175 | 7 | 1.0· 10-5 |
| 16 | - | - | 0.1 | 0.1 | 7 | 2.28· 10-7 |
| 17 | - | - | 0.15 | 0.15 | 7 | 2.28· 10-7 |
| 18 | 0.22 | 0.22 | 0.15 | 0.15 | 7 | 1.0· 10-5 |
| 19 | - | - | 0.15 | 0.15 | 7 | 2.28· 10-7 |
| 20 | - | - | 0.15 | 0.15 | 5 | 2.28· 10-7 |
| 21 | 0.18 | 0.18 | 0.15 | 0.15 | 5 | 1.0· 10-5 |
| 22 | - | - | 0.15 | 0.15 | 5 | 2.28· 10-7 |

  - Относительная доля отказов zi,j, приводящих к снижению температуры в зданиях потребителей

    - Время снижения температуры воздуха в зданиях потребителей при полном их отключении от тепловой сети

Для различных типов зданий в МДС 41-6.2000 «Организационно-методические рекомендации по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации» установлены значения i, tiв и timinв, приведенные в таблице 18.

Таблица 18 - Значения i, tiв и timinв в зависимости от типа здания

| Тип здания потребителя | i | βi | tiв | timinв |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ч | 0С | 0С |
| Панельный с толщиной стены 16 см | 1 | 51 | 21 | 12 |
| Панельный с толщиной стены 21 см | 2 | 77 | 21 | 12 |
| Железобетонный с толщиной стены 22 см | 3 | 40 | 21 | 12 |
| Кирпичный с толщиной стены 2,5 кирпича | 4 | 100 | 21 | 12 |
| Промышленные с толщиной стены 2 кирпича | 5 | 25 | 16 | 8 |

Для зданий третьего типа i = 40, tiв=21, 0С и timinв=12, 0С.

Для каждой температуры наружного воздуха j - го диапазона при условии полного отключения зданий от тепловой сети время снижения температуры воздуха определяется по выражению (8.6):

| Диапазон температур наружного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| j | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| tjн, 0С | -62,5 | -57,5 | -52,5 | -47,5 | -42,5 | -37,5 | -32,5 | -27,5 | -22,5 | -17,5 | -12,5 | -7,5 | -2,5 | 2,5 | 7,5 |

z3,1= β3∙lnt3в-t1нt3minв-t1н=40∙ln21-(-62,5)12-(-62,5)=40∙0,114=4,56 ,ч

z3,2= β3∙lnt3в-t2нt3minв-t2н=40∙ln21-(-57,5)12-(-57,5)=40∙0,122=4,87, ч

·

·

3,15= β3∙lnt3в-t15нt3minв-t15н=40∙ln21-7,512-7,5=40∙1,099=43,94, ч

Результаты расчета времени снижения температуры воздуха в зданиях при условии их полного отключения от тепловой сети приведены в таблице 19.

Таблица 19 - Результаты расчета времени снижения температуры воздуха в зданиях третьего типа

| Диапазон температур наружного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| j | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| tjн, 0С | -62,5 | -57,5 | -52,5 | -47,5 | -42,5 | -37,5 | -32,5 | -27,5 | -22,5 | -17,5 | -12,5 | -7,5 | -2,5 | 2,5 | 7,5 |
| Время снижения температуры воздуха в зданиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z3,j, ч | 4,56 | 4,87 | 5,22 | 5,63 | 6,11 | 6,68 | 7,37 | 8,21 | 9,27 | 10,65 | 12,51 | 15,18 | 19,31 | 26,66 | 43,94 |

    - Среднее время до восстановления участков тепловой сети после отказов

Наиболее высокую статистическую значимость имеют результаты расчета среднего времени до восстановления участка тепловой сети за всю продолжительность его эксплуатации. Так, например, если на участке тепловой сети в течение эксплуатации возникло всего 5 отказов и время его восстановления после первого отказа составило 3,5 часа, после второго 2,5, после третьего - 4, после четвертого - 2, после пятого – 1 час, то суммарное время восстановления равно 13 часам. В этом случае среднее время до восстановления этого участка сети будет равно 13/5 = 2,6 часа.

Если статистические данные о временах восстановления различных участков тепловых сетей не достаточно полны или отсутствуют вовсе, тогда среднее время до восстановления участков тепловой сети после отказов рассчитывается по выражению (8.7).

Для различных способов укладки теплопроводов (наружный, в канале), значения коэффициентов a, b, c (по данным ВНИПИЭнергопром) приведены в таблице 20.

Таблица 20 - Значения постоянных коэффициентов a, b, cдля различных способов укладки теплопроводов

| Способ укладки теплопроводов | Значение коэффициентов |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | а | в | с |
| наружный | 4.6 | 0.9 | 0.15 |
| в канале (без канала) | 8 | 0.5 | 1.5 |

Значения расстояний между секционирующими задвижками Lсз считываются из соответствующей базы электронной модели схемы теплоснабжения. Если эти значения в базах модели не определены, тогда расчет выполняется по значениям, определенным СНиП 41 – 02 – 2003 «Тепловые сети» (п. 10.17):

Lсз=≤1000 м при dk≥100 мм≤1500 м при 400<dk≤500 мм≤3000 м при dk≥600 мм≤5000 м при dk≥900 мм, м

Среднее время до восстановления участков тепловой сети после отказов с наружным способом укладки при диаметрах секционирующих задвижек, указанных в таблице 1, определяется со значениями a = 4,6; b = 0,9; c = 0,15 м-1 и расстоянии между секционирующими задвижками Lсз= 1 км:

z1р=4,6∙1+0,9+0,15∙1∙d10,2=4,6∙1+0,9+0,15∙1∙0,1750,2=8, ч

z2р=4,6∙1+0,9+0,15∙1∙d20,2=4,6∙1+0,9+0,15∙1∙0,1750,2=8, ч

z22р=4,6∙1+0,9+0,15∙1∙d220,2=4,6∙1+0,9+0,15∙1∙0,150,2=7,9, ч.

Результаты расчета среднего времени до восстановления участков (элементов) тепловой сети после отказов приведены в таблице 21.

Таблица 21 - Результаты расчета среднего времени до восстановления участков (элементов) тепловой сети после отказов

| № участка (элемента) | Длина участка |  | Внутренний диаметр подающего трубопровода | Внутренний диаметр обратного трубопровода | Среднее время до восстановления участков (элементов) тепловой сети после отказов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Li |  |  |  |  |
|  | км |  |  |  | zkр |
|  | подающий | обратный | dk, м | dk, м | ч |
| 1 | 0.26 | 0.26 | 0.175 | 0.175 | 8.01 |
| 2 | - | - | 0.175 | 0.175 | 8.01 |
| 3 | - | - | 0.15 | 0.15 | 7.90 |
| 4 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.15 | 7.90 |
| 5 | - | - | 0.15 | 0.15 | 7.90 |
| 6 | 0.27 | 0.27 | 0.175 | 0.175 | 8.01 |
| 7 | 0.25 | 0.25 | 0.175 | 0.175 | 8.01 |
| 8 | - | - | 0.15 | 0.15 | 7.90 |
| 9 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.15 | 7.90 |
| 10 | - | - | 0.15 | 0.15 | 7.90 |
| 11 | - | - | 0.15 | 0.15 | 7.90 |
| 12 | 0.5 | 0.5 | 0.15 | 0.15 | 7.90 |
| 13 | - | - | 0.15 | 0.15 | 7.90 |
| 14 | - | - | 0.175 | 0.175 | 8.01 |
| 15 | 0.2 | 0.2 | 0.175 | 0.175 | 8.01 |
| 16 | - | - | 0.1 | 0.1 | 7.65 |
| 17 | - | - | 0.15 | 0.15 | 7.90 |
| 18 | 0.22 | 0.22 | 0.15 | 0.15 | 7.90 |
| 19 | - | - | 0.15 | 0.15 | 7.90 |
| 20 | - | - | 0.15 | 0.15 | 7.90 |
| 21 | 0.18 | 0.18 | 0.15 | 0.15 | 7.90 |
| 22 | - | - | 0.15 | 0.15 | 7.90 |

1.2.3. Относительная доля отказов участка тепловой сети, приводящих к снижению температуры в зданиях потребителей

Учитывая результаты расчета среднего времени до восстановления участков (элементов) тепловой сети после отказов, приведенные в таблице 21, а также результаты расчета времени снижения температуры воздуха в зданиях (при условии их полного отключения от тепловой сети), приведенные в таблице 4, при значениях средних продолжительностей действия температур наружного воздуха для географической зоны РФ, соответствующей положению г. Уфы (СНиП 2.01.01-82 «Строительная климатология»), по выражению (8.5) рассчитывается относительная доля отказов каждого участка тепловой сети:

| Диапазон температур наружного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| j | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| tjн, 0С | -62,5 | -57,5 | -52,5 | -47,5 | -42,5 | -37,5 | -32,5 | -27,5 | -22,5 | -17,5 | -12,5 | -7,5 | -2,5 | 2,5 | 7,5 |
| Продолжительность действия температур наружного воздуха (г. Уфа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| τ1н, ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33 | 116 | 265 | 529 | 770 | 948 | 961 | 799 | 638 |
| Время снижения температуры воздуха в зданиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z3,j, ч | 4,56 | 4,87 | 5,22 | 5,63 | 6,11 | 6,68 | 7,37 | 8,21 | 9,27 | 10,65 | 12,51 | 15,18 | 19,31 | 26,66 | 43,94 |

z1,1=1-z3,1z1р∙τ1н= 1-4,568,01∙0=0, отн. ед.

z1,2=1-z3,2z1р∙τ2н= 1-4,878,01∙0=0, отн. ед.

·

z1,6=1-z3,6z1р∙τ4н= 1-6,688,01∙5=0,83, отн. ед.

·

z1,15=1-z3,15z1р∙τ15н= 1-43,948,01∙638=-2862,88, отн. ед.

Результаты расчета относительных долей отказов каждого участка тепловой сети, приводящих к снижению температуры в зданиях потребителей, приведены в таблице 22.

Таблица 22 - Результаты расчета относительных долей отказов участков тепловой сети, приводящих к снижению температуры в зданиях потребителей

| № участка (элемента) | Среднее время до восстановления участков (элементов) тепловой сети после отказов | Диапазон температур наружного воздуха, j, tjн, 0С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  |  | -62,5 | -57,5 | -52,5 | -47,5 | -42,5 | -37,5 | -32,5 | -27,5 | -22,5 | -17,5 | -12,5 | -7,5 | -2,5 | 2,5 | 7,5 |
|  |  | Продолжительность действия температур наружного воздуха в г. Уфе, τ1н, ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33 | 116 | 265 | 529 | 770 | 948 | 961 | 799 | 638 |
|  |  | Время снижения температуры воздуха в зданиях г. Уфы, z3,j, ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | zkр | 4,56 | 4,87 | 5,22 | 5,63 | 6,11 | 6,68 | 7,37 | 8,21 | 9,27 | 10,65 | 12,51 | 15,18 | 19,31 | 26,66 | 43,94 |
|  | ч | Относительная доля отказов участка тепловой сети, приводящих к снижению температуры в зданиях потребителей, zi,j |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 8.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,83 | 2,64 | -2,93 | -41,81 | -174,54 | -433,29 | -848,89 | -1356,66 | -1860,78 | -2862,88 |
| 2 | 8.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,83 | 2,64 | -2,93 | -41,81 | -174,54 | -433,29 | -848,89 | -1356,66 | -1860,78 | -2862,88 |
| 3 | 7.90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,77 | 2,24 | -4,48 | -45,83 | -183,75 | -449,04 | -872,41 | -1387,00 | -1895,60 | -2908,71 |
| 4 | 7.90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,77 | 2,24 | -4,48 | -45,83 | -183,75 | -449,04 | -872,41 | -1387,00 | -1895,60 | -2908,71 |
| 5 | 7.90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,77 | 2,24 | -4,48 | -45,83 | -183,75 | -449,04 | -872,41 | -1387,00 | -1895,60 | -2908,71 |
| 6 | 8.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,83 | 2,64 | -2,93 | -41,81 | -174,54 | -433,29 | -848,89 | -1356,66 | -1860,78 | -2862,88 |
| 7 | 8.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,83 | 2,64 | -2,93 | -41,81 | -174,54 | -433,29 | -848,89 | -1356,66 | -1860,78 | -2862,88 |
| 8 | 7.90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,77 | 2,24 | -4,48 | -45,83 | -183,75 | -449,04 | -872,41 | -1387,00 | -1895,60 | -2908,71 |
| 9 | 7.90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,77 | 2,24 | -4,48 | -45,83 | -183,75 | -449,04 | -872,41 | -1387,00 | -1895,60 | -2908,71 |
| 10 | 7.90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,77 | 2,24 | -4,48 | -45,83 | -183,75 | -449,04 | -872,41 | -1387,00 | -1895,60 | -2908,71 |
| 11 | 7.90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,77 | 2,24 | -4,48 | -45,83 | -183,75 | -449,04 | -872,41 | -1387,00 | -1895,60 | -2908,71 |
| 12 | 7.90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,77 | 2,24 | -4,48 | -45,83 | -183,75 | -449,04 | -872,41 | -1387,00 | -1895,60 | -2908,71 |
| 13 | 7.90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,77 | 2,24 | -4,48 | -45,83 | -183,75 | -449,04 | -872,41 | -1387,00 | -1895,60 | -2908,71 |
| 14 | 8.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,83 | 2,64 | -2,93 | -41,81 | -174,54 | -433,29 | -848,89 | -1356,66 | -1860,78 | -2862,88 |
| 15 | 8.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,83 | 2,64 | -2,93 | -41,81 | -174,54 | -433,29 | -848,89 | -1356,66 | -1860,78 | -2862,88 |
| 16 | 7.65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,63 | 1,21 | -8,54 | -56,29 | -207,74 | -490,08 | -933,69 | -1466,04 | -1986,30 | -3028,10 |
| 17 | 7.90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,77 | 2,24 | -4,48 | -45,83 | -183,75 | -449,04 | -872,41 | -1387,00 | -1895,60 | -2908,71 |
| 18 | 7.90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,77 | 2,24 | -4,48 | -45,83 | -183,75 | -449,04 | -872,41 | -1387,00 | -1895,60 | -2908,71 |
| 19 | 7.90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,77 | 2,24 | -4,48 | -45,83 | -183,75 | -449,04 | -872,41 | -1387,00 | -1895,60 | -2908,71 |
| 20 | 7.90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,77 | 2,24 | -4,48 | -45,83 | -183,75 | -449,04 | -872,41 | -1387,00 | -1895,60 | -2908,71 |
| 21 | 7.90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,77 | 2,24 | -4,48 | -45,83 | -183,75 | -449,04 | -872,41 | -1387,00 | -1895,60 | -2908,71 |
| 22 | 7.90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,77 | 2,24 | -4,48 | -45,83 | -183,75 | -449,04 | -872,41 | -1387,00 | -1895,60 | -2908,71 |

1.2.4 Сумма относительных долей отказов, приводящих к снижению температуры в зданиях потребителей

Так как к снижению температуры воздуха в зданиях потребителей приводят только те отказы, среднее время устранения которых превышает время снижения температуры воздуха в зданиях потребителей (т.е. zi,jzkр< 1), то при расчете суммы относительных долей отказов i - х участков тепловой сети j=1Nzi,j учитываются только те относительные доли, значения которых имеют положительные значения (в таблице 7 область этих значений выделена цветом):

j=1Nz1,j= z1,1+z1,2+…+z1,6+z1,7=0+0+…+0,83+2,64=3,47, отн. ед.

·

·

j=1Nz22,j= z22,1+z22,2+…+z22,6+z22,7=0+0+…+0,77+2,24=3,02, отн. ед.

Результаты расчета суммы относительных долей отказов i-х участков тепловой сети j=1Nzi,j приведены в таблице 23.

Таблица 23 - Результаты расчета суммы относительных долей отказов

| № участка (элемента) | Длина участка |  | Внутренний диаметр подающего трубопровода | Внутренний диаметр обратного трубопровода | Среднее время до восстановления участков (элементов) тепловой сети после отказов | Сумма Относительных долей отказов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Li |  |  |  |  |  |
|  | км |  |  |  | zkр | j=1Nzi,j |
|  | подающий | обратный | м | м | ч | - |
| 1 | 0.26 | 0.26 | 0.175 | 0.175 | 8.01 | 3,47 |
| 2 | - | - | 0.175 | 0.175 | 8.01 | 3,47 |
| 3 | - | - | 0.15 | 0.15 | 7.90 | 3,02 |
| 4 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.15 | 7.90 | 3,02 |
| 5 | - | - | 0.15 | 0.15 | 7.90 | 3,02 |
| 6 | 0.27 | 0.27 | 0.175 | 0.175 | 8.01 | 3,47 |
| 7 | 0.25 | 0.25 | 0.175 | 0.175 | 8.01 | 3,47 |
| 8 | - | - | 0.15 | 0.15 | 7.90 | 3,02 |
| 9 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.15 | 7.90 | 3,02 |
| 10 | - | - | 0.15 | 0.15 | 7.90 | 3,02 |
| 11 | - | - | 0.15 | 0.15 | 7.90 | 3,02 |
| 12 | 0.5 | 0.5 | 0.15 | 0.15 | 7.90 | 3,02 |
| 13 | - | - | 0.15 | 0.15 | 7.90 | 3,02 |
| 14 | - | - | 0.175 | 0.175 | 8.01 | 3,47 |
| 15 | 0.2 | 0.2 | 0.175 | 0.175 | 8.01 | 3,47 |
| 16 | - | - | 0.1 | 0.1 | 7.65 | 1,84 |
| 17 | - | - | 0.15 | 0.15 | 7.90 | 3,02 |
| 18 | 0.22 | 0.22 | 0.15 | 0.15 | 7.90 | 3,02 |
| 19 | - | - | 0.15 | 0.15 | 7.90 | 3,02 |
| 20 | - | - | 0.15 | 0.15 | 7.90 | 3,02 |
| 21 | 0.18 | 0.18 | 0.15 | 0.15 | 7.90 | 3,02 |
| 22 | - | - | 0.15 | 0.15 | 7.90 | 3,02 |

    - Параметр потока отказов i – го участка тепловой сети

Значение параметра потока отказов i – го участка (элемента) тепловой сети ωi рассчитывается по выражению (8.2) с учетом длины участка (li) и суммы относительных долей отказов, приводящих к снижению температуры в зданиях потребителей:

ω1=λ1∙L1∙j=1Nz1,j=1,28∙10-5∙ 0,26∙3,47=1,157∙10-5, 1/ч

ω2=λ2∙j=1Nz2,j=2,28∙10-7∙ 3,47=7,92∙10-7, 1/ч

·

·

ω21=λ21∙L21∙j=1Nz21,j=1,0∙10-5∙ 0,18∙3,02=3,016∙10-5, 1/ч

ω22=λ22∙j=1Nz22,j=2,28∙10-7∙ 3,02=6,89∙10-7, 1/ч.

Результаты расчета параметров потока отказов по участкам (элементам) ТС приведены в таблице 24.

Таблица 24 - Результаты расчета параметров потока отказов по участкам (элементам) ТС

| № участка (элемента) | Длина участка | Интенсивность отказов | Сумма относительных долей отказов | Параметр потока отказов участка (элемента) | Параметр потока отказов участка (элемента) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Li | i | j=1Nzi,j | i | i |
|  | км | 1/(км·ч), 1/ч | - | 1/ч | 1/год |
| 1 | 0.26 | 1.28· 10-5 | 3,47 | 0,000011566 | 0,101322 |
| 2 | - | 2.28· 10-7 | 3,47 | 0,000000792 | 0,006937 |
| 3 | - | 2.28· 10-7 | 3,02 | 0,000000689 | 0,006033 |
| 4 | 0.2 | 1.28· 10-5 | 3,02 | 0,000007738 | 0,067782 |
| 5 | - | 2.28· 10-7 | 3,02 | 0,000000689 | 0,006033 |
| 6 | 0.27 | 1.0· 10-5 | 3,47 | 0,000009364 | 0,082032 |
| 7 | 0.25 | 1.0· 10-5 | 3,47 | 0,000008671 | 0,075956 |
| 8 | - | 2.28· 10-7 | 3,02 | 0,000000689 | 0,006033 |
| 9 | 0.2 | 1.0· 10-5 | 3,02 | 0,000006033 | 0,052845 |
| 10 | - | 2.28· 10-7 | 3,02 | 0,000000689 | 0,006033 |
| 11 | - | 2.28· 10-7 | 3,02 | 0,000000689 | 0,006033 |
| 12 | 0.5 | 1.0· 10-5 | 3,02 | 0,000015081 | 0,132112 |
| 13 | - | 2.28· 10-7 | 3,02 | 0,000000689 | 0,006033 |
| 14 | - | 2.28· 10-7 | 3,47 | 0,000000792 | 0,006937 |
| 15 | 0.2 | 1.0· 10-5 | 3,47 | 0,000006937 | 0,060764 |
| 16 | - | 2.28· 10-7 | 1,84 | 0,000000420 | 0,003677 |
| 17 | - | 2.28· 10-7 | 3,02 | 0,000000689 | 0,006033 |
| 18 | 0.22 | 1.0· 10-5 | 3,02 | 0,000006636 | 0,058129 |
| 19 | - | 2.28· 10-7 | 3,02 | 0,000000689 | 0,006033 |
| 20 | - | 2.28· 10-7 | 3,02 | 0,000000689 | 0,006033 |
| 21 | 0.18 | 1.0· 10-5 | 3,02 | 0,000005429 | 0,04756 |
| 22 | - | 2.28· 10-7 | 3,02 | 0,000000689 | 0,006033 |

- Сумма параметров потока отказов в тепловой сети 1Nωi

i=1Nωi= ω1+ω2+ …+ ω22=

= 1,157  10-5+ 7,92  10-7+ …+ 6,89  10-7 = 8,63  10-5,1/ч = 0,756, 1/год.

- Результаты анализа последствий отказа каждого участка (элемента) ТС в виде недопоставленного (отключаемого) потребителям количества тепловой энергии Qi в результате этого отказа

Результаты анализа последствий отказа каждого участка (элемента) ТС с определением количества недопоставленной в результате этого отказа потребителям тепловой энергии Qi приведены в таблице 25. Задача по определению количества недопоставленной тепловой энергии решена путем проведения топологического анализа с проверкой гидравлической связанности (теплопроводами) потребителей с источниками теплоснабжения.

Таблица 25 – Количество не поставленной потребителям тепловой энергии Qj в результате отказа участка (элемента) ТС

| № участка (элемента) | Количество не поставленной (отключаемой)потребителям тепловой энергии |
| --- | --- |
|  | Qi |
|  | МВт |
| 1 | 45 |
| 2 | 45 |
| 3 | 8.5 |
| 4 | 8.5 |
| 5 | 8.5 |
| 6 | 36.5 |
| 7 | 16.9 |
| 8 | 8.5 |
| 9 | 8.5 |
| 10 | 8.5 |
| 11 | 8.4 |
| 12 | 8.4 |
| 13 | 8.4 |
| 14 | 19.6 |
| 15 | 19.6 |
| 16 | 3.8 |
| 17 | 8 |
| 18 | 8 |
| 19 | 8 |
| 20 | 7.8 |
| 21 | 7.8 |
| 22 | 7.8 |

- Среднее значение отключаемой расчетной мощности:

∆Qср=1N∆Qiωi1Nωi= ∆Q1ω1+∆Q2ω2+…+∆Q22ω221Nωi= 45∙0.1+45∙0.007+…+7.8∙0.0060.756=18.45 , МВт.

- Среднее значение вероятности отказа системы за отопительный период:

Ft=1-e-1Nωjt=1-e-0,756∙0,578=0,354.

- Математическое ожидание отключаемой тепловой мощности в аварийных ситуациях:

M∆Qi=1N∆Qiωi1Nωi1-e-ωit=18,45∙0,354=6,54 , МВт.

- Интегральный показатель надежности тупиковой разветвленной тепловой сети:

Rстt=1-M∆QjQ0=1- 6.5445=0.855 .

- Полученное значение интегрального показателя надежности ТС Rст(t) = 0.855 сравнивается с нормированным значением вероятности безотказной работы Pтс = 0.9 (в соответствии с требованиями п. 6.28 СНиП 41 – 02 – 2003). Так как значение интегрального показателя надежности меньше допустимого нормированного значения вероятности безотказной работы ТС, то необходимо выполнять мероприятия по повышению надежности тепловой сети.

- Вероятность безотказной работы тупикового ответвления тепловой сети каждого потребителя pi:, (таблица 26).

p5=e-ω5t= e-(ω1+ω2+ω6+ω7+ω11+ω12+ω13)∙t= e-(0.1+0.007+0.082+0.076+0.006+0.132+0.006)∙0.578=e-0.41∙0.578=0.79

·

·

p11=e-ω11t= e-(ω1+ω2+ω6+ω14+ω15+ω16)∙t= e-(0.1+0.007+0.082+0.007+0.061+0.004)∙0.578=e-(0.26)∙0.578=0.86

Таблица 26 - Вероятность безотказной работы тупиковых ответвлений ТС по каждому потребителю

| Потребитель № | Суммарный поток отказов тупикового ответвления | Вероятность безотказной работы тупикового ответвления |
| --- | --- | --- |
|  | ωi, 1/год | pi |
| 5 | 0,41 | 0,79 |
| 7 | 0,33 | 0,83 |
| 8 | 0,19 | 0,90 |
| 9 | 0,33 | 0,83 |
| 10 | 0,32 | 0,83 |
| 11 | 0,26 | 0,86 |

Так как расчетные значения вероятности безотказной работы тупиковых ответвлений тепловой сети к потребителям № 5, 7, 9, 10 и 11 меньше допустимого нормированного значения, то для повышения надежности теплоснабжения перечисленных потребителей требуется проведение мероприятий по резервированию работы каждого тупикового ответвления.

    - Пример расчета показателей надежности многоконтурной распределительной тепловой сети

Исходные данные.

Схема многоконтурной распределительной тепловой сети приведена на рисунке 70. Источник тепла — районная котельная тепловой мощностью 5,58 МВт.

Потребителями теплоты являются здания № 31, 35, 37, 41, 61, 63 (рисунок 70) третьего типа (по МДС 41-6.2000). В таблице 27 приведены технические характеристики участков и элементов тепловой сети.

Рисунок 70 - Схема многоконтурной распределительной тепловой сети

3 — 64 номер участка (элемента) тепловой сети, МВт; в окружности — номер потребителя

Таблица 27 - Технические характеристики участков и элементов тепловой сети

| № участка (элемента) | Длина участка |  | Внутренний диаметр подающего трубопровода | Внутренний диаметр обратного трубопровода | Продолжительность эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Li |  |  |  |  |
|  | км |  |  |  | τiсэ |
|  | подающий | обратный | м | м | лет |
| 3 | 0.05 | 0.05 | 0,175 | 0,175 | 25 |
| 44 | - | - | 0,175 | 0,175 | 25 |
| 43 | 0.05 | 0.05 | 0,175 | 0,175 | 25 |
| 56 | - | - | 0,08 | 0,08 | 25 |
| 55 | 0.01882 | 0.01882 | 0,08 | 0,08 | 25 |
| 7 | 0.05 | 0.05 | 0,15 | 0,15 | 20 |
| 9 | 0.05 | 0.05 | 0,1 | 0,1 | 20 |
| 11 | 0.06 | 0.06 | 0,1 | 0,1 | 20 |
| 59 | 0.06 | 0.06 | 0,07 | 0,07 | 10 |
| 18 | 0.05 | 0.05 | 0,07 | 0,07 | 10 |
| 50 | - | - | 0,08 | 0,08 | 10 |
| 49 | 0.05 | 0.05 | 0,08 | 0,08 | 10 |
| 36 | 0.05 | 0.05 | 0,08 | 0,08 | 10 |
| 46 | - | - | 0,1 | 0,1 | 15 |
| 45 | 0.02872 | 0.02872 | 0,1 | 0,1 | 15 |
| 25 | 0.03 | 0.03 | 0,08 | 0,08 | 10 |
| 27 | 0.05 | 0.05 | 0,08 | 0,08 | 10 |
| 52 | - | - | 0,08 | 0,08 | 10 |
| 51 | 0.01372 | 0.01372 | 0,08 | 0,08 | 10 |
| 29 | 0.05 | 0.05 | 0,05 | 0,05 | 5 |
| 30 | 0.03 | 0.03 | 0,05 | 0,05 | 5 |
| 16 | 0.03 | 0.03 | 0,07 | 0,07 | 5 |
| 15 | 0.05 | 0.05 | 0,08 | 0,08 | 15 |
| 62 | 0.02 | 0.02 | 0,08 | 0,08 | 15 |
| 57 | 0.05 | 0.05 | 0,07 | 0,07 | 15 |
| 64 | 0.02 | 0.02 | 0,08 | 0,08 | 20 |
| 59 | 0.06 | 0.06 | 0,07 | 0,07 | 5 |
| 48 | - | - | 0,08 | 0,08 | 20 |
| 47 | 0.05 | 0.05 | 0,08 | 0,08 | 20 |
| 22 | 0.0601 | 0.0601 | 0,08 | 0,08 | 20 |
| 54 | - | - | 0,08 | 0,08 | 20 |
| 53 | 0.01884 | 0.01884 | 0,08 | 0,08 | 20 |
| 39 | 0.04999 | 0.04999 | 0,07 | 0,07 | 5 |
| 23 | 0.05 | 0.05 | 0,07 | 0,07 | 5 |

Интенсивность отказов:

- для 1 км теплопровода λ0 = 1,0 · 10-5, 1/(км·ч);

- для задвижки λз = 2,28 · 10-7, 1/ч.

Продолжительность отопительного периода: t = 5064 ч = 211 суток = 0,578 г.

Результаты расчета

- Параметр потока отказов участков (элементов) ТС

  - Интенсивность отказов λit участков (элементов) ТС:

Для участка № 3: λ3t=λ0∙0,1∙τ3сэα3-1, 1/(км·ч).

Так как τ3сэ=25 лет, то α3=0,5∙eτ3сэ20=0,5∙e2520= 0,5∙3,49=1,745 .

Тогда λ3t=1,0 · 10-5∙0,1∙251,745-1=1,98 · 10-5, 1/(км·ч).

Для элемента № 44: λ44t=λз= 2,28 · 10-7, 1/ч.

·

·

Для участка № 6:

τ45сэ=15 лет; α45=1;λ45t=1,0 · 10-5∙0,1∙151,0-1=1,0 · 10-5, 1/(км·ч).

·

·

Для участка № 23:

τ23сэ=5 лет; α23=1;λ23t=1,0 · 10-5∙0,1∙51,0-1=1,0 · 10-5, 1/(км·ч).

Результаты расчета интенсивности отказов λit участков (элементов) ТС приведены в таблице 28.

Таблица 28 - Результаты расчета интенсивности отказов λit участков (элементов) ТС.

| № участка (элемента) | Длина участка |  | Внутренний диаметр подающего трубопровода | Внутренний диаметр обратного трубопровода | Продолжительность эксплуатации | Интенсивность отказов участка (элемента) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Li |  |  |  |  |  |
|  | км |  | dk | dk | τiсэ | λit |
|  | подающий | обратный | м | м | лет | 1/(км·ч) |
| 3 | 0.05 | 0.05 | 0,175 | 0,175 | 25 | 1,9794E-05 |
| 44 | - | - | 0,175 | 0,175 | 25 | 2,2831E-07 |
| 43 | 0.05 | 0.05 | 0,175 | 0,175 | 25 | 1,9794E-05 |
| 56 | - | - | 0,08 | 0,08 | 25 | 2,2831E-07 |
| 55 | 0.01882 | 0.01882 | 0,08 | 0,08 | 25 | 1,9794E-05 |
| 7 | 0.05 | 0.05 | 0,15 | 0,15 | 20 | 1,2827E-05 |
| 9 | 0.05 | 0.05 | 0,1 | 0,1 | 20 | 1,2827E-05 |
| 11 | 0.06 | 0.06 | 0,1 | 0,1 | 20 | 1,2827E-05 |
| 59 | 0.06 | 0.06 | 0,07 | 0,07 | 10 | 0,00001 |
| 18 | 0.05 | 0.05 | 0,07 | 0,07 | 10 | 0,00001 |
| 50 | - | - | 0,08 | 0,08 | 10 | 2,2831E-07 |
| 49 | 0.05 | 0.05 | 0,08 | 0,08 | 10 | 0,00001 |
| 36 | 0.05 | 0.05 | 0,08 | 0,08 | 10 | 0,00001 |
| 46 | - | - | 0,1 | 0,1 | 15 | 2,2831E-07 |
| 45 | 0.02872 | 0.02872 | 0,1 | 0,1 | 15 | 0,00001 |
| 25 | 0.03 | 0.03 | 0,08 | 0,08 | 10 | 0,00001 |
| 27 | 0.05 | 0.05 | 0,08 | 0,08 | 10 | 0,00001 |
| 52 | - | - | 0,08 | 0,08 | 10 | 2,2831E-07 |
| 51 | 0.01372 | 0.01372 | 0,08 | 0,08 | 10 | 0,00001 |
| 29 | 0.05 | 0.05 | 0,05 | 0,05 | 5 | 0,00001 |
| 30 | 0.03 | 0.03 | 0,05 | 0,05 | 5 | 0,00001 |
| 16 | 0.03 | 0.03 | 0,07 | 0,07 | 5 | 0,00001 |
| 15 | 0.05 | 0.05 | 0,08 | 0,08 | 15 | 0,00001 |
| 62 | 0.02 | 0.02 | 0,08 | 0,08 | 15 | 0,00001 |
| 57 | 0.05 | 0.05 | 0,07 | 0,07 | 15 | 0,00001 |
| 64 | 0.02 | 0.02 | 0,08 | 0,08 | 20 | 1,2827E-05 |
| 59 | 0.06 | 0.06 | 0,07 | 0,07 | 5 | 0,00001 |
| 48 | - | - | 0,08 | 0,08 | 20 | 2,2831E-07 |
| 47 | 0.05 | 0.05 | 0,08 | 0,08 | 20 | 1,2827E-05 |
| 22 | 0.0601 | 0.0601 | 0,08 | 0,08 | 20 | 1,2827E-05 |
| 54 | - | - | 0,08 | 0,08 | 20 | 2,2831E-07 |
| 53 | 0.01884 | 0.01884 | 0,08 | 0,08 | 20 | 1,2827E-05 |
| 39 | 0.04999 | 0.04999 | 0,07 | 0,07 | 5 | 0,00001 |
| 23 | 0.05 | 0.05 | 0,07 | 0,07 | 5 | 0,00001 |

  - Относительная доля отказов zi,j, приводящих к снижению температуры в зданиях потребителей

    - Время снижения температуры воздуха в зданиях потребителей при полном их отключении от тепловой сети

Для различных типов зданий в МДС 41-6.2000 «Организационно-методические рекомендации по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации» установлены значения i, tiв и timinв, приведенные в таблице 29.

Таблица 29 - Значения i, tiв и timinв в зависимости от типа здания

| Тип здания потребителя | i | βi | tiв | timinв |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ч | 0С | 0С |
| Панельный с толщиной стены 16 см | 1 | 51 | 21 | 12 |
| Панельный с толщиной стены 21 см | 2 | 77 | 21 | 12 |
| Железобетонный с толщиной стены 22 см | 3 | 40 | 21 | 12 |
| Кирпичный с толщиной стены 2,5 кирпича | 4 | 100 | 21 | 12 |
| Промышленные с толщиной стены 2 кирпича | 5 | 25 | 16 | 8 |

Для зданий третьего типа i = 40, tiв=21 0С и timinв=12 0С.

Для каждой температуры наружного воздуха j – го диапазона при условии полного отключения зданий потребителей от тепловой сети время снижения температуры воздуха определяется по выражению (8.6):

| Диапазон температур наружного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| j | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| tjн, 0С | -62,5 | -57,5 | -52,5 | -47,5 | -42,5 | -37,5 | -32,5 | -27,5 | -22,5 | -17,5 | -12,5 | -7,5 | -2,5 | 2,5 | 7,5 |

z3,1= β3∙lnt3в-t1нt3minв-t1н=40∙ln21-(-62,5)12-(-62,5)=40∙0,114=4,56 , ч

z3,2= β3∙lnt3в-t2нt3minв-t2н=40∙ln21-(-57,5)12-(-57,5)=40∙0,122=4,87, ч

·

·

z3,15= β3∙lnt3в-t15нt3minв-t15н=40∙ln21-7,512-7,5=40∙1,099=43,94, ч

Результаты расчета времени снижения температуры воздуха в зданиях потребителей при условии их полного отключения от тепловой сети приведены в таблице 30.

Таблица 30 - Результаты расчета времени снижения температуры воздуха в зданиях третьего типа

| Диапазон температур наружного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| j | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| tjн, 0С | -62,5 | -57,5 | -52,5 | -47,5 | -42,5 | -37,5 | -32,5 | -27,5 | -22,5 | -17,5 | -12,5 | -7,5 | -2,5 | 2,5 | 7,5 |
| Время снижения температуры воздуха в зданиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z3,j, ч | 4,56 | 4,87 | 5,22 | 5,63 | 6,11 | 6,68 | 7,37 | 8,21 | 9,27 | 10,65 | 12,51 | 15,18 | 19,31 | 26,66 | 43,94 |

    - Среднее время до восстановления участков тепловой сети после отказов

Наиболее высокую статистическую значимость имеют результаты расчета среднего времени до восстановления участка тепловой сети за всю продолжительность его эксплуатации. Так, например, если на участке тепловой сети в течение эксплуатации возникло всего 5 отказов и время его восстановления после первого отказа составило 3,5 часа, после второго 2,5, после третьего - 4, после четвертого - 2, после пятого – 1 час, то суммарное время восстановления равно 13 часам. В этом случае среднее время до восстановления этого участка сети будет равно 13/5 = 2,6 часа.

Если статистические данные о временах восстановления различных участков тепловых сетей не достаточно полны или отсутствуют вовсе, тогда среднее время до восстановления участков тепловой сети после отказов рассчитывается по выражению (8.7).

Для различных способов укладки теплопроводов (наружный, в канале), значения коэффициентов a, b, c (по данным ВНИПИЭнергопрм) приведены в таблице 31.

Таблица 31 - Значения коэффициентовa, b, cдля различных способов укладки теплопроводов

| Способ укладки теплопроводов | Значение коэффициентов |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | а | в | с |
| наружный | 4.6 | 0.9 | 0.15 |
| в канале (без канала) | 8 | 0.5 | 1.5 |

Значения расстояний между секционирующими задвижками Lсз считываются из соответствующей базы электронной модели схемы теплоснабжения. Если эти значения в базах модели не определены, тогда расчет выполняется по значениям, определенным СНиП 41 – 02 – 2003 «Тепловые сети» (п. 10.17):

Lсз=≤1000 м при dk≥100 мм≤1500 м при 400<dk≤500 мм≤3000 м при dk≥600 мм≤5000 м при dk≥900 мм, м

Среднее время до восстановления участков тепловой сети после отказов с наружным способом укладки при диаметрах секционирующих задвижек, указанных в таблице 27, определяется со значениями a= 4,6; b = 0,9; c = 0,15 м-1 и расстоянии между секционирующими задвижками Lсз= 1 км:

z3р=4,6∙1+0,9+0,15∙1∙d30,2=4,6∙1+0,9+0,15∙1∙0,1750,2=8, ч

z44р=4,6∙1+0,9+0,15∙1∙d440,2=4,6∙1+0,9+0,15∙1∙0,1750,2=8, ч

·

·

z23р=4,6∙1+0,9+0,15∙1∙d230,2=4,6∙1+0,9+0,15∙1∙0,050,2=7,44, ч

Результаты расчета среднего времени до восстановления участков (элементов) тепловой сети после отказов приведены в таблице 32.

Таблица 32 - Результаты расчета среднего времени до восстановления участков (элементов) тепловой сети после отказов

| № участка (элемента) | Длина участка |  | Внутренний диаметр подающего трубопровода | Внутренний диаметр обратного трубопровода | Среднее время до восстановления участков (элементов) тепловой сети после отказов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Li |  |  |  |  |
|  | км |  |  |  | zkр |
|  | подающий | обратный | dk, м | dk, м | час |
| 3 | 0.05 | 0.05 | 0,175 | 0,175 | 8,01 |
| 44 | - | - | 0,175 | 0,175 | 8,01 |
| 43 | 0.05 | 0.05 | 0,175 | 0,175 | 8,01 |
| 56 | - | - | 0,08 | 0,08 | 7,51 |
| 55 | 0.01882 | 0.01882 | 0,08 | 0,08 | 7,51 |
| 7 | 0.05 | 0.05 | 0,15 | 0,15 | 7,90 |
| 9 | 0.05 | 0.05 | 0,1 | 0,1 | 7,65 |
| 11 | 0.06 | 0.06 | 0,1 | 0,1 | 7,65 |
| 59 | 0.06 | 0.06 | 0,07 | 0,07 | 7,44 |
| 18 | 0.05 | 0.05 | 0,07 | 0,07 | 7,44 |
| 50 | - | - | 0,08 | 0,08 | 7,51 |
| 49 | 0.05 | 0.05 | 0,08 | 0,08 | 7,51 |
| 36 | 0.05 | 0.05 | 0,08 | 0,08 | 7,51 |
| 46 | - | - | 0,1 | 0,1 | 7,65 |
| 45 | 0.02872 | 0.02872 | 0,1 | 0,1 | 7,65 |
| 25 | 0.03 | 0.03 | 0,08 | 0,08 | 7,51 |
| 27 | 0.05 | 0.05 | 0,08 | 0,08 | 7,51 |
| 52 | - | - | 0,08 | 0,08 | 7,51 |
| 51 | 0.01372 | 0.01372 | 0,08 | 0,08 | 7,51 |
| 29 | 0.05 | 0.05 | 0,05 | 0,05 | 7,25 |
| 30 | 0.03 | 0.03 | 0,05 | 0,05 | 7,25 |
| 16 | 0.03 | 0.03 | 0,07 | 0,07 | 7,44 |
| 15 | 0.05 | 0.05 | 0,08 | 0,08 | 7,51 |
| 62 | 0.02 | 0.02 | 0,08 | 0,08 | 7,51 |
| 57 | 0.05 | 0.05 | 0,07 | 0,07 | 7,44 |
| 64 | 0.02 | 0.02 | 0,08 | 0,08 | 7,51 |
| 59 | 0.06 | 0.06 | 0,07 | 0,07 | 7,44 |
| 48 | - | - | 0,08 | 0,08 | 7,51 |
| 47 | 0.05 | 0.05 | 0,08 | 0,08 | 7,51 |
| 22 | 0.0601 | 0.0601 | 0,08 | 0,08 | 7,51 |
| 54 | - | - | 0,08 | 0,08 | 7,51 |
| 53 | 0.01884 | 0.01884 | 0,08 | 0,08 | 7,51 |
| 39 | 0.04999 | 0.04999 | 0,07 | 0,07 | 7,44 |
| 23 | 0.05 | 0.05 | 0,07 | 0,07 | 7,44 |

1.2.3. Относительная доля отказов участка тепловой сети, приводящих к снижению температуры в зданиях потребителей

Учитывая результаты расчета среднего времени до восстановления участков (элементов) тепловой сети после отказов, приведенные в таблице 32, а также результаты расчета времени снижения температуры воздуха в зданиях (при условии их полного отключения от тепловой сети), приведенные в таблице 30 при значениях средних продолжительностей действия температур наружного воздуха для географической зоны РФ, соответствующей положению г. Уфы (СНиП 2.01.01-82 «Строительная климатология»), по выражению (8.5) рассчитывается относительная доля отказов каждого участка тепловой сети:

| Диапазон температур наружного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| j | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| tjн, 0С | -62,5 | -57,5 | -52,5 | -47,5 | -42,5 | -37,5 | -32,5 | -27,5 | -22,5 | -17,5 | -12,5 | -7,5 | -2,5 | 2,5 | 7,5 |
| Продолжительность действия температур наружного воздуха (г. Уфа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| τ1н, ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33 | 116 | 265 | 529 | 770 | 948 | 961 | 799 | 638 |
| Время снижения температуры воздуха в зданиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z3,j, ч | 4,56 | 4,87 | 5,22 | 5,63 | 6,11 | 6,68 | 7,37 | 8,21 | 9,27 | 10,65 | 12,51 | 15,18 | 19,31 | 26,66 | 43,94 |

z3,1=1-z3,1z1р∙τ1н= 1-4,568,01∙0=0, отн. ед.

z3,2=1-z3,2z1р∙τ2н= 1-4,878,01∙0=0, отн. ед.

·

·

z3,6=1-z3,6z1р∙τ4н= 1-6,688,01∙5=0,83, отн. ед.

·

·

z3,15=1-z3,15z1р∙τ15н= 1-43,948,01∙638=-2862,88, отн. ед.

Результаты расчета относительных долей отказов каждого участка тепловой сети, приводящих к снижению температуры в зданиях потребителей, приведены в таблице 33.

Таблица 33 - Результаты расчета относительных долей отказов участков тепловой сети, приводящих к снижению температуры в зданиях потребителей

| № участка (элемента) | Среднее время до восстановления участков (элементов) тепловой сети после отказов | Диапазон температур наружного воздуха, j, tjн, 0С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  |  | -62,5 | -57,5 | -52,5 | -47,5 | -42,5 | -37,5 | -32,5 | -27,5 | -22,5 | -17,5 | -12,5 | -7,5 | -2,5 | 2,5 | 7,5 |
|  |  | Продолжительность действия температур наружного воздуха в г. Уфе, τjн, ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33 | 116 | 265 | 529 | 770 | 948 | 961 | 799 | 638 |
|  |  | Время снижения температуры воздуха в зданиях г. Уфы, z3,j, ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | zkр | 4,56 | 4,87 | 5,22 | 5,63 | 6,11 | 6,68 | 7,37 | 8,21 | 9,27 | 10,65 | 12,51 | 15,18 | 19,31 | 26,66 | 43,94 |
|  | ч | Относительная доля отказов участка тепловой сети, приводящих к снижению температуры в зданиях потребителей, zi,j |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 8,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,83 | 2,64 | -2,93 | -41,81 | -174,54 | -433,29 | -848,89 | -1356,66 | -1860,78 | -2862,88 |
| 44 | 8,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,83 | 2,64 | -2,93 | -41,81 | -174,54 | -433,29 | -848,89 | -1356,66 | -1860,78 | -2862,88 |
| 43 | 8,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,83 | 2,64 | -2,93 | -41,81 | -174,54 | -433,29 | -848,89 | -1356,66 | -1860,78 | -2862,88 |
| 56 | 7,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,55 | 0,64 | -10,74 | -61,98 | -220,78 | -512,38 | -967,00 | -1509,00 | -2035,61 | -3092,99 |
| 55 | 7,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,55 | 0,64 | -10,74 | -61,98 | -220,78 | -512,38 | -967,00 | -1509,00 | -2035,61 | -3092,99 |
| 7 | 7,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,77 | 2,24 | -4,48 | -45,83 | -183,75 | -449,04 | -872,41 | -1387,00 | -1895,60 | -2908,71 |
| 9 | 7,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,63 | 1,21 | -8,54 | -56,29 | -207,74 | -490,08 | -933,69 | -1466,04 | -1986,30 | -3028,10 |
| 11 | 7,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,63 | 1,21 | -8,54 | -56,29 | -207,74 | -490,08 | -933,69 | -1466,04 | -1986,30 | -3028,10 |
| 59 | 7,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,51 | 0,31 | -12,05 | -65,36 | -228,52 | -525,62 | -986,77 | -1534,51 | -2064,88 | -3131,52 |
| 18 | 7,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,51 | 0,31 | -12,05 | -65,36 | -228,52 | -525,62 | -986,77 | -1534,51 | -2064,88 | -3131,52 |
| 50 | 7,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,55 | 0,64 | -10,74 | -61,98 | -220,78 | -512,38 | -967,00 | -1509,00 | -2035,61 | -3092,99 |
| 49 | 7,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,55 | 0,64 | -10,74 | -61,98 | -220,78 | -512,38 | -967,00 | -1509,00 | -2035,61 | -3092,99 |
| 36 | 7,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,55 | 0,64 | -10,74 | -61,98 | -220,78 | -512,38 | -967,00 | -1509,00 | -2035,61 | -3092,99 |
| 46 | 7,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,63 | 1,21 | -8,54 | -56,29 | -207,74 | -490,08 | -933,69 | -1466,04 | -1986,30 | -3028,10 |
| 45 | 7,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,63 | 1,21 | -8,54 | -56,29 | -207,74 | -490,08 | -933,69 | -1466,04 | -1986,30 | -3028,10 |
| 25 | 7,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,55 | 0,64 | -10,74 | -61,98 | -220,78 | -512,38 | -967,00 | -1509,00 | -2035,61 | -3092,99 |
| 27 | 7,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,55 | 0,64 | -10,74 | -61,98 | -220,78 | -512,38 | -967,00 | -1509,00 | -2035,61 | -3092,99 |
| 52 | 7,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,55 | 0,64 | -10,74 | -61,98 | -220,78 | -512,38 | -967,00 | -1509,00 | -2035,61 | -3092,99 |
| 51 | 7,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,55 | 0,64 | -10,74 | -61,98 | -220,78 | -512,38 | -967,00 | -1509,00 | -2035,61 | -3092,99 |
| 29 | 7,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,39 | -0,52 | -15,31 | -73,77 | -247,81 | -558,61 | -1036,03 | -1598,05 | -2137,80 | -3227,50 |
| 30 | 7,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,39 | -0,52 | -15,31 | -73,77 | -247,81 | -558,61 | -1036,03 | -1598,05 | -2137,80 | -3227,50 |
| 16 | 7,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,51 | 0,31 | -12,05 | -65,36 | -228,52 | -525,62 | -986,77 | -1534,51 | -2064,88 | -3131,52 |
| 15 | 7,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,55 | 0,64 | -10,74 | -61,98 | -220,78 | -512,38 | -967,00 | -1509,00 | -2035,61 | -3092,99 |
| 62 | 7,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,55 | 0,64 | -10,74 | -61,98 | -220,78 | -512,38 | -967,00 | -1509,00 | -2035,61 | -3092,99 |
| 57 | 7,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,51 | 0,31 | -12,05 | -65,36 | -228,52 | -525,62 | -986,77 | -1534,51 | -2064,88 | -3131,52 |
| 64 | 7,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,55 | 0,64 | -10,74 | -61,98 | -220,78 | -512,38 | -967,00 | -1509,00 | -2035,61 | -3092,99 |
| 59 | 7,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,51 | 0,31 | -12,05 | -65,36 | -228,52 | -525,62 | -986,77 | -1534,51 | -2064,88 | -3131,52 |
| 48 | 7,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,55 | 0,64 | -10,74 | -61,98 | -220,78 | -512,38 | -967,00 | -1509,00 | -2035,61 | -3092,99 |
| 47 | 7,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,55 | 0,64 | -10,74 | -61,98 | -220,78 | -512,38 | -967,00 | -1509,00 | -2035,61 | -3092,99 |
| 22 | 7,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,55 | 0,64 | -10,74 | -61,98 | -220,78 | -512,38 | -967,00 | -1509,00 | -2035,61 | -3092,99 |
| 54 | 7,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,55 | 0,64 | -10,74 | -61,98 | -220,78 | -512,38 | -967,00 | -1509,00 | -2035,61 | -3092,99 |
| 53 | 7,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,55 | 0,64 | -10,74 | -61,98 | -220,78 | -512,38 | -967,00 | -1509,00 | -2035,61 | -3092,99 |
| 39 | 7,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,51 | 0,31 | -12,05 | -65,36 | -228,52 | -525,62 | -986,77 | -1534,51 | -2064,88 | -3131,52 |
| 23 | 7,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,51 | 0,31 | -12,05 | -65,36 | -228,52 | -525,62 | -986,77 | -1534,51 | -2064,88 | -3131,52 |

    - Сумма относительных долей отказов, приводящих к снижению температуры в зданиях потребителей

Так как к снижению температуры воздуха в зданиях потребителей приводят только те отказы, среднее время устранения которых превышает время снижения температуры воздуха в зданиях потребителей (т.е. zi,jzkр< 1), то при расчете суммы относительных долей отказов i - х участков тепловой сети j=1Nzi,j учитываются только те относительные доли, значения которых имеют положительные значения (в таблице 33 область этих значений выделена цветом):

j=1Nz3,j= z3,1+z3,2+…+z3,6+z3,7=0+0+…+0,83+2,64=3,47, отн. ед.

·

·

j=1Nz23,j= z23,1+z23,2+…+z23,6+z23,7=0+0+…+0,51+0,31=0,82, отн. ед.

Результаты расчета суммы относительных долей отказов i-х участков тепловой сети j=1Nzi,j приведены в таблице 34.

Таблица 34 - Результаты расчета суммы относительных долей отказов

| № участка (элемента) | Длина участка |  | Внутренний диаметр подающего трубопровода | Внутренний диаметр обратного трубопровода | Среднее время до восстановления участков (элементов) тепловой сети после отказов | Сумма относительных долей отказов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Li |  |  |  |  |  |
|  | км |  |  |  | zkр | j=1Nzi,j |
|  | подающий | обратный | м | м | час | - |
| 3 | 0.05 | 0.05 | 0,175 | 0,175 | 8,01 | 3,47 |
| 44 | - | - | 0,175 | 0,175 | 8,01 | 3,47 |
| 43 | 0.05 | 0.05 | 0,175 | 0,175 | 8,01 | 3,47 |
| 56 | - | - | 0,08 | 0,08 | 7,51 | 1,20 |
| 55 | 0.01882 | 0.01882 | 0,08 | 0,08 | 7,51 | 1,20 |
| 7 | 0.05 | 0.05 | 0,15 | 0,15 | 7,90 | 3,02 |
| 9 | 0.05 | 0.05 | 0,1 | 0,1 | 7,65 | 1,84 |
| 11 | 0.06 | 0.06 | 0,1 | 0,1 | 7,65 | 1,84 |
| 59 | 0.06 | 0.06 | 0,07 | 0,07 | 7,44 | 0,82 |
| 18 | 0.05 | 0.05 | 0,07 | 0,07 | 7,44 | 0,82 |
| 50 | - | - | 0,08 | 0,08 | 7,51 | 1,20 |
| 49 | 0.05 | 0.05 | 0,08 | 0,08 | 7,51 | 1,20 |
| 36 | 0.05 | 0.05 | 0,08 | 0,08 | 7,51 | 1,20 |
| 46 | - | - | 0,1 | 0,1 | 7,65 | 1,84 |
| 45 | 0.02872 | 0.02872 | 0,1 | 0,1 | 7,65 | 1,84 |
| 25 | 0.03 | 0.03 | 0,08 | 0,08 | 7,51 | 1,20 |
| 27 | 0.05 | 0.05 | 0,08 | 0,08 | 7,51 | 1,20 |
| 52 | - | - | 0,08 | 0,08 | 7,51 | 1,20 |
| 51 | 0.01372 | 0.01372 | 0,08 | 0,08 | 7,51 | 1,20 |
| 29 | 0.05 | 0.05 | 0,05 | 0,05 | 7,25 | 0,39 |
| 30 | 0.03 | 0.03 | 0,05 | 0,05 | 7,25 | 0,39 |
| 16 | 0.03 | 0.03 | 0,07 | 0,07 | 7,44 | 0,82 |
| 15 | 0.05 | 0.05 | 0,08 | 0,08 | 7,51 | 1,20 |
| 62 | 0.02 | 0.02 | 0,08 | 0,08 | 7,51 | 1,20 |
| 57 | 0.05 | 0.05 | 0,07 | 0,07 | 7,44 | 0,82 |
| 64 | 0.02 | 0.02 | 0,08 | 0,08 | 7,51 | 1,20 |
| 59 | 0.06 | 0.06 | 0,07 | 0,07 | 7,44 | 0,82 |
| 48 | - | - | 0,08 | 0,08 | 7,51 | 1,20 |
| 47 | 0.05 | 0.05 | 0,08 | 0,08 | 7,51 | 1,20 |
| 22 | 0.0601 | 0.0601 | 0,08 | 0,08 | 7,51 | 1,20 |
| 54 | - | - | 0,08 | 0,08 | 7,51 | 1,20 |
| 53 | 0.01884 | 0.01884 | 0,08 | 0,08 | 7,51 | 1,20 |
| 39 | 0.04999 | 0.04999 | 0,07 | 0,07 | 7,44 | 0,82 |
| 23 | 0.05 | 0.05 | 0,07 | 0,07 | 7,44 | 0,82 |

    - Параметр потока отказов i – го участка тепловой сети

Значение параметра потока отказов i – го участка тепловой сети ωi рассчитывается по выражению (2) с учетом длины участка (li) и суммы относительных долей отказов, приводящих к снижению температуры в зданиях потребителей:

ω3=λ3∙L3∙j=1Nz3,j=1,98∙10-5∙ 0,05∙3,47=1,157∙10-5, 1/ч

ω44=λ44∙j=1Nz44,j=2,28∙10-7∙ 3,47=7,92∙10-7, 1/ч

·

·

ω39=λ39∙L39∙j=1Nz39,j=1,0∙10-5∙ 0,0499∙0,82=4,09∙10-7, 1/ч

ω23=λ23∙L23∙j=1Nz23,j=1,0∙10-5∙0,05 ∙ 0,82=8,19∙10-6, 1/ч.

Результаты расчета параметров потока отказов по участкам (элементам) ТС приведены в таблице 35.

Таблица 35 - Результаты расчета параметров потока отказов по участкам (элементам) ТС

| № участка (элемента) | Длина участка | Интенсивность отказов | Сумма относительных долей отказов | Параметр потока отказов участка (элемента) | Параметр потока отказов участка (элемента) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Li | i | j=1Nzi,j | i | i |
|  | км | 1/(км·ч), 1/ч | - | 1/ч | 1/год |
| 3 | 0.05 | 1,9794E-05 | 3,47 | 0,000003433 | 0,030069 |
| 44 | - | 2,2831E-07 | 3,47 | 0,000000792 | 0,006937 |
| 43 | 0.05 | 1,9794E-05 | 3,47 | 0,000003433 | 0,030069 |
| 56 | - | 2,2831E-07 | 1,20 | 0,000000274 | 0,002397 |
| 55 | 0.01882 | 1,9794E-05 | 1,20 | 0,000000446 | 0,003911 |
| 7 | 0.05 | 1,2827E-05 | 3,02 | 0,000001934 | 0,016946 |
| 9 | 0.05 | 1,2827E-05 | 1,84 | 0,000001179 | 0,01033 |
| 11 | 0.06 | 1,2827E-05 | 1,84 | 0,000001415 | 0,012396 |
| 59 | 0.06 | 0,00001 | 0,82 | 0,000000491 | 0,004302 |
| 18 | 0.05 | 0,00001 | 0,82 | 0,000000409 | 0,003585 |
| 50 | - | 2,2831E-07 | 1,20 | 0,000000274 | 0,002397 |
| 49 | 0.05 | 0,00001 | 1,20 | 0,000000599 | 0,00525 |
| 36 | 0.05 | 0,00001 | 1,20 | 0,000000599 | 0,00525 |
| 46 | - | 2,2831E-07 | 1,84 | 0,000000420 | 0,003677 |
| 45 | 0.02872 | 0,00001 | 1,84 | 0,000000528 | 0,004626 |
| 25 | 0.03 | 0,00001 | 1,20 | 0,000000360 | 0,00315 |
| 27 | 0.05 | 0,00001 | 1,20 | 0,000000599 | 0,00525 |
| 52 | - | 2,2831E-07 | 1,20 | 0,000000274 | 0,002397 |
| 51 | 0.01372 | 0,00001 | 1,20 | 0,000000164 | 0,00144 |
| 29 | 0.05 | 0,00001 | 0,39 | 0,000000197 | 0,001724 |
| 30 | 0.03 | 0,00001 | 0,39 | 0,000000118 | 0,001034 |
| 16 | 0.03 | 0,00001 | 0,82 | 0,000000246 | 0,002151 |
| 15 | 0.05 | 0,00001 | 1,20 | 0,000000599 | 0,00525 |
| 62 | 0.02 | 0,00001 | 1,20 | 0,000000240 | 0,0021 |
| 57 | 0.05 | 0,00001 | 0,82 | 0,000000409 | 0,003585 |
| 64 | 0.02 | 1,2827E-05 | 1,20 | 0,000000307 | 0,002693 |
| 59 | 0.06 | 0,00001 | 0,82 | 0,000000491 | 0,004302 |
| 48 | - | 2,2831E-07 | 1,20 | 0,000000274 | 0,002397 |
| 47 | 0.05 | 1,2827E-05 | 1,20 | 0,000000769 | 0,006733 |
| 22 | 0.0601 | 1,2827E-05 | 1,20 | 0,000000924 | 0,008094 |
| 54 | - | 2,2831E-07 | 1,20 | 0,000000274 | 0,002397 |
| 53 | 0.01884 | 1,2827E-05 | 1,20 | 0,000000290 | 0,002537 |
| 39 | 0.04999 | 0,00001 | 0,82 | 0,000000409 | 0,003584 |
| 23 | 0.05 | 0,00001 | 0,82 | 0,000000409 | 0,003585 |

- Сумма параметров потока отказов в тепловой сети 1Nωi:

i=1Nωi= ω3+ω44+ …+ ω23=

= 3,43 10-6+ 7,92  10-7+ …+ 4,09  10-7 =2,36 10-5,1/ч = 0,207, 1/год.

- Результаты анализа последствий отказа каждого участка (элемента) ТС в виде недопоставленного (отключаемого) потребителям количества тепловой энергии Qi в результате этого отказа

Результаты анализа последствий отказа каждого участка (элемента) ТС с определением количества недопоставленной в результате этого отказа потребителям тепловой энергии Qi приведены в таблице 36. Задача по определению количества недопоставленной тепловой энергии решена путем проведения топологического анализа с проверкой гидравлической связанности (теплопроводами) потребителей с источниками теплоснабжения.

Таблица 36 - Количество не поставленной потребителям тепловой энергии Qj в результате отказа участка (элемента) ТС

| Отказ участка (элемента) № | Количество не поставленной (отключаемой) потребителям тепловой энергии |
| --- | --- |
|  | Qi |
|  | МВт |
| 3 | 5.58 |
| 44 | 5.58 |
| 43 | 5.58 |
| 56 | 0.93 |
| 55 | 0.93 |
| 7 | 4.652 |
| 9 | 0 |
| 11 | 0 |
| 59 | 0 |
| 18 | 0 |
| 50 | 0.93 |
| 49 | 0.93 |
| 36 | 0.93 |
| 46 | 0 |
| 45 | 0 |
| 25 | 0 |
| 27 | 0 |
| 52 | 0.93 |
| 51 | 0.93 |
| 29 | 0 |
| 30 | 0 |
| 16 | 0 |
| 15 | 0 |
| 62 | 0.93 |
| 57 | 0 |
| 64 | 0.93 |
| 59 | 0 |
| 48 | 0 |
| 47 | 0 |
| 22 | 0 |
| 54 | 0.93 |
| 53 | 0.93 |
| 39 | 0 |
| 23 | 0 |

- Среднее значение отключаемой расчетной мощности:

∆Qср=1N∆Qjωj1Nωj= ∆Q3ω3+∆Q44ω44+…+∆Q23ω231Nωj= 5.58∙3.43 ∙10-6+5.58∙7.92 ∙10-7+…+0∙4.09 ∙10-70.207=0.4840.207=2.34 ,МВт

- Среднее значение вероятности отказа системы за отопительный период:

Ft=1-e-1Nωjt=1-e-0.207∙0.578=0.113.

- Математическое ожидание отключаемой тепловой мощности в аварийных ситуациях:

M∆Qj=1N∆Qjωj1Nωj1-e-ωjt=2.34∙0.113=0.264 , МВт

- Интегральный показатель надежности многоконтурной тепловой сети:

Rстt=1-M∆QjQ0=1- 0.2645.58=0.953 .

- Полученное значение интегрального показателя надежности многоконтурной тепловой сети Rст(t) = 0.953 сравнивается с нормированным значением вероятности безотказной работы Pтс = 0.9 (в соответствии с требованиями п. 6.28 СНиП 41 – 02 – 2003). Так как значение интегрального показателя надежности больше допустимого нормированного значения вероятности безотказной работы ТС, то необходимости в резервировании многоконтурной тепловой сети нет.

- Вероятность безотказной работы ветки многоконтурной тепловой сети каждого потребителя pi:, таблица 37

p31=e-ω31t= e-(ω3+ω44+ω43+ω7+ω46+ω45+ω25+ω27+ω52+ω51)∙t= e-(0.03+0.007+0.03+0.017+0.0037+0.0046+0.003+0.005+0.0024+0.0014)∙0.578=e-(0.105)∙0.578=0.941.

·

·

p63=e-ω63t= e-(ω3+ω44+ω43+ω7+ω9+ω11+ω64)∙t= e-(0.03+0.007+0.03+0.017+0.01+0.0124+0.0027)∙0.578=e-(0.109)∙0.578=0.939.

Таблица 37 - Вероятность безотказной работы веток многоконтурной тепловой сети по каждому потребителю

| Потребитель № | Суммарный поток отказов тупикового ответвления | Вероятность безотказной работы тупикового ответвления |
| --- | --- | --- |
|  | ωi, 1/год | pi |
| 31 | 0,105 | 0,941 |
| 35 | 0,128 | 0,929 |
| 37 | 0,073 | 0,958 |
| 41 | 0,117 | 0,935 |
| 61 | 0,100 | 0,944 |
| 63 | 0,109 | 0,939 |

Так как расчетное значение вероятности безотказной работы веток многоконтурной тепловой сети по каждому потребителю больше допустимого нормированного значения, то необходимости в их резервировании не возникает.

9 Групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения

Формирование группы объектов

В электронной модели группа объектов используется в различных режимах и операциях. Группа объектов формируется только в активном слое и отображается заданным цветом. При этом используются различные способы формирования (рисунок 71):

−	 добавление в группу одиночного объекта;

−	 выделение группы указанием области;

−	 добавление объектов в группу по их ID;

−	 создание группы по результатам запроса к семантической базе данных;

−	 создание группы по графическим атрибутам объектов слоя;

−	 создание группы из всех объектов слоя;

−	 создание группы объектов по пересечению со слоем;

−	 создание группы инвертированием предыдущей группы.

Рисунок 71 - Пример создания группы объектов

Изменение параметров группы объектов

При изменении параметров группы выполняются операции:

1.	Активируется редактируемый слой;

2.	Устанавливается режим редактирования объектов;

3.	Выбрать объект группы.

4. Изменить параметры в окне редактирования параметров соответствующего объекта. Внесенные изменения применяются ко всей группе объектов (рисунок Рисунок 72).

Рисунок 72 - Окно выбора объекта для изменения параметров группы

Команда «Сделать примитивом» преобразует типовые объекты в примитивы (например, участки превращает в ломаную). Для примитивов эта команда изменяет вид на «Сделать типовым» и выполняет операцию по преобразованию примитива в типовой объект в соответствии с заданными параметрами.

Для линейных объектов команда «Преобразовать в контуры» активирует окно задания окрестности для замыкания контура. В нем задается область, в которой система замыкает контур (если расстояние между полилиниями больше заданной области, то преобразования в контуры не производится). Для полигонов (площадных объектов) команда имеет называние «Преобразовать в линии» и запускает процесс преобразования контурных объектов в линейные (ломаные).

Команда «Преобразовать в сеть» преобразует слой, содержащий примитивы ломаных, в слой с типовыми линейными объектами, для которых определены направления движения. Такое преобразование изменяет ломаные в линейно-сетевой граф, который используется для решения задач топологического анализа (найти кратчайший путь, изменить направление движения и т.д.).

Для преобразования слоя выполняются следующее операции:

1.	Преобразуются примитивы ломаных в типовые объекты. В диалоговом окне выполняется команда «Сделать, типовым» активирующая окно смены режима, в котором производится выбор режим и инициируется преобразование примитивов ломаных в типовые объекты.

2.	В меню Слой активируется команда «Операции|Преобразовать в сеть». В списке загруженных в карту слоев указывается слой, который содержит ломаные.

3.	В открывшемся списке типов и режимов указывается тот символ, которым должны быть обозначены узлы сети.

Для преобразования полилиний в площадные объекты, выполняются операции:

1. Активируется редактируемый слой.

2.	Выделяется группа объектов (полилиний).

3.	Устанавливается режим редактирования объектов.

4.	Выделяется любой объект, входящий в группу.

5.	В окне «Объекты для изменения параметров группы» инициируется команда «Преобразовать в контуры» (рисунок 73Ошибка! Источник ссылки не найден.).

Рисунок 73 - Окно выбора объекта для изменения параметров группы

6.	Задается окрестность для замыкания контура (рисунок 74).

Рисунок 74 - Окно задания окрестности для захвата узла

7.	Активируется команда преобразования в контуры всех полилиний, конечные узлы которых попадают в заданную окрестность для захвата.

Отмена группы

Отмена всех ранее созданных групп во всех слоях карты, выполняется командой «Карта | Группа | Отменить». При этом активируется список загруженных в окно слоев, из которого выбирается слой, группа которого будет отменена.

Для отмены группы только одного слоя, в списке загруженных слоев, выбирается только тот слой, в котором отменяется группа.

Удаление группы

Удаление выполняется в следующем порядке:

- Активируется редактируемый слой.

- Устанавливается режим редактирования объектов.

- Выделяется удаляемая группа объектов.

- Инициируется удаление выделенной группы объектов.

Топологический анализ

В электронной модели реализована возможность проверить топологическую связанность элементов для указанных узлов. Узлы указываются путем расстановки флагов. Связанность элементов сети проверяется проведением следующих операций:

1.	Активируется слой, в котором проверяется связанность (не связанность) элементы сети.

2.	Активируется режим установки флагов.

3.	Выбирается любой узел проверяемой сети (рисунок 75).

4.	В контекстном окне инициируется команда «Найти связанные («Найти не связанные)» (Карта | Топология | Найти связанные | Найти не связанные). При этом возможен выбор направления связанности участков.

Рисунок 75 - Нахождение связанных элементов сети

В результате все участки сети, связанные с узлами, отмеченными флагами, выделяются красным цветом (рисунок 76).

Рисунок 76 – Результат нахождения связанных элементов сети

В модели предусмотрены команды: «Отменить последний флаг», «Отменить флаги», «Отменить результат». Цвет и стиль выделения результатов топологического анализа изменяется командой меню «Сервис | Параметры...», раздел Карта, «Топологические запросы».

Поиск пути по графу

Команда «Поиск пути по графу» позволяет найти путь между заданными узлами с учетом режимов элементов сети (включен/отключен). В этом случае порядок проведения операций следующий:

1.	Активируется слой, для которого строится путь.

2.	Выбирается режим установки флагов.

3.	Выбирается узел, с которого начинается.

4.	Отмечаются объекты исследуемого пути. Если отмечен только начальный и конечный узел, то выбирается самый короткий путь (рисунок 77).

5.	В контекстном меню активируется команда «Найти путь» (или в главном меню Карта | Топология | Найти путь).

В результате найденный путь выделяется красным цветом (рисунок 78).

В том случае, если между объектами существует разрыв, путь не будет найден, что сопровождается служебным сообщением.

Удаление флагов и результатов поиска осуществляется точно таким же образом, как и при нахождении связанных и несвязанных элементов сети.

Рисунок 77 - Выбор исследуемого пути

Рисунок 78 - Результат поиска пути

Поиск колец в сети

Команда «Найти кольца» позволяет найти кольца в сети. Поиск колец выполняется для той части сети, узлы которой отмечены флагами. Порядок поиска колец следующий:

- Активируется слой, в котором выполняется поиск колец.

2.	Выбирается режим установки флагов.

3.	Выбирается узел сети, в которой выполняется поиск колец (рисунок 79)

4.	В контекстном меню активируется команда «Найти кольца» (или в главном меню Карта | Топология | Найти кольца).

В результате все найденные кольца выделяются красным цветом (рисунок 80).

Рисунок 79 - Выбор исследуемого участка сети

Рисунок 80 - Результат поиска колец в сети

Удаление флагов и результатов поиска осуществляется аналогично тому, как при поиске связанных и несвязанных элементов сети.

Поиск отключающих устройств

Отключающими устройствами считаются те объекты сети, для которых графический тип объекта тепловой сети установлен как «отсекающее устройство». При поиске отключающих устройств выполняются следующие операции:

1.	Активируется слой, содержащий тепловую сеть.

2.	На карте выделяется объект, который необходимо отключить.

3.	В меню «Задачи» активируется команда «Найти отключающие устройства».

В результате в окне сообщений на вкладке «Арматура» появляется список всех объектов, которые отключают выбранный объект (Окно | Сообщения, вкладка «Арматура»).

Поиск изолирующих устройств

Команда «Найти отключающие устройства» позволяет найти в тепловой сети устройства, изолирующие объект от источника. Порядок поиска изолирующих устройств следующий:

1.	Активируется слой, содержащий тепловую сеть.

2.	На карте выделяется объект, который необходимо изолировать.

3.	В меню «Задачи» активируется команда «Найти отключающие устройства».

В результате в окне сообщений на вкладке «Арматура» появится список всех объектов, которые изолируют выбранный объект.

10 Построение сравнительных пьезометрических графиков для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей

Одним из основных инструментов анализа результатов расчетов тепловых сетей является пьезометрический график. График изображает линии изменения давления в узлах сети по выбранному маршруту, например, от источника до одного из потребителей. Пьезометрический график строится по указанному пути. Путь указывается автоматически, достаточно определить его начальный и конечный узлы. Если путей от одного узла до другого может быть несколько, то по умолчанию путь выбирается самый короткий, в том случае если исследуется другой путь, то указываются промежуточные узлы.

Порядок построения пьезометрического графика

Порядок построения пьезометрического графика следующий:

- Активируется слой, содержащий тепловую сеть.

- Выбирается режим установки флагов.

- Выбирается начальный (например, источник) и конечный объект (например, проблемный потребитель) системы теплоснабжения.

4. В контекстном меню активируется команда «Найти путь». Выбранный маршрут для построения графика выделяется красным цветом (рисунок 81);

Рисунок

81 - Построение пьезометрического графика

5. В меню «Задачи» активируется команда «Пьезометрический график».

В результате выполнения команды в окно «График» выводятся результаты расчета пьезометрического графика для исследуемого участка сети в графическом и табличном виде (рисунок 82).

Рисунок 82 - Окно пьезометрического графика

На пьезометрическом графике отображаются (рисунок 83) линия давления в подающем трубопроводе красным цветом;

- линия давления в обратном трубопроводе синим цветом;

- линия поверхности земли пунктиром;

- линия статического напора голубым пунктиром;

- линия давления вскипания оранжевым цветом.

Рисунок 83 - Пример пьезометрического графика

Совмещение пьезометрических графиков выполняется в следующем порядке:

1. Выполняется построение первого пьезографика;

2. Выбирается новый путь для построения второго графика;

3. В окне «График» в основном меню выбирается команда «Добавить», после чего новый график совмещается с предыдущим. При этом первый график прорисовывается более тусклым цветом, а второй график более ярким (рисунок 84).

Рисунок 84 – Совмещение пьезометрических графиков

Настройка масштабирования графика выполняется путем установки курсора на заголовке окна «График». При этом масштабирование может выполняться вручную, автоматически по оси X и Y или равномерными отсчетами. При масштабировании графика выбирается способ определения длины участка:

- по масштабу с карты или по значению, записанному в поле базы данных по участкам сети. На рисунке 85 приведен пример автоматически подобранного масштаба графика по оси X и Y.

При ручном масштабировании графика устанавливается маркер на строке «Соблюдать масштаб» и в правом поле вводится требуемый масштаб. Параметры отображения фона и сетки графика задаются установкой курсора в подменю «Фон и сетка» (рисунок 86).

Параметры отображения осей X и Y такие как: стиль линии, отображающей ось, количество и внешний вид делений оси, внешний вид заголовка шкалы, изменяются в подменю «Ось X» или «Ось Y» (рисунок 87).

Рисунок 85 - Пример автоматического масштабирования графика

Рисунок 86 - Настройка фона и сетки

Для оси Y возможно проведение дополнительных настроек шкалы. Для этого в окне «Ось Y» выполняется вызов окна «Шкала: Напор, м (основная)» в котором и выполняется настройка шкалы оси Y (рисунок 88).

Рисунок 87 - Настройка оси Y

Рисунок 88 Настройка шкалы пьезографика

Аналогично выполняется настройка изображения «Кривых», а также вывода численных значений в табличную часть пьезометрического графика. Возможен экспорт графических и табличных форм вывода результатов расчета в приложения MS Office.

# 11 Программные модули, работающие с электронной моделью системы теплоснабжения, предназначенные для автоматизации работы сотрудников теплоснабжающих и энергосбытовых организаций

Для автоматизации работы сотрудников теплоснабжающих и энергосбытовых организаций с помощью электронной модели в рамках программного комплекса «Zulu 7.0» кроме основного расчетного модуля «ZuluThermo» разработаны дополнительные модули: «Энергосбыт» и «Источник».

ПРК «Энергосбыт» предназначен для комплексной автоматизации:

- работы с договорами;

- расчетов с потребителями тепловой энергии (по различным методикам);

- технико-экономического планирования;

- финансовой деятельности, связанной со сбытом тепловой энергии;

- получения интегрированной информации, необходимой для принятия управленческих решений.

Комплекс состоит из двух частей: серверная представляет из себя базу данных Microsoft SQL Server; клиентская содержит пользовательские приложения, которые включают в себя формы, запросы, отчеты, макросы и модули VBA.

Серверная часть (Microsoft SQL Server) обеспечивает надежность хранения данных и их защиту от несанкционированного доступа, а встроенные возможности (использование представлений, хранимых процедур, функций, триггеров и пр.) позволяют быстро обрабатывать большие объемы информации.

Клиентская часть делится на 3 автоматизированных рабочих места (АРМа), реализованных в Microsoft Access. MS Access, как часть пакета MS Office, благодаря привычному интерфейсу способствует быстрому освоению программы и позволяет выводить данные в распространенные форматы MS Word и MS Excell. Кроме того, используя стандартные инструменты MS Office, опытные пользователи могут оперативно создавать собственные отчеты. Последнее является немаловажным в условиях постоянно меняющихся требований к формам представления информации.

ПРК «Энергосбыт» делится на 3 базовых АРМа: «Договор», «Расчет с потребителями» и «Финансовая часть». Они автоматизируют большинство операций, выполняемых при расчетах с потребителями. Кроме того, используя гибкие меню АРМов, можно настроить каждое рабочее место под выполнение отдельных функций, например, для договорного/планового/расчетного отдела, руководителя и т.д.

АРМ «Договор»

АРМ «Договор» предназначен для ввода исходной информации, описания объектов системы теплоснабжения и подготовки текстов договоров и приложений. В модуле предусмотрена реализация следующих функций:

- создание и ведение основных справочных данных: реквизитов абонентов, норм потребления, тарифов, банков, классификаторов, улиц, котельных, ЦТП, тепловых сетей, узлов учета и т.д.;

- ввод и/или расчет и редактирование договорных нагрузок потребителей (расчет нагрузок по различным методикам);

- формирование и печать текста договора и приложений;

- формирование форм и отчетов для анализа подключенных нагрузок (в Гкал и куб.м.) в различных временных разрезах с разбивкой по тарифам, потребителям, абонентам, источникам и т.д.;

Каждый справочник может быть настроен для просмотра/редактирования персонально для каждого пользователя (рисунок 89).

Перед входом в программу пользователь обязан авторизоваться (ввести имя пользователя и пароль), эти данные используются как для проверки доступа к данным, так и для контроля внесенных пользователем изменений, логин и пароль вместе с датой и временем изменений фиксируются в отдельных таблицах.

Рисунок  89 – «Диспетчер» АРМа «Договор»

Начальные формы «Диспетчер» всех АРМов, в т. ч. АРМа «Договор» представляет собой оглавление, то есть перечень основных разделов(слева) и операций(справа), открывающие формы/отчеты/таблицы или запускающие расчет.

АРМ «Договор» активно используется на первом этапе внедрения подсистемы, для занесения исходной информации, в дальнейшем - периодически для ввода новых договоров. Работа с АРМом заканчивается формированием текстов и приложений к договорам. При этом активно используется интеграция с MS Office, например, текст договора формируются в документе MS Word.

АРМ «Расчет с потребителями»

АРМ «Расчет с потребителями» позволяет произвести расчеты на основании данных, введенных в АРМе «Договор», и произвести анализ полученных результатов. В модуле предусмотрена реализация следующих функций:

- ввод отключений, показаний приборов учета, промывок;

- расчет теплоотпуска по выбранной методике:

  - по договорным нагрузкам, с корректировкой по средней за период температуре наружного воздуха;

  - по договорным нагрузкам, с корректировкой по средней за период температуре сетевой воды;

  - по нормативам (Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 N 354);

  - по «балансовому» методу.

- сопоставление результатов расчета (по выбранной методике) с показаниями узлов учета;

- перерасчеты теплоотпуска по потребителям и/или договорам;

- анализ и прогноз реализации теплоотпуска;

- сопоставление результатов расчета за отчетный период с плановыми и договорными показателями;

- просмотр и печать форм и отчетов для анализа информации;

- расчет общедомовых нужд (Постановление Правительства РФ от 16.04.2013 N 344);

При выполнении расчета учитываются показания узлов учета тепловой энергии и сетевой воды, утечки, потери тепла и воды в тепловых сетях, температуры (теплоносителя, грунта, холодной воды, воздуха, внутри помещений), отключения потребителей, переключения объектов, нагрузки и режимы работы потребителей, промывки, тарифы на воду и тепловую энергию. Перерасчет теплоотпуска может производиться по «балансовому» методу.

Результатами работы являются рассчитанные значения потребляемой тепловой энергии и начисления потребителям платы с учетом их тарифов, формирование сводных отчетов по реализации, а также формирование и печать необходимой документации. Начальные форма «Диспетчер» АРМа «Расчет с потребителями» аналогична, но включает в себя другой набор операций (рисунок 90).

Рисунок 90 – «Диспетчер» АРМа «Расчет с потребителями»

Модуль предусматривает возможность проведения параллельных расчетов и сравнения результатов расчета, выполненного по различным методикам и исходным данным для технологического и финансового планирования. 
Особое внимание в АРМе уделяется анализу результатов текущего и планового расчетов. На рисунке 91 приведена форма для анализа результатов текущего расчета по потребителям.

Рисунок 91 – Пример формы АРМа «Расчет с потребителями»

Как правило, результаты расчетов не совпадают с данными, полученными от источников теплоты, для согласования используется специальная процедура, реализующая, так называемый «балансовый» метод. 
Работа с АРМом «Расчет с потребителями» заканчивается подготовкой информации, необходимой для работы АРМа «Финансовая часть», формированием необходимых отчетных документов, в т.ч. приложений к платежным документам.

АРМ «Финансовая часть»

АРМ «Финансовая часть» (рисунок 92) предназначен для автоматизации сбора, хранения и обработки результатов расчета, формирования и печати платежных документов, анализа выписанных и оплаченных платежных документов, формирование отчетов, справок, писем и другой документации, например,

- счета и платежные требования;

- счета-фактуры;

- реестры по банкам;

- книга продаж и книга регистрации счетов-фактур;

- формирование и печать отчетов о задолженностях; актов сверки; писем об отзывах платежных требований, телефонограмм об отключениях за неоплату и т.д.

- претензионная работа;

- отчеты о дебиторской задолженности в различных видах.

Рисунок 92 – «Диспетчер» АРМа «Финансовая часть»

АРМ «Финансовая часть» самый динамичный, т.к. постоянно меняются требования к документации. Изменения требований к отчетной документации, в основном, не касаются структуры хранения информации, главное заключается в автоматизации функций анализа и подготовки данных для выходных документов и здесь особенно ярко проявляются достоинства Access, который легко интегрируется с MS Office. Поэтому, помимо распространенных форм и отчетов, разработан ряд базовых (достаточно избыточных) запросов и форм, на основании которых пользователь может самостоятельно формировать документы с помощью средств MS Office.

Формирование и печать платежных документов (счетов-фактур, платежных требований, реестров по банкам) в основном выполняется в форме «Начислено (Учет платежей)». Для этого используются управляющие кнопки в нижней части формы (рисунке 93).

Рисунок 93 – Форма «Начислено (учет платежей)»

Данные АРМа «Финансовая часть» могут быть интегрированы с другими бухгалтерскими системами, в том числе «1С». Также предусмотрен расчет пени.

ПРК «Источник»

Программно-расчетный комплекс Источник предназначен для предприятий, осуществляющих выработку, передачу и реализацию тепловой энергии. Пользователями ПРК Источник являются инженерно-технические работники, в ведении которых находится эксплуатация, расчет и анализ работы котельных и систем теплоснабжения

Пакет расчетных задач ПРК Источник позволяет определять основные показатели работы котельных и объектов систем теплоснабжения, в том числе:

- расход топлива в натуральном и условном выражении

- количество исходной воды, затраченной в производственном цикле

- расход химических реагентов на подготовку исходной воды

- затраты электроэнергии на технологические нужды

- количество выработанной тепловой энергии

- потери тепла на собственные нужды котельной по статьям

- количество отпущенной тепловой энергии

- КПД процессов выработки и отпуска тепла

- потери тепла участками тепловых сетей

- количество тепла переданного потребителям по статьям теплоснабжения

- валовые и максимальные выбросы загрязняющих веществ с продуктами сгорания топлива

Исходными данными для выполнения расчетов являются паспортные характеристики оборудования котельных и элементов системы теплоснабжения, показания узлов учета и суточные ведомости работы оборудования.

ПРК Источник состоит из функциональных модулей, предназначенных для решения следующих задач (таблица 42).

Таблица 38 – Функциональные модули

| Паспортизация | Паспортизация оборудования котельных и элементов системы теплоснабжения позволяет учитывать индивидуальные технические характеристики реальных объектов при выполнении расчетных задач. |  |
| --- | --- | --- |
| Планирование | Расчет плановых показателей работы котельной на перспективный период. |  |
|  | Дополнительно в задачу Планирование включены программные модули, позволяющие выполнять расчеты и формировать полный пакет отчетных документов, регламентированных приказами Минэнерго РФ от 31.12.2008: Приказ №325 – расчет нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии; Приказ №323 – расчет нормативов удельного расхода топлива; Приказ №66 – расчет нормативных запасов топлива. |  |
| Расчеты за отработанный период | Расчет основных показателей котельной и объектов системы теплоснабжения за отработанный период. Представление показателей производственной деятельности предприятия за период по категориям данных: план, факт и план-факт. |  |
|  |  | Расчет показателей план-факт за отработанный период. |
| Расчет выбросов загрязняющих веществ | Определение валовых и максимальных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу с продуктами сгорания топлива. |  |
| Обработка результатов испытаний котлов | Расчет режимных показателей работы котлоагрегатов по результатам проведения наладочных испытаний на газообразном, жидком и твердом топливе. |  |
| Тарификация | Расчет тарифов на производство и передачу тепла с горячей водой и паром. |  |
| Интеграция с ГИС Zulu | Представление объектов паспортизации на схеме котельной и на схеме системы теплоснабжения. Импорт данных по объектам системы теплоснабжения из базы данных ZuluThermo в базу данных ПРК Источник. |  |
| Развитая система справочников существенно облегчает процедуры паспортизации типового оборудования. Справочники допускают редактирование со стороны пользователя. Справочные данные используются в расчетных задачах ПРК Источник. |  |  |
| Средства экспорта данных позволяют создавать отчетные документы произвольной формы, а так же графическое представление информации, хранящейся в базе данных. |  |  |
| Функции администрирования предусматривают возможность управления правами доступа пользователей к отдельным модулям программы. Адаптация ПРК Источник на рабочем месте пользователя легко осуществляется с помощью сервисных функций. |  |  |

# 12 Порядок и организация внедрения программно-расчетных комплексов, работающих с электронной моделью системы теплоснабжения на теплоснабжающих и энергосбытовых организациях.

Электронная модель системы теплоснабжения представляет собой достаточно сложную базу данных, которая должна обслуживаться специально обученными специалистами.

Для этого в теплоснабжающих организациях, внедряющих электронную модель, необходимо выделить специализированное подразделение, состоящее из следующих специалистов:

- системного администратора;

- инженера-технолога тепловых сетей из режимно-наладочной группы производственного отдела;

- инженера-экономиста;

- техника для формирования и занесения данных в графическую и семантическую базы данных.

Количество сотрудников каждой специальности, определяется размерами системы теплоснабжения.

Для работы с электронной моделью теплоснабжающая организация должна приобрести лицензии на право работы с программным комплексом. Стоимость лицензий на отдельные модули с сайта компании-разработчика ООО «Политерм» http://www.politerm.com.ru  приведена в таблице 39.

Таблица 39 – Стоимость лицензий на право использования программ для ЭВМ в России

| № | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ГИС Zulu 7.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78 000 |
| 2. | ГИС ZuluServer 7.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Число пользователей | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 |
|  | Цена, руб. | 206 000 | 244 000 | 286 000 | 320 000 | 358 000 | 423 000 | 472 000 | 503 000 | 523 000 | 543 000 |
|  | Web-службы ZuluServer 7.0 (WMS/WFS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 190 000 |
| 3. | ZuluXTools 7.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 000 |
| 4. | ZuluThermo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поверочный теплогидравлический расчет тепловой сети (расчет режимов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 184 000 |
|  | Наладочный теплогидравлический расчет тепловой сети (наладка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 184 000 |
|  | Расчет температур на источнике |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 000 |
|  | Конструкторский расчет тепловой сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 000 |
|  | ПО для построения пьезометрических графиков |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 000 |
|  | Коммутационные задачи |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 000 |
|  | Расчет надежности системы теплоснабжения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61 000 |
|  | ПО для расчета нормативных тепловых потерь в тепловых сетях |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 000 |
| 5. | ZuluHydro: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поверочный гидравлический расчет водопроводной сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99 000 |
|  | Конструкторский гидравлический расчет водопроводной сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99 000 |
|  | Расчет переходных процессов (гидроудар) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 167 000 |
|  | ПО для построения пьезометрических графиков |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 000 |
|  | Коммутационные задачи |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 000 |
| 6. | ZuluGaz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поверочный расчет газопроводов низкого, среднего и высокого давления |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 131 000 |
|  | Конструкторский расчет газовой сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 127 000 |
|  | ПО для построения графика изменения давления газовой сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 000 |
|  | Коммутационные задачи |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 000 |
| 7. | ZuluSteam: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поверочный расчет паровой сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 169 000 |
|  | Наладка паровой сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 169 000 |
|  | ПО для построения графиков |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 000 |
| 8. | ZuluDrain: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поверочный расчет сетей водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99 000 |
|  | Конструкторский расчет сетей водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99 000 |
|  | ПО для построения продольного профиля |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 000 |
| 9. | ZuluNetTools: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ZuluNetTools 1.0 для ZuluThermo |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 000 |
|  | ZuluNetTools 1.0 для ZuluHydro |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 000 |
|  | ZuluNetTools 1.0 для ZuluSteam |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 000 |
|  | ZuluNetTools 1.0 для ZuluGaz |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 000 |
| 10. | «Источник» (теплотехнические расчеты котельных): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Паспортизация, справочная система, экспорт данных, графики |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71 000 |
|  | Планирование деятельности котельной на перспективный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78 000 |
|  | Расчеты теплотехнических показателей котельной за отработанный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66 000 |
|  | Расчет выбросов загрязняющих веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 000 |
|  | Обработка режимно-наладочных испытаний котлов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76 000 |
|  | Расчет тарифов на производство и передачу тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66 000 |
|  | Интеграция с ГИС Zulu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 000 |
| 11. | «Энергосбыт» (прикладные задачи по расчету с потребителями тепла) без ограничения числа рабочих мест: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | АРМ «Договор» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 227 000 |
|  | АРМ «Расчет с потребителями» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 217 000 |
|  | АРМ «Финансовая часть» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 206 000 |
|  | Модуль «Расчет с квартиросъемщиками» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59 000 |
| 12. | «Водопотребление» (прикладные задачи по расчету за услуги водоснабжения и водоответения) без ограничения числа рабочих мест: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | АРМ «Договор» и «Расчет с потребителями» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 227 000 |
|  | АРМ «Финансовая часть» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 114 000 |

Для малых государственных и муниципальных унитарных предприятий. Специальное предложение:

Для малых государственных и муниципальных унитарных предприятий тепловых и водопроводных сетей с численностью работников до 50 человек, цена лицензии на право использования программ для ЭВМ со скидкой 40%

Стоимость лицензий на Право использования программ для ЭВМ НДС не облагается.

Стоимость обучения в офисе ООО «Политерм» в Санкт-Петербурге приведена в таблице 40.

Таблица 40 – Стоимость обучения работы с ПК «Zulu»

| Программный продукт | Стоимость обучения, руб. (вкл. НДС 18%) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 чел. 2 чел. 3 | 4 чел. | 1 чел. 2 чел. 3 |
| ГИС Zulu, ГИС ZuluServer(3 занятия, 24 часа) | 31 860 | 38 232 | 44 604 |
| ZuluThermo, ZuluSteam, ZuluHydro, ZuluGaz, ZuluDrain, «Источник», «Энергосбыт», «Водопотребление» (5 занятий, 40 часов) | 53 100 | 63 720 | 74 340 |