СХЕМА

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД ГЛАЗОВ»

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения

Глава 6. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

СОДЕРЖАНИЕ

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ	5

ВВЕДЕНИЕ	6

1 Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	8

1.1 Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления	8

1.2 Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок	10

1.3 Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок	11

1.4 Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок	14

1.5 Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии	15

1.6 Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии	16

1.7 Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии	17

1.8 Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии	19

1.9 Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями	20

1.10 Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа	20

1.11 Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, городского округа и ежегодное распределение объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	21

1.12 Расчет радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия источников тепловой энергии) в каждой из систем теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе	25

1.13 Покрытие перспективной тепловой нагрузки, не обеспеченной тепловой мощностью	31

1.14 Максимальная выработка электрической энергии на базе прироста теплового потребления	31

1.15 Определение перспективных режимов загрузки источников по присоединенной тепловой нагрузке	31

1.16 Определение потребности в топливе и рекомендации по видам используемого топлива	31

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В настоящей главе применяют следующие сокращения:

АО "ЧМЗ" – акционерное общество «Чепецкий механический завод», предприятие госкорпорации «Росатом»;

АО "Реммаш" – акционерное общество "РЕММАШ";

БАГВ – бак аккумулятор горячей воды;

ВПУ – водоподготовительная установка;

ГВС – горячее водоснабжение;

ИТП – индивидуальный тепловой пункт;

МУП "Глазовские теплосети" – муниципальное унитарное предприятие «Глазовские теплосети» муниципального образования «город Глазов»;

ОВ – отопление и вентиляция;

ООО "КомЭнерго" – общество с ограниченной ответственностью "КомЭнерго";

ТСО – теплоснабжающая организация;

ТЭЦ – теплоэлектроцентраль;

ЦТП – центральный тепловой пункт.

ВВЕДЕНИЕ

В соответствии с пунктом 22 «Требования к схемам теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.02.2012№ 154, схема теплоснабжения подлежит ежегодной актуализации. В составе актуализации главы 6 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии» учтено следующее:

- изменения в технической политике ТСО и связанное с этим изменение сроков вывода из эксплуатации, ввода в эксплуатацию, реконструкции и технического перевооружения основного оборудования источников тепловой энергии;

- реализованные в 2014 г. проекты по источникам тепловой энергии, а также утвержденные проекты и сметы проектов по источникам тепловой энергии, не отраженные в Схеме теплоснабжения;

- фактические капитальные затраты реализованных проектов схемы в 2014 г.;

- обоснование предложений по изменению состава основного оборудования проектируемых источников тепловой энергии, включенных в утвержденную Схему теплоснабжения;

- изменения, вносимые в схемы и программы развития электроэнергетики региона;

- корректировка прогноза прироста тепловой нагрузки, выполненная в ходе актуализации Схемы теплоснабжения.

В результате составления актуализированных перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки:

- Выявлены:

- Резервы (дефициты) тепловой мощности источников тепловой энергии в зонах их действия;

- Зоны с перспективной тепловой нагрузкой, не обеспеченной источниками тепловой энергии;

- Определена необходимость расширения зон действия отдельных источников и перераспределения тепловой нагрузки между источниками одной и той же или соседних зон.

- Определены значения необходимых установленных и располагаемых тепловых мощностей источников тепловой энергии;

- Сформированы предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок существующих потребителей и потребителей. на территориях, осваиваемых до расчетного срока схемы теплоснабжения.

При обосновании предложений по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии в рамках схемы теплоснабжения учтено:

- покрытие перспективной тепловой нагрузки, не обеспеченной тепловой мощностью;

- максимальная выработка электрической энергии на базе прироста теплового потребления;

- определение перспективных режимов загрузки источников по присоединенной тепловой нагрузке;

- определение потребности в топливе и рекомендации по видам используемого топлива.

1 Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

1.1 Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления

Организация теплоснабжения в зонах перспективного строительства и реконструкции осуществляется на основе принципов, определяемых статьей 3 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»:

- Обеспечение надежности теплоснабжения в соответствии с требованиями технических регламентов;

- Обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами;

- Обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для организации теплоснабжения;

- Развитие систем централизованного теплоснабжения;

- Соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей;

- Обеспечение экономически обоснованной доходности текущей деятельности теплоснабжающих организаций и используемого при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения инвестированного капитала;

- Обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;

- Обеспечение экологической безопасности теплоснабжения.

В перспективе схема теплоснабжения остается традиционной - Транспорт тепла от источников централизованного теплоснабжения осуществляется по развитой системе магистральных и распределительных сетей. Тепловые сети имеют тупиковую схему, в перспективе планируется закольцовка всех источников тепловой энергии. Система теплоснабжения – открытая преимущественно с зависимым присоединением теплопотребляющих установок потребителей.

1.2 Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок

Строительство новых источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок на территории г. Глазов не предусмотрено.

Данное обстоятельство обусловлено:

отсутствием значительных приростов тепловых нагрузок, требующих строительство новых источников тепловой энергии (перспективные приросты тепловых нагрузок обеспечиваются существующей тепловой мощностью);

отсутствием планов по строительству новых ТЭЦ в схема и программах развития электроэнергии.

1.3 Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок

Предусматриваются следующие мероприятия по реконструкции единственного источника тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии на территории г. Глазов (ТЭЦ ЧМЗ):

2016 год – перевод на газ энергетического котла ЦКТИ-75-39 Ф2 ст. №10;

2019 год – вывод из эксплуатации и демонтаж паровой турбины ДК 20-120 ст.№6 и энергетического котла ЦКТИ-75-39 ст.№16. Строительство и ввод в эксплуатацию нового энергетического котла производительностью 75 т/ч;

2020 год – вывод из эксплуатации и демонтаж паровой турбины ДК 20-120 ст.№5 и энергетического котла ЦКТИ-75-39 ст.№14. Строительство и ввод в эксплуатацию паровой турбины ПТ-12-35/10 и нового энергетического котла производительностью 75 т/ч;

2021 год – вывод из эксплуатации и демонтаж паровой турбины АПТ-12 ст.№3 и энергетического котла ЦКТИ-75-39 ст.№13. Строительство и ввод в эксплуатацию паровой турбины ПТ-12-35/10 и нового энергетического котла производительностью 75 т/ч;

2022 год – вывод из эксплуатации и демонтаж паровой турбины АПТ-12-1 ст.№8 и энергетического котла ЦКТИ-75-39 ст.№12. Строительство и ввод в эксплуатацию паровой турбины ПТ-12-35/10 и нового энергетического котла производительностью 75 т/ч;

2023 год – вывод из эксплуатации и демонтаж паровой турбины АПТ-12-1 ст.№7 и энергетического котла ЦКТИ-75-39 ст.№11. Строительство и ввод в эксплуатацию паровой турбины ПТ-12-35/10 и нового энергетического котла производительностью 75 т/ч;

2024 год – вывод из эксплуатации и демонтаж паровой турбины P-6-6 ст.№1

2028 год – модернизация водогрейного котла ПТВМ-100 ст.№19 или замена на аналогичный.

2029 год – модернизация водогрейного котла ПТВМ-100 ст.№20 или замена на аналогичный;

2030 год – модернизация водогрейного котла ПТВМ-100 ст.№21 или замена на аналогичный;

2031 год – вывод из эксплуатации и демонтаж водогрейного ПТВМ-100 ст.№16.

Существующий и перспективный состав оборудования ТЭЦ ЧМЗ представлен в таблице 1.

Таблица 1 – Состав оборудования ТЭЦ

| Существующее положение |  |  |  | Перспективное положение на расчётный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Марка | Год ввода | Производительность | Марка | Год ввода | Производительность |
| Турбины |  |  |  |  |  |  |
| 1 | АР-6-6 | 1953 | 6 МВт/48 Гкал/ч | - | - | - |
| 3 | АПТ - 12 | 1962 | 12 МВт/53 Гкал/ч | - | - | - |
| 5 | ДК 20-120 | 1952 | 12 МВт/45 Гкал/ч | - | - | - |
| 6 | ДК 20-120 | 1955 | 12 МВт/45 Гкал/ч | - | - | - |
| 7 | АПТ – 12-1 | 1957 | 12 МВт/53 Гкал/ч | - | - | - |
| 8 | АПТ – 12-1 | 1962 | 12 МВт/53 Гкал/ч | - | - | - |
| 10 | GT10B2 | 2007 | 23,4 МВт | GT10B2 | 2007 | 23,4 МВт |
|  |  |  |  | ПТ-12-35/10 | 2020 | 12 МВт/57,1 Гкал/ч |
|  |  |  |  | ПТ-12-35/10 | 2021 | 12 МВт/57,1 Гкал/ч |
|  |  |  |  | ПТ-12-35/10 | 2022 | 12 МВт/57,1 Гкал/ч |
|  |  |  |  | ПТ-12-35/10 | 2023 | 12 МВт/57,1 Гкал/ч |
| Энергетические котлы |  |  |  |  |  |  |
| КУ | К-38/3,9-228-547 | 2007 | 40 т/ч | К-38/3,9-228-547 | 2007 | 40 т/ч |
| 7 | ЦКТИ-75-39 Ф2 | 1952 | 75 т/ч | - | - | - |
| 8 | ЦКТИ-75-39 Ф2 | 1952 | 75 т/ч | - | - | - |
| 9 | ЦКТИ-75-39 Ф2 | 1953 | 75 т/ч | - | - | - |
| 10 | ЦКТИ-75-39 Ф2 | 1955 | 75 т/ч | ЦКТИ-75-39 Ф2 | 2016 | 75 т/ч |
| 11 | ЦКТИ-75-39 Ф2 | 1955 | 75 т/ч | - | - | - |
| 12 | ЦКТИ-75-39 Ф2 | 1957 | 75 т/ч | - | - | - |
| 13 | ЦКТИ-75-39 Ф2 | 1962 | 75 т/ч | - | - | - |
| 14 | БКЗ-75-39 ГМ | 1972 | 75 т/ч | - | - | - |
| 15 | БКЗ-75-39 ГМ | 1973 | 75 т/ч | - | - | - |
|  |  |  |  | Новый котел | 2019 | 75 т/ч |
|  |  |  |  | Новый котел | 2020 | 75 т/ч |
|  |  |  |  | Новый котел | 2021 | 75 т/ч |
|  |  |  |  | Новый котел | 2022 | 75 т/ч |
|  |  |  |  | Новый котел | 2023 | 75 т/ч |
| Водогрейные котлы |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ПТВМ-100 | 1974 | 100 Гкал/ч | - | - | - |
| 19 | ПТВМ-100 | 1985 | 100 Гкал/ч | ПТВМ-100 | 2028 | 100 Гкал/ч |
| 20 | ПТВМ-100 | 1985 | 100 Гкал/ч | ПТВМ-100 | 2029 | 100 Гкал/ч |
| 21 | ПТВМ-100 | 1985 | 100 Гкал/ч | ПТВМ-100 | 2030 | 100 Гкал/ч |
| Установленная мощность источника, Гкал/ч |  |  | 697,0 |  |  | 573,3 |
| Установленная мощность источника, МВт |  |  | 89,4 |  |  | 71,4 |

1.4 Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

Мероприятия по реконструкции котельных для обеспечения выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок не предусмотрены.

1.5 Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии

Мероприятия по реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии не предусмотрены.

1.6 Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии

Мероприятия по переводу в пиковый режим работы котельных к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии не предусмотрены.

1.7 Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии

Предусматривается расширение зоны действия единственного источника тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии на территории г. Глазов (ТЭЦ ЧМЗ) за счет:

прироста перспективных тепловых нагрузок;

переключения тепловых нагрузок от:

  - котельной №2 в 2019 году,

  - котельной №3 в 2018 году,

  - котельной Реммаш в 2021 году.

Перспективная зона действия ТЭЦ ЧМЗ представлена на рисунке 1 (желтым цветом выделана перспективная зона действия ТЭЦ ЧМЗ).

Рисунок 1 – Перспективные зоны действия источников

1.8 Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

Предусматривается вывод из эксплуатации с переключением тепловых нагрузок на ТЭЦ ЧМЗ следующих котельных:

котельной №2 в 2019 году;

котельной №3 в 2018 году;

котельной Реммаш с в 2021 году.

1.9 Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями

Зоны действия индивидуального теплоснабжения в муниципальном образовании «Город Глазов» сформированы в микрорайонах и кварталах с индивидуальной малоэтажной застройкой. В основном это деревянные здания и одно-двухэтажные здания, не присоединенные к централизованным системам теплоснабжения. Теплоснабжение жителей таких зданий осуществляется от индивидуальных газовых котлов, либо используется печное отопление.

1.10 Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа

Теплоснабжение производственных зон осуществляется частично от котельных самих предприятий.

Предприятия, имеющие собственные источники тепловой энергии:

АО «ЧМЗ»;

АО «Реммаш»;

ООО «Комэнерго».

1.11 Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, городского округа и ежегодное распределение объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки представлены в таблицах 7 – 5.

Как видно из таблицы 7, резерв тепловой мощности на ТЭЦ ЧМЗ на 2031 год составит 114,4 Гкал/ч.

Таблица 2 – Баланс тепловой мощности ТЭЦ ЧМЗ

| Наименование |  | Ед. Изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электрическая часть | Установленная электрическая мощность | МВт | 89,4 | 89,4 | 89,4 | 89,4 | 77,4 | 77,4 | 77,4 | 77,4 | 77,4 | 71,4 | 71,4 | 71,4 | 71,4 | 71,4 | 71,4 | 71,4 | 71,4 |
| Тепловая часть | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 697,0 | 697,0 | 697,0 | 697,0 | 652,0 | 664,1 | 668,2 | 672,3 | 676,4 | 673,3 | 673,3 | 673,3 | 673,3 | 673,3 | 673,3 | 673,3 | 573,3 |
|  | Установленная тепловая мощность ТФУ | Гкал/ч | 297,0 | 297,0 | 297,0 | 297,0 | 252,0 | 264,1 | 268,2 | 272,3 | 276,4 | 228,4 | 228,4 | 228,4 | 228,4 | 228,4 | 228,4 | 228,4 | 228,4 |
|  | Установленная тепловая мощность ПВК и РОУ | Гкал/ч | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 444,9 | 444,9 | 444,9 | 444,9 | 444,9 | 444,9 | 444,9 | 344,9 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 536,7 | 581,7 | 581,7 | 581,7 | 579,6 | 592,6 | 584,8 | 594,8 | 604,8 | 603,0 | 603,0 | 603,0 | 603,0 | 623,0 | 640,0 | 664,0 | 573,3 |
|  | Ограничения | Гкал/ч | 160,3 | 115,3 | 115,3 | 115,3 | 72,4 | 71,5 | 83,4 | 77,5 | 71,6 | 70,3 | 70,3 | 70,3 | 70,3 | 50,3 | 33,3 | 9,3 | 0,0 |
|  | Собственные нужды | Гкал/ч | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 |
|  | Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 515,7 | 560,7 | 560,7 | 560,7 | 558,6 | 571,6 | 563,8 | 573,8 | 583,8 | 582,0 | 582,0 | 582,0 | 582,0 | 602,0 | 619,0 | 643,0 | 552,3 |
|  | Потери при передаче всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 27,9 | 27,3 | 26,7 | 27,8 | 28,2 | 27,5 | 27,6 | 26,9 | 26,4 | 25,7 | 25,2 | 24,5 | 23,8 | 23,1 | 22,4 | 21,7 | 21,0 |
|  | через изоляционные конструкции | Гкал/ч | 25,1 | 24,5 | 23,9 | 25,0 | 25,4 | 24,8 | 24,8 | 24,2 | 23,8 | 23,1 | 22,7 | 22,0 | 21,4 | 20,8 | 20,1 | 19,5 | 18,9 |
|  | с утечками теплоносителя | Гкал/ч | 2,9 | 2,8 | 2,7 | 2,8 | 2,8 | 2,7 | 2,8 | 2,7 | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 2,2 | 2,2 |
|  | Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Подключенная нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | 371,4 | 371,5 | 371,5 | 386,0 | 395,2 | 395,3 | 408,7 | 408,7 | 413,1 | 413,1 | 416,9 | 416,9 | 416,9 | 416,9 | 416,9 | 416,9 | 416,9 |
|  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 301,3 | 301,3 | 301,3 | 314,1 | 321,7 | 321,8 | 332,9 | 332,9 | 336,0 | 336,0 | 338,9 | 338,9 | 338,9 | 338,9 | 338,9 | 338,9 | 338,9 |
|  | ГВС (ср.) | Гкал/ч | 44,2 | 44,2 | 44,2 | 45,9 | 47,4 | 47,4 | 49,7 | 49,7 | 51,0 | 51,0 | 52,0 | 52,0 | 52,0 | 52,0 | 52,0 | 52,0 | 52,0 |
|  | Пар | Гкал/ч | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 |
|  | Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 116,3 | 161,9 | 162,5 | 146,8 | 135,2 | 148,8 | 127,6 | 138,3 | 144,3 | 143,2 | 139,9 | 140,6 | 141,3 | 162,0 | 179,7 | 204,4 | 114,4 |

Таблица 3 – Баланс тепловой энергии и мощности котельной №2

| Наименование | Ед. Изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | Котельная выведена из эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ограничения | Гкал/ч | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери при передаче всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| через изоляционные конструкции | Гкал/ч | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с утечками теплоносителя | Гкал/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 9,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС (ср.) | Гкал/ч | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пар | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 4 – Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия котельной №3

| Наименование | Ед. Изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 27,0 | 27,0 | 27,0 | Котельная выведена из эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 27,0 | 27,0 | 27,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ограничения | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 26,8 | 26,8 | 26,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери при передаче всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 1,7 | 1,6 | 1,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| через изоляционные конструкции | Гкал/ч | 1,6 | 1,5 | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с утечками теплоносителя | Гкал/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 9,2 | 9,2 | 9,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС (ср.) | Гкал/ч | 0,8 | 0,8 | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пар | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 15,1 | 15,2 | 15,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 5 – Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия котельной Реммаш

| Наименование | Ед. Изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | Котельная выведена из эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ограничения | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 23,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери при передаче всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| через изоляционные конструкции | Гкал/ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с утечками теплоносителя | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 7,1 | 7,1 | 7,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС (ср.) | Гкал/ч | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пар | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 16,5 | 16,5 | 16,6 | 16,3 | 16,3 | 16,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.12 Расчет радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия источников тепловой энергии) в каждой из систем теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе

Радиус эффективного теплоснабжения рассчитывается в соответствии с подпунктом «а» пункта 6 и подпунктом «м» пункта 41 Постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

Понятие «радиус эффективного теплоснабжения» определяется п. 30 ст. 2 Федерального закона от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении». Согласно нормативно-правовому акту:

«Радиус эффективного теплоснабжения» - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения».

Аналитическое выражение для оптимального радиуса теплоснабжения, принято по формуле Соколова с коэффициентами, принятыми при разработке схемы теплоснабжения Новосибирска, км:

Rопт=(140/s∙0,4) ∙ϕ∙0,4∙(1/B∙0,1) ∙(∆τ/П) ∙0,15.

где s – удельная стоимость материальной характеристики тепловой

сети, руб./м;

ϕ – поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение источника тепловой энергии;

B – среднее число абонентов на 1 км2;

∆τ – расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, C;

П – теплоплотность района, Гкал/ч км.

В таблице 6 приведены результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения от источников тепловой энергии города Глазов. На рисунке 1 показан радиус эффективного теплоснабжения от основного источника тепловой энергии города Глазов - ТЭЦ АО «ЧМЗ». На рисунках 2–4 показаны радиусы эффективного теплоснабжения от остальных котельных.

Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения города Глазов показали:

- фактические зоны действия источников тепловой энергии города соответствуют (не превышают) эффективным радиусам теплоснабжения;

- возможна следующая оптимизация зон действия источников тепловой энергии:

- перевод потребителей в зоне действия котельной №2, котельной №3 и котельной завода «Реммаш» на ТЭЦ АО «ЧМЗ» при условии строительства перемычки с использованием существующих сетей от котельной №2, котельной №3 и котельной ООО «Реммаш»;

- перевод потребителей в зоне действия котельной ООО «Реммаш» на котельную №2 при условии строительства перемычки с использованием существующих сетей от ООО «Реммаш».

Таблица 6 – Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения от источников централизованного теплоснабжения города Глазова

| Наименование ТСО | Наименование источника тепловой энергии | Расстояние от источника до наиболее удаленного потребителя вдоль магистрали в 2014г., км | Радиус эффективного теплоснабжения, км |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 г. | 2031 г. |
| АО «ЧМЗ» | ТЭЦ АО «ЧМЗ» | 6,41 | 6,58 | 6,55 |
| МУП «Глазовские теплосети» | Котельная №2 | 2,02 | 1,88 | 1,84 |
| ООО «КомЭнерго» | Котельная №3 | 2,49 | 1,62 | 1,62 |
| ООО «Реммаш» | Котельная ООО «Реммаш» | 0,93 | 1,23 | 1,21 |

Рисунок 2 – Радиус эффективного теплоснабжения от ТЭЦ АО ЧМЗ

Рисунок 3 – Радиус эффективного теплоснабжения от котельной №2 МУП «Глазовские теплосети»

Рисунок 4 – Радиус эффективного теплоснабжения от котельной №3 ООО «КомЭнерго»

Рисунок 5 – Радиус эффективного теплоснабжения от котельной ООО «Реммаш»

1.13 Покрытие перспективной тепловой нагрузки, не обеспеченной тепловой мощностью

Перспективной тепловой нагрузки, не обеспеченной тепловой мощностью в муниципальном образовании «Город Глазов» не наблюдается.

1.14 Максимальная выработка электрической энергии на базе прироста теплового потребления

Выработка электрической энергии на базе прироста теплового потребления рассматривается только для ТЭЦ АО "ЧМЗ".

1.15 Определение перспективных режимов загрузки источников по присоединенной тепловой нагрузке

В п.11 данного тома (Глава 6, с. 18) приведена располагаемая мощность котельных с учетом реконструкции и перспективной нагрузки до 2031 года.

1.16 Определение потребности в топливе и рекомендации по видам используемого топлива

В Главе 8 будет приведена потребность в топливе при различных вариантах реконструкции котельных муниципального образования «Город Глазов Удмуртской республики».