| Администрация муниципального образования «Город Глазов» (Администрация города Глазова) |  | «Глазкар» муниципал кылдытэтлэн Администрациез (Глазкарлэн Администрациез) |
| --- | --- | --- |

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.10.2015                                                                                                                         № 17/107

Об утверждении схемы теплоснабжения

муниципального образования «Город Глазов»

Удмуртской Республики

# Руководствуясь статьей 6 Федерального закона РФ «О теплоснабжении» № 190-ФЗ от 27.07.2010 г.,  Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 N154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения", Постановлением Администрации города Глазова от 26.10.2015 №2/31 «Об утверждении заключения о результатах публичных слушаний по проекту постановления Администрации города Глазова «Об утверждении схемы теплоснабжения муниципального образования «Город Глазов» Удмуртской Республики», Уставом муниципального образования «Город Глазов», утвержденного решением Городской Думы города Глазова от 30.06.2005 № 461

# ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую схему теплоснабжения муниципального образования «Город Глазов» Удмуртской Республики.

2. Установить срок действия схемы теплоснабжения муниципального образования «Город Глазов» Удмуртской Республики с 01 января 2016 года по 31 декабря 2030 года.

3. В границах муниципального образования «Город Глазов» присвоить статус единой теплоснабжающей организации АО «Чепецкий механический завод».

4. Схема теплоснабжения муниципального образования «Город Глазов Удмуртской Республики» и настоящее постановление подлежат официальному опубликованию.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации города Глазова Высотских М.Г.

Глава города Глазова							О.Н. Бекмеметьев

Утверждена

Постановлением Администрации города Глазова

от 26.10.2015 №_17/107__

СХЕМА

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД ГЛАЗОВ»

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

СОДЕРЖАНИЕ

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

ВВЕДЕНИЕ

Общая часть

1 Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории города

2 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

2.1 Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии

2.2 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

2.3 Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

2.4 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

3 Перспективные балансы теплоносителя

3.1 Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

3.2 Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

4 Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

4.1 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

4.2 Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

4.3 Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

4.3.1 Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

4.3.2 Предложения по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

4.4 Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа

4.5 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода

4.6 Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе

4.7 Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при необходимости его изменения

4.8 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей

4.9 Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии

4.10 Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии

5 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

5.1 Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

5.2 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку

5.3 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

5.4 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

5.5 Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

5.6 Предложения по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	68

5.7 Предложения по реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

5.8 Предложения по строительству и реконструкции насосных станций

6 Перспективные топливные балансы

7 Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

7.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе

7.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

7.3 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения

7.4 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей в связи с переходом на закрытую схему горячего водоснабжения

8 Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

8.1 Нормативно-правовые акты, устанавливающие критерии по определению единой теплоснабжающей организации

8.2 Порядок определения единой теплоснабжающей организации

8.3 Критерии определения единой теплоснабжающей организации

8.4 Обязанности единой теплоснабжающей организация при осуществлении деятельности

8.4.1 Единая теплоснабжающая организация при осуществлении деятельности обязана

8.4.2 Организация может утратить статус единой теплоснабжающей организации в случаях

8.5  Реестр систем теплоснабжения

8.6  Решение по определению единой теплоснабжающей организации

9  Решение о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

10  Решения по бесхозяйным тепловым сетям

10.1  Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию в порядке, установленном Федеральным законом "О теплоснабжении"

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем документе применяют следующие термины с соответствующими определениями

| Термины | Определения |
| --- | --- |
| Теплоснабжение | Обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности |
| Система теплоснабжения | Совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями |
| Источник тепловой энергии | Устройство, предназначенное для производства тепловой энергии |
| Тепловая мощность | Количество тепловой энергии, которое может быть произведено и (или) передано по тепловым сетям за единицу времени |
| Тепловая нагрузка | Количество тепловой энергии, которое может быть принято потребителем тепловой энергии за единицу времени |
| Потребитель тепловой энергии (далее потребитель) | Лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления |
| Теплопотребляющая установка | Устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии |
| Теплоснабжающая организация | Организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей) |
| Зона действия системы теплоснабжения | Территория городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения |
| Зона действия источника тепловой энергии | Территория городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения |
| Установленная мощность источника тепловой энергии | Сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды |
| Располагаемая мощность источника тепловой энергии | Величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.) |
| Мощность источника тепловой энергии нетто | Величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды |
| Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии | Режим работы теплоэлектростанций, при котором производство электрической энергии непосредственно связано с одновременным производством тепловой энергии |
| Расчетный элемент территориального деления | Территория городского округа или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения |
| Базовый режим работы источника тепловой энергии | Режим работы источника тепловой энергии, который характеризуется стабильностью функционирования основного оборудования (котлов, турбин) и используется для обеспечения постоянного уровня потребления тепловой энергии, теплоносителя потребителями при максимальной энергетической эффективности функционирования такого источника |
| Пиковый режим работы источника тепловой энергии | Режим работы источника тепловой энергии с переменной мощностью для обеспечения изменяющегося уровня потребления тепловой энергии, теплоносителя потребителями |
| Радиус эффективного теплоснабжения | Максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения |
| Инвестиционная программа организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения | Программа финансирования мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, строительства, капитального ремонта, реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения |

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В настоящем томе применяют следующие сокращения:

АО – акционерное общество;

АО «Реммаш» - Акционерное общество "Реммаш";

АО «ЧМЗ» - Акционерное общество «Чепецкий механический завод»;

ВИЭ – возобновляемые источники энергии;

ГВС – горячее водоснабжение;

ЕТО - единая теплоснабжающая организация;

ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство;

ИТП – индивидуальный тепловой пункт;

МКД – многоквартирные дома;

МУП «Глазовские теплосети» - Муниципальное унитарное предприятие «Глазовские теплосети» муниципального образования «Город Глазов»;

НДС - налог на добавленную стоимость;

НПС – насосная подкачивающая станция;

ОВ – отопление и вентиляция;

ООО – общество с ограниченной ответственностью;

ООО «КомЭнерго» - Общество с ограниченной ответственностью "КомЭнерго;

ООО «Тепловодоканал» - Общество с ограниченной ответственностью «Тепловодоканал»;

ПВК – пиковый водогрейный котел;

ПГУ – парогазовая установка;

ППТ – проект планировки территории;

СН – собственные нужды;

СЦТ – система централизованного теплоснабжения;

ТК – тепловая камера;

ТСО – теплоснабжающая организация;

ТФУ – теплофикационная установка;

ТЭ – тепловая энергия;

ТЭК – топливно-энергетический комплекс;

ТЭЦ - теплоэлектроцентраль;

УРУТ – удельный расход условного топлива;

ЦТРП – центральный тепловой распределительный пункт.

# ВВЕДЕНИЕ

Схема теплоснабжения муниципального образования «Город Глазов» на период до 2031 года разработана впервые. Основанием является муниципальный контракт от «02» февраля 2015 г. № 0113300023914000405-П1

# Общая часть

Краткая характеристика муниципального образования «Город Глазов» Удмуртской Республики

Муниципальное образование «Город Глазов» Удмуртской республики - самый северный районный центр и один из старейших городов Удмуртской Республики, расположен на левом берегу реки Чепцы, в 220 км выше впадения ее в реку Вятку. Протяженность Глазова с севера на юг равна 4−5 км, с запада на восток — 10−12 км. Город занимает площадь 6827 га, протяженность границы составляет порядка 64 км.

В середине 1930-х годов прошлого столетия был разработан первый генеральный план советского Глазова. Архитектор проекта Эммануил Меклер сохранил «лучи» И. Лема, планируя одновременно развитие основной застройки на запад. В 50-е годы XX века территория с западной стороны центральной исторической части города начинает быстро застраиваться. Застройка ведется поквартально.

В 80-е годы началось строительство жилого района «Левобережье». Город двинулся на восток, в сторону древнего городища.

В настоящее время завершена периметральная застройка площади Свободы. Новые здания, построенные на месте несохранившихся, поддерживают стилистику и параметры исторической застройки главной площади. В 2011 году завершена реконструкция площади Свободы, предусмотревшая комплексное благоустройство центральной площади города.

Архитектурный облик города сегодня — это сосуществование исторического центра с главной полукруглой площадью, веерной планировкой улиц и застройкой купеческими домами IX века, архитектурными ансамблями сталинской эпохи и объектами конца XX — начала XXI веков, современными микрорайонами, застроенными многоэтажными домами, и районами индивидуальной жилой застройки.

Гармоничное сочетание новых объемно-планировочных приемов с исторической застройкой позволило городу сохранить свою первоначальную градостроительную концепцию. 30 июля 2008 года утвержден новый Генеральный план муниципального образования «Город Глазов». В Генеральном плане сохраняется исторически сложившаяся сетка улиц, частично структура ядра города получает развитие в планировке новых жилых районов.

Целью Генерального плана является определение назначения территорий, разработка долгосрочной территориальной стратегии (до 2025 года) на основе принципов развития территории исходя из совокупности социальных, экономических, экологических факторов, учитывающей необходимость достижения устойчивого развития социально-экономической системы города для обеспечения учета интересов граждан и их объединений Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципального образования.

Развитие муниципального образования "Город Глазов" предполагает обеспечение существенного прогресса в развитии основных секторов экономики, повышение инвестиционной привлекательности города, повышение уровня жизни и условий проживания населения города, достижение долговременной экологической безопасности как самого города, так и смежных территорий, рациональное использование всех видов ресурсов, современные методы организации транспортных и инженерных систем, создание городской среды, благоприятной для жизни.

Основными задачами Генерального плана, на решение которых направлены его основные разделы, являются:

1) разработка мероприятий по качественному улучшению состояния городской среды;

2) реконструкция и благоустройство всех типов городских территорий;

3) резервирование территорий для жилищного строительства, производства, бизнеса, торговли, науки, управления, туризма, отдыха и др.;

4) разработка предложений по оптимизации экологической ситуации;

5) проведение мероприятий по охране природного и культурного наследия;

6) проведение мероприятий по развитию системы зеленых насаждений и благоустройству городской территории, развитию транспортной и инженерной инфраструктур.

Генеральный план разработан на следующие проектные периоды:

1) первая очередь Генерального плана (этапы реализации 2005 - 2009, 2010 - 2012, 2013 - 2015 годов);

2) расчетный срок Генерального плана (этапы реализации 2016 - 2018, 2019 - 2021, 2022 - 2025 годов).

Генеральным планом определены основные параметры развития: перспективная численность населения, объемы строительства и реконструкции жилищного фонда и объектов обслуживания населения, разработаны предложения по развитию объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, озеленению и благоустройству территории.

Генеральным планом изменены границы населенного пункта город Глазов путем исключения земельного участка с кадастровым номером 18:28:000001:194, площадью 361,8126 га и перевода его в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения.

Площадками нового жилищного строительства являются:

1) жилой район "Левобережье-2";

2) жилой район "Южный";

3) жилой район "Сыга";

4) территория в районе деревни Солдырь.

2. Основными районами реконструкции жилой застройки являются:

1) территория южнее ул. Драгунова (центральная часть южного жилого района) - проектом предлагается провести реконструкцию существующей застройки с заменой индивидуальных жилых домов на среднеэтажные жилые дома. Для осуществления данного проекта необходимо уменьшение негативного воздействия южного промышленного района посредством реализации природоохранных мероприятий;

2) центральная часть города Глазова - сочетание многоэтажного, среднеэтажного и малоэтажного жилищного строительства, обеспечивающее эффективное использование ценных городских территорий и создание выразительного архитектурно-композиционного решения и силуэта застройки.

3). В течение расчетного срока Генерального плана жилой фонд составит 2240 тыс. кв. м, что позволит увеличить среднюю жилищную обеспеченность с 18,1 кв. м общей площади на человека в настоящее время и до 22 кв. м на расчетный срок. Объем нового жилищного строительства составит 485 тыс. кв. м, с учетом реконструкции ветхого жилья (смотри таблицу N 1).

# 1 Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории города

По результатам анализа данных теплоснабжающих организаций г. Глазова выявлены несоответствия между договорной и фактической потребностью в тепловой мощности потребителей.

В таблице 1 приведена сводная оценка величины фактического теплопотребления по сравнению с договорными значениями в зоне эксплуатационной ответственности МУП «Глазовские теплосети» с разделением по источникам.

Таблица 1 – Оценка величины фактического теплопотребления по сравнению с договорными значениями по приборам учета источников теплоснабжения

| Наименование Источника/ месяц | Договорная подключенная нагрузка, Гкал/ч | Фактический теплоотпуск от Источника в пересчете на нормативные условия (средний за месяц), Гкал/ч | Коэффициент отношения факт/договор |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Qов | Qгвс | Qобщ | Qов | Qгвс | Qобщ | k_от | k_гвс |
| ТЭЦ АО «ЧМЗ» |
| январь | 223,49 | 112,82 | 336,31 | 196,2 | 34,5 | 230,7 | 0,88 | 0,31 |
| февраль |  |  |  | 206,76 | 33,82 | 240,58 | 0,93 | 0,3 |
| март |  |  |  | 188,93 | 44,20 | 233,14 | 0,85 | 0,39 |
| Средний за период по ТЭЦ АО «ЧМЗ» | 0,88 | 0,33 |
| Котельная №2 МУП «Глазовские теплосети» |
| январь | 8,49 | 2,28 | 10,77 | 4,25 | 1,92 | 8,06 | 0,50 | 0,84 |
| февраль |  |  |  | 4,65 | 1,92 | 8,52 | 0,55 | 0,84 |
| март |  |  |  | 3,82 | 2,33 | 7,52 | 0,45 | 1,02 |
| Средний за период по Котельной №2 МУП «Глазовские теплосети» | 0,5 | 0,9 |
| Котельная АО «Реммаш» |
| январь | 4,09 | 0,79 | 4,88 | 4,27 | 0,72 | 5,18 | 1,04 | 0,92 |
| февраль |  |  |  | 4,34 | 0,71 | 5,24 | 1,06 | 0,90 |
| март |  |  |  | 4,87 | 0,69 | 5,70 | 1,19 | 0,87 |
| Средний за период по Котельной АО «Реммаш» | 1,09 | 0,89 |
| Котельная ООО «КомЭнерго» |
| январь (с 14.01.2014) | 11,06 | 4,29 | 15,35 | 3,35 | 0,58 | 4,57 | 0,30 | 0,14 |
| март |  |  |  | 7,56 | 1,17 | 9,60 | 0,68 | 0,27 |
| декабрь |  |  |  | 7,07 | 1,39 | 9,48 | 0,64 | 0,32 |
| Средний за период по Котельной ООО «КомЭнерго» | 0,64 | 0,29 |

Расчеты, выполненные на основании суточных показаний при фактической температуре наружного воздуха, строгого учета потребности в тепловой мощности конечных потребителей в договорах теплоснабжения, свидетельствуют о среднестатистическом превышении договорных значений над фактической потребностью в тепловой мощности:

на 30 % (ТЭЦ АО «ЧМЗ»);

на 25,4 % (Котельная №2 МУП «Глазовские теплосети»);

на 38,7 % (Котельная ООО «КомЭнерго»).

А также о среднестатистическом превышении фактической потребности в тепловой мощности над договорными нагрузками на 10% по Котельной АО «Реммаш».

Коэффициенты для пересчета договорных значений в расчетные значения потребности в тепловой мощности для инвестиционного планирования (фактическая нагрузка) приведен в таблице 2.

Таблица 2 – Коэффициенты для пересчета договорных значений в расчетные значения потребности в тепловой мощности для инвестиционного планирования (фактическая нагрузка)

| Зона действия Источника теплоснабжения | Значение поправочного коэффициента к договорному значению нагрузки конечных потребителей |
| --- | --- |
|  | Отопление и вентиляция | ГВС | Технологическое потребление/Пар |
| ТЭЦ АО «ЧМЗ» | 0,88 | 0,33 | 1 |
| Котельная №2 МУП «Глазовские теплосети» | 0,5 | 0,9 | 1 |
| Котельная АО «Реммаш» | 1,09 | 0,89 | 1 |
| Котельная ООО «КомЭнерго» | 0,64 | 0,29 | 1 |

На основании принятых решений расчетная потребность в тепловой мощности сторонних потребителей (по теплоносителю «горячая вода»), с учетом анализа действительного теплопотребления, принятая для инвестиционного планирования на 01.01.2015, снижается с 403,56 Гкал/ч до 282,61 Гкал/ч.

Расчетная потребность в тепловой мощности (теплоноситель «горячая вода») собственных корпусов заводов (АО «ЧМЗ» и АО «Реммаш»), а также общая расчетная потребность в тепловой мощности по теплоносителю «Пар» (сторонние + собственные корпуса) принимается на базовом уровне и приведена в таблицах 3-5.

Таблица 3 – Расчетная потребность в тепловой мощности (теплоноситель «горячая вода») сторонних потребителей источников централизованного теплоснабжения на 01.01.2015 для инвестиционного планирования

| Кадастровый участок | Источник | Отопление | Вентиляция | ГВС | Суммарно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:28:000001 | Всего: | 9,48 | 9,81 | 1,74 | 21,03 |
|  | ТЭЦ АО ЧМЗ | 9,48 | 9,81 | 1,74 | 21,03 |
| 18:28:000003 | Всего: | 0,35 | 0,23 | 0,02 | 0,59 |
|  | ТЭЦ АО ЧМЗ | 0,35 | 0,23 | 0,02 | 0,59 |
| 18:28:000007 | Всего: | 2,78 | 0,00 | 0,00 | 2,78 |
|  | ТЭЦ АО ЧМЗ | 2,78 | 0,00 | 0,00 | 2,78 |
| 18:28:000008 | Всего: | 0,51 | 0,00 | 0,01 | 0,52 |
|  | ТЭЦ АО ЧМЗ | 0,51 | 0,00 | 0,01 | 0,52 |
| 18:28:000009 | Всего: | 2,75 | 0,00 | 0,61 | 3,36 |
|  | ТЭЦ АО ЧМЗ | 2,75 | 0,00 | 0,61 | 3,36 |
| 18:28:000010 | Всего: | 2,13 | 0,00 | 0,38 | 2,51 |
|  | ТЭЦ АО ЧМЗ | 2,13 | 0,00 | 0,38 | 2,51 |
| 18:28:000011 | Всего: | 10,62 | 3,99 | 1,24 | 15,85 |
|  | ТЭЦ АО ЧМЗ | 10,62 | 3,99 | 1,24 | 15,85 |
| 18:28:000013 | Всего: | 10,64 | 0,68 | 4,25 | 15,57 |
|  | ТЭЦ АО ЧМЗ | 10,64 | 0,68 | 4,25 | 15,57 |
| 18:28:000014 | Всего: | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
|  | ТЭЦ АО ЧМЗ | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 18:28:000018 | Всего: | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 0,34 |
|  | ТЭЦ АО ЧМЗ | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 0,34 |
| 18:28:000019 | Всего: | 0,06 | 0,00 | 0,02 | 0,08 |
|  | ТЭЦ АО ЧМЗ | 0,06 | 0,00 | 0,02 | 0,08 |
| 18:28:000020 | Всего: | 0,09 | 0,00 | 0,02 | 0,11 |
|  | ТЭЦ АО ЧМЗ | 0,09 | 0,00 | 0,02 | 0,11 |
| 18:28:000021 | Всего: | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
|  | ТЭЦ АО ЧМЗ | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| 18:28:000022 | Всего: | 3,48 | 0,00 | 0,38 | 3,86 |
|  | ТЭЦ АО ЧМЗ | 3,48 | 0,00 | 0,38 | 3,86 |
| 18:28:000023 | Всего: | 0,69 | 0,00 | 0,30 | 0,99 |
|  | ТЭЦ АО ЧМЗ | 0,69 | 0,00 | 0,30 | 0,99 |
| 18:28:000024 | Всего: | 1,75 | 0,00 | 0,54 | 2,29 |
|  | ТЭЦ АО ЧМЗ | 1,75 | 0,00 | 0,54 | 2,29 |
| 18:28:000025 | Всего: | 0,69 | 0,00 | 0,00 | 0,69 |
|  | ТЭЦ АО ЧМЗ | 0,69 | 0,00 | 0,00 | 0,69 |
| 18:28:000026 | Всего: | 0,10 | 0,00 | 0,01 | 0,11 |
|  | ТЭЦ АО ЧМЗ | 0,10 | 0,00 | 0,01 | 0,11 |
| 18:28:000027 | Всего: | 0,96 | 0,00 | 0,00 | 0,96 |
|  | ТЭЦ АО ЧМЗ | 0,96 | 0,00 | 0,00 | 0,96 |
| 18:28:000028 | Всего: | 5,86 | 0,00 | 1,15 | 7,01 |
|  | ТЭЦ АО ЧМЗ | 5,86 | 0,00 | 1,15 | 7,01 |
| 18:28:000029 | Всего: | 5,84 | 0,00 | 1,16 | 7,00 |
|  | ТЭЦ АО ЧМЗ | 5,84 | 0,00 | 1,16 | 7,00 |
| 18:28:000030 | Всего: | 4,31 | 0,08 | 0,59 | 4,97 |
|  | ТЭЦ АО ЧМЗ | 4,31 | 0,08 | 0,59 | 4,97 |
| 18:28:000031 | Всего: | 8,30 | 0,06 | 1,26 | 9,61 |
|  | ТЭЦ АО ЧМЗ | 8,30 | 0,06 | 1,26 | 9,61 |
| 18:28:000032 | Всего: | 5,94 | 0,06 | 1,13 | 7,13 |
|  | ТЭЦ АО ЧМЗ | 5,94 | 0,06 | 1,13 | 7,13 |
| 18:28:000033 | Всего: | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
|  | ТЭЦ АО ЧМЗ | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 18:28:000034 | Всего: | 14,28 | 0,30 | 5,04 | 19,63 |
|  | ТЭЦ АО ЧМЗ | 14,28 | 0,30 | 5,04 | 19,63 |
| 18:28:000037 | Всего: | 0,13 | 0,00 | 0,01 | 0,14 |
|  | ТЭЦ АО ЧМЗ | 0,13 | 0,00 | 0,01 | 0,14 |
| 18:28:000038 | Всего: | 4,93 | 0,00 | 0,56 | 5,49 |
|  | ТЭЦ АО ЧМЗ | 4,93 | 0,00 | 0,56 | 5,49 |
| 18:28:000039 | Всего: | 8,27 | 0,09 | 1,24 | 9,60 |
|  | ТЭЦ АО ЧМЗ | 8,27 | 0,09 | 1,24 | 9,60 |
| 18:28:000040 | Всего: | 5,90 | 0,00 | 0,80 | 6,70 |
|  | ТЭЦ АО ЧМЗ | 5,90 | 0,00 | 0,80 | 6,70 |
| 18:28:000041 | Всего: | 4,12 | 0,07 | 0,65 | 4,84 |
|  | ТЭЦ АО ЧМЗ | 4,12 | 0,07 | 0,65 | 4,84 |
| 18:28:000042 | Всего: | 3,09 | 3,01 | 0,40 | 6,51 |
|  | ТЭЦ АО ЧМЗ | 3,09 | 3,01 | 0,40 | 6,51 |
| 18:28:000043 | Всего: | 4,15 | 0,00 | 0,59 | 4,74 |
|  | ТЭЦ АО ЧМЗ | 4,15 | 0,00 | 0,59 | 4,74 |
| 18:28:000044 | Всего: | 3,70 | 0,48 | 0,57 | 4,76 |
|  | ТЭЦ АО ЧМЗ | 3,70 | 0,48 | 0,57 | 4,76 |
| 18:28:000045 | Всего: | 3,64 | 0,00 | 0,49 | 4,13 |
|  | ТЭЦ АО ЧМЗ | 3,64 | 0,00 | 0,49 | 4,13 |
| 18:28:000046 | Всего: | 2,24 | 0,00 | 0,40 | 2,63 |
|  | ТЭЦ АО ЧМЗ | 2,24 | 0,00 | 0,40 | 2,63 |
| 18:28:000047 | Всего: | 14,32 | 0,56 | 2,12 | 17,00 |
|  | ТЭЦ АО ЧМЗ | 14,32 | 0,56 | 2,12 | 17,00 |
| 18:28:000051 | Всего: | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
|  | ТЭЦ АО ЧМЗ | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| 18:28:000052 | Всего: | 7,62 | 0,00 | 0,04 | 7,66 |
|  | ТЭЦ АО ЧМЗ | 7,62 | 0,00 | 0,04 | 7,66 |
| 18:28:000053 | Всего: | 2,56 | 0,00 | 0,24 | 2,80 |
|  | ТЭЦ АО ЧМЗ | 2,56 | 0,00 | 0,24 | 2,80 |
| 18:28:000054 | Всего: | 2,97 | 0,03 | 0,22 | 3,21 |
|  | ТЭЦ АО ЧМЗ | 2,97 | 0,03 | 0,22 | 3,21 |
| 18:28:000055 | Всего: | 9,50 | 0,05 | 2,29 | 11,84 |
|  | ТЭЦ АО ЧМЗ | 9,50 | 0,05 | 2,29 | 11,84 |
| 18:28:000056 | Всего: | 4,45 | 0,02 | 0,96 | 5,43 |
|  | ТЭЦ АО ЧМЗ | 4,45 | 0,02 | 0,96 | 5,43 |
| 18:28:000057 | Всего: | 5,31 | 0,16 | 0,94 | 6,41 |
|  | ТЭЦ АО ЧМЗ | 5,31 | 0,16 | 0,94 | 6,41 |
| 18:28:000058 | Всего: | 11,36 | 0,88 | 2,01 | 14,26 |
|  | ТЭЦ АО ЧМЗ | 11,36 | 0,88 | 2,01 | 14,26 |
| 18:28:000059 | Всего: | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,20 |
|  | ТЭЦ АО ЧМЗ | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,20 |
| 18:28:000061 | Всего: | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,12 |
|  | Котельная ООО КомЭнерго | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,12 |
| 18:28:000062 | Всего: | 2,08 | 0,00 | 0,45 | 2,52 |
|  | Котельная ООО КомЭнерго | 2,08 | 0,00 | 0,45 | 2,52 |
| 18:28:000064 | Всего: | 0,48 | 0,00 | 0,29 | 0,76 |
|  | ТЭЦ АО ЧМЗ | 0,48 | 0,00 | 0,29 | 0,76 |
| 18:28:000065 | Всего: | 0,63 | 0,00 | 0,18 | 0,81 |
|  | ТЭЦ АО ЧМЗ | 0,63 | 0,00 | 0,18 | 0,81 |
| 18:28:000066 | Всего: | 0,94 | 0,24 | 0,19 | 1,38 |
|  | ТЭЦ АО ЧМЗ | 0,94 | 0,24 | 0,19 | 1,38 |
| 18:28:000068 | Всего: | 0,13 | 0,00 | 0,02 | 0,15 |
|  | Котельная АО Реммаш | 0,13 | 0,00 | 0,02 | 0,15 |
| 18:28:000070 | Всего: | 0,88 | 0,00 | 0,26 | 1,14 |
|  | Котельная №2 МУП ГТс | 0,88 | 0,00 | 0,26 | 1,14 |
| 18:28:000072 | Всего: | 1,55 | 0,00 | 0,23 | 1,78 |
|  | ТЭЦ АО ЧМЗ | 1,55 | 0,00 | 0,23 | 1,78 |
| 18:28:000074 | Всего: | 0,44 | 0,00 | 0,01 | 0,46 |
|  | Котельная ООО КомЭнерго | 0,44 | 0,00 | 0,01 | 0,46 |
| 18:28:000075 | Всего: | 6,54 | 0,00 | 0,83 | 7,37 |
|  | Котельная ООО КомЭнерго | 6,54 | 0,00 | 0,83 | 7,37 |
| 18:28:000078 | Всего: | 0,68 | 0,00 | 0,01 | 0,69 |
|  | ТЭЦ АО ЧМЗ | 0,68 | 0,00 | 0,01 | 0,69 |
| 18:28:000079 | Всего: | 0,41 | 0,00 | 0,08 | 0,49 |
|  | ТЭЦ АО ЧМЗ | 0,41 | 0,00 | 0,08 | 0,49 |
| 18:28:000080 | Всего: | 1,01 | 0,00 | 0,03 | 1,04 |
|  | ТЭЦ АО ЧМЗ | 1,01 | 0,00 | 0,03 | 1,04 |
| 18:28:000081 | Всего: | 3,23 | 0,00 | 0,34 | 3,57 |
|  | ТЭЦ АО ЧМЗ | 2,32 | 0,00 | 0,14 | 2,46 |
|  | Котельная АО Реммаш | 0,91 | 0,00 | 0,20 | 1,11 |
| 18:28:000082 | Всего: | 0,76 | 0,00 | 0,11 | 0,87 |
|  | Котельная АО Реммаш | 0,76 | 0,00 | 0,11 | 0,87 |
| 18:28:000083 | Всего: | 1,18 | 0,00 | 0,19 | 1,37 |
|  | Котельная АО Реммаш | 1,18 | 0,00 | 0,19 | 1,37 |
| 18:28:000084 | Всего: | 0,44 | 0,00 | 0,07 | 0,51 |
|  | Котельная АО Реммаш | 0,44 | 0,00 | 0,07 | 0,51 |
| 18:28:000085 | Всего: | 0,08 | 0,00 | 0,02 | 0,10 |
|  | Котельная №2 МУП ГТс | 0,08 | 0,00 | 0,02 | 0,10 |
| 18:28:000086 | Всего: | 2,35 | 0,00 | 0,56 | 2,92 |
|  | Котельная №2 МУП ГТс | 2,35 | 0,00 | 0,56 | 2,92 |
| 18:28:000087 | Всего: | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,14 |
|  | ТЭЦ АО ЧМЗ | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,14 |
| 18:28:000088 | Всего: | 0,50 | 0,00 | 0,03 | 0,53 |
|  | ТЭЦ АО ЧМЗ | 0,50 | 0,00 | 0,03 | 0,53 |
| 18:28:000090 | Всего: | 0,67 | 0,00 | 0,04 | 0,70 |
|  | ТЭЦ АО ЧМЗ | 0,67 | 0,00 | 0,04 | 0,70 |
| 18:28:000091 | Всего: | 1,82 | 0,00 | 0,48 | 2,29 |
|  | ТЭЦ АО ЧМЗ | 1,43 | 0,00 | 0,42 | 1,85 |
|  | Котельная АО Реммаш | 0,38 | 0,00 | 0,06 | 0,44 |
| 18:28:000092 | Всего: | 0,81 | 0,00 | 0,08 | 0,89 |
|  | Котельная АО Реммаш | 0,81 | 0,00 | 0,08 | 0,89 |
| 18:28:000093 | Всего: | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
|  | Котельная АО Реммаш | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 18:28:000094 | Всего: | 0,65 | 0,00 | 0,55 | 1,19 |
|  | Котельная №2 МУП ГТс | 0,65 | 0,00 | 0,55 | 1,19 |
| 18:28:000095 | Всего: | 2,44 | 0,00 | 0,66 | 3,10 |
|  | Котельная №2 МУП ГТс | 2,44 | 0,00 | 0,66 | 3,10 |
| 18:28:000096 | Всего: | 0,10 | 0,00 | 0,01 | 0,10 |
|  | Котельная №2 МУП ГТс | 0,10 | 0,00 | 0,01 | 0,10 |
| 18:28:000098 | Всего: | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,12 |
|  | Котельная №2 МУП ГТс | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,12 |
| Итого: | 221,72 | 20,82 | 40,07 | 282,61 |

Таблица 4 – Расчетная потребность в тепловой мощности (теплоноситель «горячая вода») собственных корпусов заводов (АО «ЧМЗ» и АО «Реммаш») на 01.01.2015 для инвестиционного планирования

| Кадастровый квартал | Суммарно (отопление + вентиляция + ГВС), Гкал/ч |
| --- | --- |
| 18:28:000001 | 97,71 |
| ТЭЦ АО ЧМЗ | 97,71 |
| 18:28:000068 | 1,77 |
| Котельная АО «Реммаш» | 1,77 |
| ИТОГО | 99,48 |

Таблица 5 – Расчетная потребность в тепловой мощности по теплоносителю «Пар», сторонних потребителей и собственных корпусов завода (АО «ЧМЗ») на 01.01.2015 для инвестиционного планирования

| Кадастровый квартал | Собственные корпуса, Гкал/ч | Сторонние потребители, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| 18:28:000001 | 22,62 | 2,33 |
| 18:28:000011 | 0,00 | 0,41 |
| 18:28:000028 | 0,00 | 0,68 |
| ИТОГО ТЭЦ АО «ЧМЗ» | 22,62 | 3,42 |

Расчетная потребность в тепловой мощности (теплоноситель «горячая вода») на цели отопления, вентиляции и ГВС для инвестиционного планирования более подробно приведена в приложении Тома 2.

Прогноз приростов площадей выполнен в соответствии с данными Генерального плана Глазова и данными, полученными от Управления архитектуры и градостроительства Администрации муниципального образования «Город Глазов». Кроме того, использованы данные о выданных технических условиях на подключение новых объектов к системе централизованного теплоснабжения.

Прогноз приростов площадей перспективного строительства выполнен на основании оптимистического прогноза развития районов Глазова. Учитывая вероятностный характер перспективного строительства и невозможность точного прогнозирования темпов строительства в зонах источников, в соответствии с утвержденными планами планировки территорий и существующими заявками на подключение, при разработке в целом по городу приняты повышенные темпы строительства.

Перечень перспективных потребителей тепловой энергии с их характеристиками более подробно приведен в приложении Тома 5.

Сводные показатели прогноза приростов площадей нового строительства в соответствии с кадастровым делением города Глазов приведены ниже (Таблица 6).

Показатели прироста площадей с разделением на типы застройки в соответствии с кадастровым делением муниципального образования «Город Глазов» приведены в таблицах (Таблица 7 - Таблица 10).

Данных об изменении площадей производственных зданий промышленных предприятий разработчику схемы не поступало. В связи с этим при разработке схемы учитывается нулевой прирост площадей производственных зданий. В случае появления сведений об изменениях площадей производственных зданий промышленных предприятий, корректировки в схему теплоснабжения могут быть внесены при выполнении процедуры ежегодной актуализации.

Таблица 6 – Сводный прогноз прироста площадей муниципальное образование «Город Глазов»на период до 2031 г., тыс. кв. м/год

| Поз. | Кадастровый квартал | Всего учтено площадей | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 18:28:000014 | 222,5 | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 24,1 | 0,0 | 0,0 | 32,8 | 0,0 | 133,9 | 0,0 | 15,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | 18:28:000017 | 32,0 | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | 18:28:000022 | 4,7 | 4,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | 18:28:000024 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | 18:28:000029 | 6,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 4,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | 18:28:000034 | 4,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | 18:28:000036 | 5,0 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | 18:28:000040 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | 18:28:000042 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | 18:28:000043 | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | 18:28:000046 | 21,3 | 11,7 | 0,0 | 0,0 | 4,8 | 0,0 | 0,0 | 4,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | 18:28:000047 | 5,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | 18:28:000050 | 63,0 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 24,5 | 0,0 | 0,0 | 35,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | 18:28:000051 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | 18:28:000056 | 8,4 | 6,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | 18:28:000057 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17 | 18:28:000058 | 4,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18 | 18:28:000059 | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,4 | 0,0 | 0,0 | 36,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19 | 18:28:000062 | 30,1 | 9,4 | 0,0 | 0,0 | 8,3 | 0,0 | 0,0 | 6,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20 | 18:28:000063 | 20,1 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 8,6 | 0,0 | 0,0 | 7,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21 | 18:28:000064 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22 | 18:28:000072 | 8,3 | 5,1 | 0,0 | 0,0 | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23 | 18:28:000080 | 5,6 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 4,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24 | 18:28:000081 | 4,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 25 | 18:28:000084 | 18,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,8 | 0,0 | 0,0 | 4,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 26 | 18:28:000087 | 11,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,6 | 0,0 | 0,0 | 5,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 27 | 18:28:000091 | 42,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 28 | 18:28:000092 | 18,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,3 | 0,0 | 0,0 | 6,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 29 | 18:28:000094 | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 30 | 18:28:000095 | 29,9 | 6,2 | 0,0 | 0,0 | 16,3 | 0,0 | 0,0 | 7,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 31 | 18:28:000097 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 6,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 32 | 18:28:000099 | 6,2 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 4,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 33 | 18:28:0000… | 80,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,3 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 7 – Прогноз прироста площадей жилой застройки муниципальное образование «Город Глазов»на период до 2031 г., тыс. кв. м/год

| Поз. | Кадастровый квартал | Всего учтено площадей | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 18:28:000014 | 212,5 | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 15,6 | 0,0 | 0,0 | 31,3 | 0,0 | 133,9 | 0,0 | 15,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | 18:28:000017 | 32,0 | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | 18:28:000022 | 4,7 | 4,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | 18:28:000024 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | 18:28:000029 | 4,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | 18:28:000034 | 4,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | 18:28:000036 | 5,0 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | 18:28:000046 | 16,3 | 6,7 | 0,0 | 0,0 | 4,8 | 0,0 | 0,0 | 4,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | 18:28:000047 | 5,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | 18:28:000050 | 38,6 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 17,7 | 0,0 | 0,0 | 17,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | 18:28:000056 | 8,4 | 6,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | 18:28:000058 | 4,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | 18:28:000059 | 77,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,4 | 0,0 | 0,0 | 30,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | 18:28:000062 | 28,1 | 9,4 | 0,0 | 0,0 | 6,3 | 0,0 | 0,0 | 6,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | 18:28:000063 | 13,2 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 5,2 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | 18:28:000072 | 8,3 | 5,1 | 0,0 | 0,0 | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17 | 18:28:000080 | 4,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18 | 18:28:000081 | 4,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19 | 18:28:000084 | 14,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,8 | 0,0 | 0,0 | 4,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20 | 18:28:000087 | 11,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,6 | 0,0 | 0,0 | 5,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21 | 18:28:000091 | 37,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22 | 18:28:000092 | 18,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,3 | 0,0 | 0,0 | 6,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23 | 18:28:000094 | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24 | 18:28:000095 | 29,9 | 6,2 | 0,0 | 0,0 | 16,3 | 0,0 | 0,0 | 7,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 25 | 18:28:000097 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 6,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 26 | 18:28:000099 | 3,7 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 27 | 18:28:0000… | 80,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,3 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 8 – Прогноз прироста площадей застройки муниципальное образование «Город Глазов»зданиями общеобразовательных учреждений на период до 2031 г., тыс. кв. м/год

| Поз. | Кадастровый квартал | Всего учтено площадей | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 18:28:000059 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 9 – Прогноз прироста площадей застройки муниципальное образование «Город Глазов»зданиями дошкольного образования
на период до 2031 г., тыс. кв. м/год

| Поз. | Кадастровый квартал | Всего учтено площадей | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 18:28:000014 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | 18:28:000024 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | 18:28:000029 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | 18:28:000040 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | 18:28:000043 | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | 18:28:000050 | 17,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | 18:28:000059 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | 18:28:000062 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | 18:28:000084 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | 18:28:000091 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 10 – Прогноз прироста площадей застройки муниципальное образование «Город Глазов» общественными зданиями на период до 2031 г., тыс. кв. м/год

| Поз. | Кадастровый квартал | Всего учтено площадей | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 18:28:000014 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,5 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | 18:28:000042 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | 18:28:000046 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | 18:28:000050 | 6,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | 18:28:000057 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | 18:28:000059 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | 18:28:000063 | 6,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | 18:28:000064 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | 18:28:000080 | 0,9 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | 18:28:000084 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | 18:28:000091 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | 18:28:000099 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Прогноз приростов площадей нового строительства в зонах действия источников тепловой энергии муниципального образования «Город Глазов» приведен ниже (Таблица 11 - Таблица 14).

Прогноз приростов площадей нового строительства с индивидуальным отоплением, в муниципальном образовании «Город Глазов», приведен ниже (Таблица 15).

Данные об изменении площадей производственных зданий промышленных предприятий разработчику схемы не поступало. В связи с этим при разработке схемы учитывается нулевой прирост площадей производственных зданий. В случае появления сведений об изменениях площадей производственных зданий промышленных предприятий, корректировки в схему теплоснабжения могут быть внесены при выполнении процедуры ежегодной актуализации.

Таблица 11 – Прогноз прироста площадей жилой застройки в зонах действия существующих источников тепловой энергии г. Глазов, тыс. кв. м/год

| Поз. | Источник | Всего учтено площадей | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЭЦ АО ЧМЗ | 537,8 | 52,0 | 0,0 | 0,0 | 74,7 | 0,0 | 0,0 | 119,8 | 0,0 | 133,9 | 0,0 | 157,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Котельная №2 МУП ГТс | 31,4 | 7,7 | 0,0 | 0,0 | 16,3 | 0,0 | 0,0 | 7,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Котельная АО Реммаш | 23,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,3 | 0,0 | 0,0 | 6,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 12 – Прогноз прироста площадей застройки в зонах действия существующих источников тепловой энергии муниципального образования «Город Глазов» зданиями общеобразовательных учреждений, тыс. кв. м/год

| Поз. | Источник | Всего учтено площадей | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЭЦ АО ЧМЗ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 13 – Прогноз прироста площадей застройки в зонах действия существующих источников тепловой энергии муниципального образования «Город Глазов» зданиями дошкольного образования, тыс. кв. м/год

| Поз. | Источник | Всего учтено площадей | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЭЦ АО ЧМЗ | 35,6 | 0 | 1,5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 23,6 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Котельная №2 МУП ГТс | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 14 – Прогноз прироста площадей застройки в зонах действия существующих источников тепловой энергии муниципального образования «Город Глазов» общественными зданиями, тыс. кв. м/год

| Поз. | Источник | Всего учтено площадей | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЭЦ АО ЧМЗ | 45,3 | 8,9 | 0 | 0 | 21,6 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Котельная №2 МУП ГТс | 3,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 15 – Прогноз прироста площадей застройки зданиями с индивидуальным отоплением, тыс. кв. м/год

| Поз. | Источник | Всего учтено площадей | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЭЦ АО ЧМЗ | 179,9 | 23,5 | 0,0 | 0,0 | 49,3 | 0,0 | 0,0 | 25,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 81,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 16 – Сводный прогноз прироста площадей муниципального образования «Город Глазов» на период до 2031 г., тыс. кв. м/год

| Поз. | Кадастровый квартал | Всего учтено площадей | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 18:28:000014 | 222,5 | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 24,1 | 0,0 | 0,0 | 32,8 | 0,0 | 133,9 | 0,0 | 15,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | 18:28:000017 | 32,0 | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | 18:28:000022 | 4,7 | 4,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | 18:28:000024 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | 18:28:000029 | 6,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 4,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | 18:28:000034 | 4,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | 18:28:000036 | 5,0 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | 18:28:000040 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | 18:28:000042 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | 18:28:000043 | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | 18:28:000046 | 21,3 | 11,7 | 0,0 | 0,0 | 4,8 | 0,0 | 0,0 | 4,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | 18:28:000047 | 5,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | 18:28:000050 | 63,0 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 24,5 | 0,0 | 0,0 | 35,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | 18:28:000051 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | 18:28:000056 | 8,4 | 6,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | 18:28:000057 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17 | 18:28:000058 | 4,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18 | 18:28:000059 | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,4 | 0,0 | 0,0 | 36,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19 | 18:28:000062 | 30,1 | 9,4 | 0,0 | 0,0 | 8,3 | 0,0 | 0,0 | 6,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20 | 18:28:000063 | 20,1 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 8,6 | 0,0 | 0,0 | 7,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21 | 18:28:000064 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22 | 18:28:000072 | 8,3 | 5,1 | 0,0 | 0,0 | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23 | 18:28:000080 | 5,6 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 4,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24 | 18:28:000081 | 4,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 25 | 18:28:000084 | 18,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,8 | 0,0 | 0,0 | 4,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 26 | 18:28:000087 | 11,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,6 | 0,0 | 0,0 | 5,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 27 | 18:28:000091 | 42,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 28 | 18:28:000092 | 18,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,3 | 0,0 | 0,0 | 6,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 29 | 18:28:000094 | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 30 | 18:28:000095 | 29,9 | 6,2 | 0,0 | 0,0 | 16,3 | 0,0 | 0,0 | 7,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 31 | 18:28:000097 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 6,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 32 | 18:28:000099 | 6,2 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 4,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 33 | 18:28:0000… | 80,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,3 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 17 – Прогноз прироста площадей жилой застройки муниципального образования «Город Глазов» на период до 2031 г., тыс. кв. м/год

| Поз. | Кадастровый квартал | Всего учтено площадей | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 18:28:000014 | 212,5 | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 15,6 | 0,0 | 0,0 | 31,3 | 0,0 | 133,9 | 0,0 | 15,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | 18:28:000017 | 32,0 | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | 18:28:000022 | 4,7 | 4,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | 18:28:000024 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | 18:28:000029 | 4,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | 18:28:000034 | 4,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | 18:28:000036 | 5,0 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | 18:28:000046 | 16,3 | 6,7 | 0,0 | 0,0 | 4,8 | 0,0 | 0,0 | 4,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | 18:28:000047 | 5,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | 18:28:000050 | 38,6 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 17,7 | 0,0 | 0,0 | 17,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | 18:28:000056 | 8,4 | 6,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | 18:28:000058 | 4,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | 18:28:000059 | 77,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,4 | 0,0 | 0,0 | 30,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | 18:28:000062 | 28,1 | 9,4 | 0,0 | 0,0 | 6,3 | 0,0 | 0,0 | 6,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | 18:28:000063 | 13,2 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 5,2 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | 18:28:000072 | 8,3 | 5,1 | 0,0 | 0,0 | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17 | 18:28:000080 | 4,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18 | 18:28:000081 | 4,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19 | 18:28:000084 | 14,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,8 | 0,0 | 0,0 | 4,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20 | 18:28:000087 | 11,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,6 | 0,0 | 0,0 | 5,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21 | 18:28:000091 | 37,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22 | 18:28:000092 | 18,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,3 | 0,0 | 0,0 | 6,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23 | 18:28:000094 | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24 | 18:28:000095 | 29,9 | 6,2 | 0,0 | 0,0 | 16,3 | 0,0 | 0,0 | 7,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 25 | 18:28:000097 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 6,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 26 | 18:28:000099 | 3,7 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 27 | 18:28:0000… | 80,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,3 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 18 – Прогноз прироста площадей застройки муниципального образования «Город Глазов» зданиями общеобразовательных учреждений на период до 2031 г., тыс. кв. м/год

| Поз. | Кадастровый квартал | Всего учтено площадей | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 18:28:000059 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 19 – Прогноз прироста площадей застройки муниципального образования «Город Глазов» зданиями дошкольного образования на период до 2031 г., тыс. кв. м/год

| Поз. | Кадастровый квартал | Всего учтено площадей | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 18:28:000014 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | 18:28:000024 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | 18:28:000029 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | 18:28:000040 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | 18:28:000043 | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | 18:28:000050 | 17,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | 18:28:000059 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | 18:28:000062 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | 18:28:000084 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | 18:28:000091 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 20 – Прогноз прироста площадей застройки муниципального образования «Город Глазов» общественными зданиями на период до 2031 г., тыс. кв. м/год

| Поз. | Кадастровый квартал | Всего учтено площадей | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 18:28:000014 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,5 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | 18:28:000042 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | 18:28:000046 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | 18:28:000050 | 6,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | 18:28:000057 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | 18:28:000059 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | 18:28:000063 | 6,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | 18:28:000064 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | 18:28:000080 | 0,9 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | 18:28:000084 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | 18:28:000091 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | 18:28:000099 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

# 2 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

## 2.1 Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии

Радиус эффективного теплоснабжения рассчитывается в соответствии с подпунктом «а» пункта 6 и подпунктом «м» пункта 41 Постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

Понятие «радиус эффективного теплоснабжения» определяется п. 30 ст. 2 Федерального закона от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении». Согласно нормативно-правовому акту:

«Радиус эффективного теплоснабжения» - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения».

Аналитическое выражение для оптимального радиуса теплоснабжения, принято по формуле Соколова с коэффициентами, принятыми при разработке схемы теплоснабжения Новосибирска, км:

Rопт=(140/s∙0,4) ∙ϕ∙0,4∙(1/B∙0,1) ∙(∆τ/П) ∙0,15,

где 	s – удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2;

ϕ – поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение источника тепловой энергии;

B – среднее число абонентов на 1 км2;

∆τ – расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, °C;

П – теплоплотность района, Гкал/ч на км2.

В таблице 21 приведены результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения от источников тепловой энергии города Глазов. На рисунке 1 показан радиус эффективного теплоснабжения от основного источника тепловой энергии города Глазов - ТЭЦ АО «ЧМЗ». На рисунках 1–4 показаны радиусы эффективного теплоснабжения от остальных котельных.

Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения города Глазов показали:

1. фактические зоны действия источников тепловой энергии города соответствуют (не превышают) эффективным радиусам теплоснабжения;

2. возможна следующая оптимизация зон действия источников тепловой энергии:

перевод потребителей в зоне действия котельной №2, котельной №3 и котельной завода АО «Реммаш» на ТЭЦ АО «ЧМЗ» при условии строительства перемычек с использованием существующих сетей от котельной №2, котельной №3 и котельной АО «Реммаш»;

перевод потребителей в зоне действия котельной АО «Реммаш» на котельную №2 при условии строительства перемычки с использованием существующих сетей от АО «Реммаш».

Таблица 21 – Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения от источников централизованного теплоснабжения города Глазова

| Наименование ТСО | Наименование источника тепловой энергии | Расстояние от источника до наиболее удаленного потребителя вдоль магистрали в 2014г., км | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 г. | 2031 г. |
| АО «ЧМЗ» | ТЭЦ АО «ЧМЗ» | 6,41 | 6,58 | 6,55 |
| МУП «Глазовские теплосети» | Котельная №2 | 2,02 | 1,88 | 1,84 |
| ООО «КомЭнерго» | Котельная №3 | 2,49 | 1,62 | 1,62 |
| АО «Реммаш» | Котельная АО «Реммаш» | 0,93 | 1,23 | 1,21 |

Рисунок 1 – Радиус эффективного теплоснабжения от ТЭЦ АО ЧМЗ

Рисунок 2 – Радиус эффективного теплоснабжения от котельной №2 МУП «Глазовские теплосети»

Рисунок 3 – Радиус эффективного теплоснабжения от котельной №3 ООО «КомЭнерго»

Рисунок 4 – Радиус эффективного теплоснабжения от котельной АО «Реммаш»

## 2.2 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Существующие зоны действия источников тепловой энергии представлены на рисунке 5 (желтым цветом выдела зона действия ТЭЦ АО «ЧМЗ», синим – котельной №2, фиолетовым – котельной №3, зеленым – котельной завода АО «Реммаш»).

Предусматривается расширение зоны действия единственного источника тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии (ТЭЦ АО «ЧМЗ») за счет:

- прироста перспективных тепловых нагрузок;

- переключения тепловых нагрузок от:

- котельной №2 в 2019 году,

- котельной №3 в 2018 году,

- котельной АО «Реммаш» в 2021 году.

Перспективные зоны действия источников тепловой энергии представлены на рисунке 6 (желтым цветом выделана перспективная зона действия ТЭЦ АО «ЧМЗ»).

Рисунок 6 – Перспективные зоны действия источников тепловой энергии

## 2.3 Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Существующие зоны действия индивидуальных источником тепловой энергии

Зоны действия индивидуального теплоснабжения в Муниципальном образовании «Город Глазов» сформированы в микрорайонах и кварталах с индивидуальной малоэтажной застройкой. На рисунке 7 показаны зоны индивидуальной малоэтажной застройкой (выделены красным цветом). В основном это деревянные здания и одно-двухэтажные здания, не присоединенные к централизованным системам теплоснабжения. Теплоснабжение жителей таких зданий осуществляется от индивидуальных газовых котлов, либо используется печное отопление.

Перспективные зоны действия индивидуальных источником тепловой энергии

Зоны действия индивидуальных источников тепловой энергии остаются без изменений по сравнению с существующим положением.

Рисунок 7 – Зоны индивидуальной малоэтажной застройкой

## 2.4 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки представлены в таблицах 22-25.

Как видно из таблицы 22, резерв тепловой мощности на ТЭЦ АО «ЧМЗ» на 2031 год составит 114,4 Гкал/ч.

Таблица 22 – Баланс тепловой мощности ТЭЦ АО ЧМЗ

| Наименование | Ед. Изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2026 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электрическая часть | Установленная электрическая мощность | МВт | 89,4 | 89,4 | 89,4 | 89,4 | 89,4 | 89,4 | 89,4 | 65,4 | 71,4 |
| Тепловая часть | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 697,0 | 697,0 | 697,0 | 697,0 | 697,0 | 697,0 | 697,0 | 693,8 | 573,3 |
|  | Установленная тепловая мощность ТФУ | Гкал/ч | 297,0 | 297,0 | 297,0 | 297,0 | 297,0 | 297,0 | 297,0 | 219,3 | 228,4 |
|  | Установленная тепловая мощность ПВК и РОУ | Гкал/ч | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 474,5 | 344,9 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 536,7 | 581,7 | 581,7 | 581,7 | 581,7 | 581,7 | 581,7 | 623,5 | 573,3 |
|  | Ограничения | Гкал/ч | 160,3 | 115,3 | 115,3 | 115,3 | 115,3 | 115,3 | 115,3 | 70,3 | 0,0 |
|  | Собственные нужды | Гкал/ч | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 |
|  | Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 515,7 | 560,7 | 560,7 | 560,7 | 560,7 | 560,7 | 560,7 | 602,5 | 552,3 |
|  | Потери при передаче всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 27,9 | 27,3 | 26,7 | 27,8 | 28,2 | 27,5 | 27,6 | 24,5 | 21,0 |
|  | через изоляционные конструкции | Гкал/ч | 25,1 | 24,5 | 23,9 | 25,0 | 25,4 | 24,8 | 24,8 | 22,0 | 18,9 |
|  | с утечками теплоносителя | Гкал/ч | 2,9 | 2,8 | 2,7 | 2,8 | 2,8 | 2,7 | 2,8 | 2,5 | 2,2 |
|  | Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Подключенная нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | 371,4 | 371,5 | 371,5 | 386,0 | 395,2 | 395,3 | 408,7 | 416,9 | 416,9 |
|  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 301,3 | 301,3 | 301,3 | 314,1 | 321,7 | 321,8 | 332,9 | 338,9 | 338,9 |
|  | ГВС (ср.) | Гкал/ч | 44,2 | 44,2 | 44,2 | 45,9 | 47,4 | 47,4 | 49,7 | 52,0 | 52,0 |
|  | Пар | Гкал/ч | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 |
|  | Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 116,3 | 161,9 | 162,5 | 146,8 | 137,4 | 137,9 | 124,5 | 161,1 | 114,4 |

Таблица 23 – Баланс тепловой энергии и мощности котельной МУП «Глазовские теплосети»

| Наименование | Ед. Изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2026 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | Котельная выведена из эксплуатации |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 |  |
| Ограничения | Гкал/ч | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 |  |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 |  |
| Потери при передаче всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |
| через изоляционные конструкции | Гкал/ч | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |
| с утечками теплоносителя | Гкал/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Подключенная нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 9,1 |  |
| Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,6 |  |
| ГВС (ср.) | Гкал/ч | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,6 |  |
| Пар | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 0,8 |  |

Таблица 24 – Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия котельной №3 ООО «КомЭнерго»

| Наименование | Ед. Изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2026 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 27,0 | 27,0 | 27,0 | Котельная выведена из эксплуатации |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 27,0 | 27,0 | 27,0 |  |
| Ограничения | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 26,8 | 26,8 | 26,8 |  |
| Потери при передаче всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 1,7 | 1,6 | 1,6 |  |
| через изоляционные конструкции | Гкал/ч | 1,6 | 1,5 | 1,5 |  |
| с утечками теплоносителя | Гкал/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Подключенная нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |
| Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 9,2 | 9,2 | 9,2 |  |
| ГВС (ср.) | Гкал/ч | 0,8 | 0,8 | 0,8 |  |
| Пар | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 15,1 | 15,2 | 15,2 |  |

Таблица 25 – Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия котельной АО «Реммаш»

| Наименование | Ед. Изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2026 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | Котельная выведена из эксплуатации |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 |  |
| Ограничения | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 23,9 |  |
| Потери при передаче всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |
| через изоляционные конструкции | Гкал/ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |
| с утечками теплоносителя | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Подключенная нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 7,1 | 7,1 | 7,1 |  |
| Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |  |
| ГВС (ср.) | Гкал/ч | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |  |
| Пар | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 16,5 | 16,5 | 16,6 | 16,3 | 16,3 | 16,3 |  |

# 3 Перспективные балансы теплоносителя

## 3.1 Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Перспективные объемы теплоносителя, необходимые для передачи теплоносителя от источника тепловой энергии до потребителя в каждой зоне действия источников тепловой энергии, прогнозировались исходя из следующих условий:

регулирование отпуска тепловой энергии в тепловые сети в зависимости от температуры наружного воздуха принято по совместной нагрузке с качественным методом регулирования и фактическими параметрами теплоносителя;

расчетный расход теплоносителя в тепловых сетях изменяется с темпом присоединения (подключения) суммарной тепловой нагрузки и с учетом реализации мероприятий по наладке режимов в системе транспорта теплоносителя;

присоединение (подключение) всех потребителей в перспективных зонах теплоснабжения будет осуществляться по зависимой схеме присоединения систем отопления потребителей и закрытой схеме присоединения систем горячего водоснабжения через индивидуальные тепловые пункты.

Расчет технически обоснованных нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях всех зон действия источников тепловой энергии выполнен в соответствии с «Методическими указаниями по составлению энергетической характеристики для систем транспорта тепловой энергии по показателю «потери сетевой воды», утвержденными приказом Минэнерго РФ от 30.06.2003 № 278 и «Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии», утвержденной приказом Минэнерго от 30.12.2008 № 325.

Перспективные балансы теплоносителя и производительности водоподготовительных установок для условий максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей в период с 2015 по 2031 год приведены в таблицах 26-29.

Таблица 26 – Перспективные балансы производительности ВПУ и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей ТЭЦ АО "ЧМЗ" муниципального образования «Город Глазов» в период 2015-2031 год

| Наименование показателя | ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2026 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Схема теплоснабжения |  | Открытая | Открытая | Открытая | Открытая | Открытая | Открытая | Открытая | Закрытая | Закрытая |
| Расчетная производительность ВПУ | тонн/ч | 1 250,0 | 1 250,0 | 1 250,0 | 1 250,0 | 1 250,0 | 1 250,0 | 1 250,0 | 300,0 | 300,0 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Емкость баков аккумуляторов (суммарная) | тыс. м3 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 0,7 | 0,7 |
| Собственные нужды | тонн/ч | 21,8 | 21,7 | 21,7 | 22,6 | 23,3 | 23,3 | 24,3 | 2,8 | 2,8 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | тонн/ч | 397,8 | 397,5 | 397,1 | 412,9 | 425,6 | 425,3 | 444,6 | 56,2 | 56,2 |
| Потери теплоносителя с нормируемой утечкой | тонн/ч | 58,1 | 57,7 | 57,3 | 60,1 | 60,7 | 60,4 | 62,3 | 56,2 | 56,2 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тонн/ч | 339,7 | 339,8 | 339,8 | 352,8 | 364,9 | 364,9 | 382,3 | 0,0 | 0,0 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/ч | 636,4 | 636,0 | 635,4 | 660,7 | 681,0 | 680,5 | 711,4 | 64,6 | 64,6 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тонн/ч | 636,4 | 636,0 | 635,4 | 660,7 | 681,0 | 680,5 | 711,4 | 264,6 | 264,6 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | тонн/ч | 852,2 | 852,5 | 852,9 | 837,1 | 824,4 | 824,7 | 805,4 | 35,4 | 35,4 |
| Доля резерва | % | 68,2 | 68,2 | 68,2 | 67,0 | 66,0 | 66,0 | 64,4 | 11,8 | 11,8 |

Таблица 27 – Перспективные балансы производительности ВПУ и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей котельной №2 МУП "Глазовские теплосети" в период 2015-2031 год

| Наименование показателя | ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2026 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Схема теплоснабжения |  | Открытая | Открытая | Открытая | Открытая | Выведена | Выведена | Выведена | Выведена | Выведена |
| Расчетная производительность ВПУ | тонн/ч | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Емкость баков аккумуляторов (суммарная) | тыс. м3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Собственные нужды | тонн/ч | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | тонн/ч | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 16,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Потери теплоносителя с нормируемой утечкой | тонн/ч | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тонн/ч | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 15,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/ч | 24,1 | 24,1 | 24,0 | 26,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тонн/ч | 24,1 | 24,1 | 24,0 | 26,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | тонн/ч | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 13,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Доля резерва | % | 49,9 | 49,9 | 49,9 | 44,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 28 – Перспективные балансы производительности ВПУ и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей котельной ООО "КомЭнерго" в период 2015-2031 год

| Наименование показателя | ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2026 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Схема теплоснабжения |  | Открытая | Открытая | Открытая | Выведена | Выведена | Выведена | Выведена | Выведена | Выведена |
| Расчетная производительность ВПУ | тонн/ч | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Емкость баков аккумуляторов (суммарная) | тыс. м3 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Собственные нужды | тонн/ч | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | тонн/ч | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Потери теплоносителя с нормируемой утечкой | тонн/ч | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тонн/ч | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Максимальная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 33,1 | 33,1 | 33,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Максимальная расход ВПУ, включая собств. нужды | тонн/ч | 33,1 | 33,1 | 33,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | тонн/ч | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Доля резерва | % | 31,0 | 31,1 | 31,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 29 – Перспективные балансы производительности ВПУ и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей котельной АО "Реммаш" в период 2015-2031 год

| Наименование показателя | ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2026 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Схема теплоснабжения |  | Открытая | Открытая | Открытая | Открытая | Открытая | Открытая | Выведена | Выведена | Выведена |
| Расчетная производительность ВПУ | тонн/ч | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Емкость баков аккумуляторов (суммарная) | тыс. м3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Собственные нужды | тонн/ч | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | тонн/ч | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Потери теплоносителя с нормируемой утечкой | тонн/ч | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тонн/ч | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Расход воды на заполнение наибольшего по диаметру секционированного участка тепловой сети | тонн/ч | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Максимальная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 20,1 | 20,1 | 20,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Максимальная расход ВПУ, включая собств. нужды | тонн/ч | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 20,1 | 20,1 | 20,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | тонн/ч | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Доля резерва | % | 43,8 | 43,8 | 43,9 | 38,6 | 38,6 | 38,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

## 3.2 Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

В таблице 30 приведены перспективные балансы производительности ВПУ для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения муниципального образования «Город Глазов» в период 2015-2031 г.

Таблица 30 – Перспективные балансы производительности ВПУ для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения в период 2015-2031 г

| Наименование источника теплоснабжения | ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2026 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЭЦ АО "ЧМЗ" | тонн/ч | 464,5 | 461,8 | 458,8 | 480,8 | 485,8 | 483,0 | 498,6 | 449,2 | 449,2 |
| Котельная №2 МУП "Глазовские теплосети" | тонн/ч | 10,0 | 9,9 | 9,8 | 10,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная ООО "КомЭнерго" | тонн/ч | 16,7 | 16,6 | 16,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная АО "Реммаш" | тонн/ч | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

# 4 Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

## 4.1 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Реконструкции источников тепловой энергии для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в существующих и расширяемых зонах действия источников схемой не предусмотрено.

## 4.2 Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Предусматриваются следующие мероприятия по реконструкции единственного источника тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения:

2016 год – перевод на газ энергетического котла ЦКТИ-75-39 Ф2 ст. №10;

2019 год – вывод из эксплуатации и демонтаж паровой турбины ДК 20-120 ст.№6 и энергетического котла ЦКТИ-75-39 ст.№16. Строительство и ввод в эксплуатацию нового энергетического котла производительностью 75 т/ч;

2020 год – вывод из эксплуатации и демонтаж паровой турбины ДК 20-120 ст.№5 и энергетического котла ЦКТИ-75-39 ст.№14. Строительство и ввод в эксплуатацию паровой турбины ПТ-12-35/10 и нового энергетического котла производительностью 75 т/ч;

2021 год – вывод из эксплуатации и демонтаж паровой турбины АПТ-12 ст.№3 и энергетического котла ЦКТИ-75-39 ст.№13. Строительство и ввод в эксплуатацию паровой турбины ПТ-12-35/10 и нового энергетического котла производительностью 75 т/ч;

2022 год – вывод из эксплуатации и демонтаж паровой турбины АПТ-12-1 ст.№8 и энергетического котла ЦКТИ-75-39 ст.№12. Строительство и ввод в эксплуатацию паровой турбины ПТ-12-35/10 и нового энергетического котла производительностью 75 т/ч;

2023 год – вывод из эксплуатации и демонтаж паровой турбины АПТ-12-1 ст.№7 и энергетического котла ЦКТИ-75-39 ст.№11. Строительство и ввод в эксплуатацию паровой турбины ПТ-12-35/10 и нового энергетического котла производительностью 75 т/ч;

2024 год – вывод из эксплуатации и демонтаж паровой турбины P-6-6 ст.№1

2028 год – модернизация водогрейного котла ПТВМ-100 ст.№19 или замена на аналогичный.

2029 год – модернизация водогрейного котла ПТВМ-100 ст.№20 или замена на аналогичный;

2030 год – модернизация водогрейного котла ПТВМ-100 ст.№21 или замена на аналогичный;

2031 год – вывод из эксплуатации и демонтаж водогрейного ПТВМ-100 ст.№16.

Существующий и перспективный состав оборудования ТЭЦ АО «ЧМЗ» представлен в таблице 31.

Таблица 31 – Состав оборудования ТЭЦ АО ЧМЗ

| Существующее положение | Перспективное положение на расчётный срок |
| --- | --- |
| № | Марка | Год ввода | Производительность | Марка | Год ввода | Производительность |
| Турбины |
| 1 | АР-6-6 | 1953 | 6 МВт/48 Гкал/ч | - | - | - |
| 3 | АПТ - 12 | 1962 | 12 МВт/53 Гкал/ч | - | - | - |
| 5 | ДК 20-120 | 1952 | 12 МВт/45 Гкал/ч | - | - | - |
| 6 | ДК 20-120 | 1955 | 12 МВт/45 Гкал/ч | - | - | - |
| 7 | АПТ – 12-1 | 1957 | 12 МВт/53 Гкал/ч | - | - | - |
| 8 | АПТ – 12-1 | 1962 | 12 МВт/53 Гкал/ч | - | - | - |
| 10 | GT10B2 | 2007 | 23,4 МВт | GT10B2 | 2007 | 23,4 МВт |
|  |  |  |  | ПТ-12-35/10 | 2020 | 12 МВт/57,1 Гкал/ч |
|  |  |  |  | ПТ-12-35/10 | 2021 | 12 МВт/57,1 Гкал/ч |
|  |  |  |  | ПТ-12-35/10 | 2022 | 12 МВт/57,1 Гкал/ч |
|  |  |  |  | ПТ-12-35/10 | 2023 | 12 МВт/57,1 Гкал/ч |
| Энергетические котлы |
| КУ | К-38/3,9-228-547 | 2007 | 40 т/ч | К-38/3,9-228-547 | 2007 | 40 т/ч |
| 7 | ЦКТИ-75-39 Ф2 | 1952 | 75 т/ч | - | - | - |
| 8 | ЦКТИ-75-39 Ф2 | 1952 | 75 т/ч | - | - | - |
| 9 | ЦКТИ-75-39 Ф2 | 1953 | 75 т/ч | - | - | - |
| 10 | ЦКТИ-75-39 Ф2 | 1955 | 75 т/ч | ЦКТИ-75-39 Ф2 | 2016 | 75 т/ч |
| 11 | ЦКТИ-75-39 Ф2 | 1955 | 75 т/ч | - | - | - |
| 12 | ЦКТИ-75-39 Ф2 | 1957 | 75 т/ч | - | - | - |
| 13 | ЦКТИ-75-39 Ф2 | 1962 | 75 т/ч | - | - | - |
| 14 | БКЗ-75-39 ГМ | 1972 | 75 т/ч | - | - | - |
| 15 | БКЗ-75-39 ГМ | 1973 | 75 т/ч | - | - | - |
|  |  |  |  | Новый котел | 2019 | 75 т/ч |
|  |  |  |  | Новый котел | 2020 | 75 т/ч |
|  |  |  |  | Новый котел | 2021 | 75 т/ч |
|  |  |  |  | Новый котел | 2022 | 75 т/ч |
|  |  |  |  | Новый котел | 2023 | 75 т/ч |
| Водогрейные котлы |
| 16 | ПТВМ-100 | 1974 | 100 Гкал/ч | - | - | - |
| 19 | ПТВМ-100 | 1985 | 100 Гкал/ч | ПТВМ-100 | 2028 | 100 Гкал/ч |
| 20 | ПТВМ-100 | 1985 | 100 Гкал/ч | ПТВМ-100 | 2029 | 100 Гкал/ч |
| 21 | ПТВМ-100 | 1985 | 100 Гкал/ч | ПТВМ-100 | 2030 | 100 Гкал/ч |
| Установленная мощность источника, Гкал/ч | 697,0 |  | 573,3 |
| Установленная мощность источника, МВт | 89,4 |  | 71,4 |

На котельных г. Глазова не предусматриваются мероприятия по реконструкции источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.

## 4.3 Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

### 4.3.1 Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

Совместная работа источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, и котельных не предусмотрена.

### 4.3.2 Предложения по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Предусматривается вывод из эксплуатации котельных города с переключением тепловых нагрузок на ТЭЦ АО «ЧМЗ»:

котельной №2 в 2019 году,

котельной №3 в 2018 году,

котельной АО «Реммаш» в 2021 году.

## 4.4 Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа

Мероприятия по реконструкции котельных для обеспечения выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок не предусмотрены.

## 4.5 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода

Мероприятия по переводу в пиковый режим работы котельных к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии не предусмотрены.

## 4.6 Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе

Решения о перераспределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии представлены в таблице 32.

Таблица 32 – Решения о перераспределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

| Описание переключения | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Существующий источник теплоснабжения | Перспективный источник теплоснабжения | Год реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отопление | ГВС (ср.) | Пар | Сумма |  |  |  |
| Переключение тепловой нагрузки с котельной №2 на ТЭЦ АО «ЧМЗ» | 6,62 | 1,28 | 0 | 7,90 | Котельная №2 | ТЭЦ АО «ЧМЗ» | 2019 |
| Переключение тепловой нагрузки с котельной №3 на ТЭЦ АО «ЧМЗ» | 9,18 | 0,80 | 0 | 9,98 | Котельная №3 | ТЭЦ АО «ЧМЗ» | 2018 |
| Переключение тепловой нагрузки с котельной АО «Реммаш» на ТЭЦ АО «ЧМЗ» | 6,11 | 0,74 | 0 | 6,85 | Котельная АО «Реммаш» | ТЭЦ АО «ЧМЗ» | 2021 |

## 4.7 Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при необходимости его изменения

До перехода на закрытую схему ГВС в системах теплоснабжения от источников ТЭЦ АО «ЧМЗ», котельные №2, №3, котельная АО «Реммаш» целесообразно сохранить утвержденные температурные графики качественного регулирования по отопительной нагрузке.

После перехода на закрытую схему ГВС с 01.01.2022 года и с выводом из эксплуатации котельных на ТЭЦ АО «ЧМЗ» рекомендуется переход на температурный график 150/70 0С с регулированием по суммарной нагрузке отопления и ГВС.

Предпосылки выбора температурных графиков регулирования отпуска тепловой энергии источника тепловой энергии ТЭЦ АО «ЧМЗ»:

- Переход к более эффективному качественно-количественному регулированию по совместной нагрузке.

- Преимущественное применение двухступенчатых последовательных схем присоединения водоподогревателей ГВС на ИТП при переходе на закрытую схему.

График регулирования (рисунок 8) принят с учетом сложившегося соотношения нагрузок ГВС и отопления.

Оценка затрат на перевод на закрытую схему ГВС представлена

Рисунок 8 – График качественного регулирования по суммарной нагрузке отопления и ГВС

## 4.8 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности ТЭЦ и котельных с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей представлены в таблице 33.

Таблица 33 – Уровень резервирования тепловой мощности

| Источник | Параметр | Ед. Изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2026 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЭЦ АО «ЧМЗ» | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 697,0 | 697,0 | 697,0 | 697,0 | 652,0 | 664,1 | 668,2 | 673,3 | 573,3 |
|  | Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 116,3 | 161,9 | 162,5 | 146,8 | 135,2 | 148,8 | 127,6 | 140,6 | 114,4 |
|  | Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 87,8 | 133,4 | 134,0 | 119,9 | 109,2 | 122,8 | 102,9 | 116,6 | 81,0 |
| Котельная №2 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | Вывод из эксплуатации |
|  | Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 0,8 |  |
|  | Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | -4,2 | -4,2 | -4,2 | -4,8 |  |
| Котельная №3 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 27,0 | 27,0 | 27,0 | Вывод из эксплуатации |
|  | Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 15,1 | 15,2 | 15,2 |  |
|  | Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 11,7 | 11,8 | 11,8 |  |
| Котельная АО «Реммаш» | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | Вывод из эксплуатации |
|  | Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 16,5 | 16,5 | 16,6 | 16,3 | 16,3 | 16,3 |  |
|  | Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,5 | 10,5 | 10,6 |  |

## 4.9 Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии

В качестве потенциальных возобновляемых и вторичных энергоресурсов для нужд теплоснабжения муниципального образования «Город Глазов» могут рассматриваться солнечная энергия, низкопотенциальная теплота грунта, поверхностных и сточных вод.

Целесообразность (конкурентоспособность) использования ВИЭ зависит от многих факторов, главными из которых являются технический и экономический потенциал возобновляемых ресурсов в данном регионе, технико-экономические показатели тепловых установок на базе ВИЭ, вид замещаемой нагрузки (отопление или ГВС) и замещаемого энергоносителя (органического топлива или электроэнергии), себестоимость тепловой энергии, отпускаемой от замещаемого источника.

Солнечная радиация

Климатические условия Глазова характеризуются относительно низкими показателями солнечного излучения. Большая часть солнечного излучения приходится на летние месяцы, когда основной нагрузкой является ГВС. Простой срок окупаемости в таком случае оценивается более чем 20 лет.

Также очевидно, что для установки централизованного ГВС требуются большие площади под солнечные коллекторы, которые в городской черте изыскать проблематично. Поэтому в далекой перспективе использование солнечных водонагревательных установок может быть конкурентоспособным для пригородной малоэтажной застройки в случае применения для децентрализованного теплоснабжения жидкого топлива или электроэнергии.

Геотермальное тепло

В настоящее время наиболее отработаны технологии извлечения тепла недр Земли с помощью тепловых насосов. Преимущественно, это теплонасосные установок отопления и ГВС индивидуальных жилых домов.

В состав подобных установок входят собственно тепловой насос, система сбора тепла грунта, баки-аккумуляторы горячей воды, котел на органическом топливе или электрический нагреватель, работающий с тепловым насосом в каскаде, а также система низкотемпературного отопления.

Удельная стоимость теплового насоса с системой теплосбора составляет 30-60 тыс. руб за 1 кВт тепловой мощности, что в несколько раз превышает аналогичные показатели для котлов и квартирных теплогенераторов, поэтому с целью снижения затрат тепловая мощность теплового насоса выбирается в диапазоне 0,4-0,6 от расчетной тепловой нагрузки здания, при этом за счет работы установки замещается от 60% до 70% годового теплопотребления.

Энергетическая эффективность тепловых насосов определяется коэффициентом преобразования (КОП), равным отношению тепловой мощности к электрической мощности компрессора. Для современных образцов тепловых насосов в диапазоне перепада температур между нагреваемой водой и антифризом 50-60 ⁰С значения КОП достигают 3,5-4 ед.

С учетом расхода электроэнергии на привод циркуляционных насосов общий КОП теплонасосной установки снижается до 3,0-3,5 ед.

Анализ показывает, что при сложившемся уровне цен на оборудование и тарифов на тепловую и электрическую энергию, грунтовые тепловые насосы не могут составлять конкуренцию котельным на природном газе (простой срок окупаемости превышает 25 лет).

Конкурентоспособность теплонасосных систем может иметь место при замещении котельных на сравнительно дорогостоящем топливе (дизтопливо, СУГ), либо электрокотельных при стоимости отпускаемой тепловой энергии более 3000 руб./Гкал.

Нужно также отметить, что тепловые насосы, как инновационное оборудование, требуют регулярного сервисного обслуживания, что связано с существенными текущими затратами.

Выполненные технико-экономические обоснования возможных технических решений не подтвердили целесообразность реализации данного проекта.

Низкопотенциальная энергия сточных вод

Значительные запасы низкопотенциального тепла содержатся в сточных водах, сбрасываемых на очистные сооружения города. После биологической очистки на городских станциях аэрации сточные воды имеют температуру от 12 до 18 °С в зависимости от времени года и являются наиболее предпочтительным источником для тепловых насосов по сравнению с грунтовыми системами теплосбора.

Однако, при реализации централизованного теплоснабжения с использованием сточных вод, возникают следующие проблемы:

- Отсутствие перспективных потребителей тепловой энергии вблизи станций аэрации.

- Необходимость прокладки протяженных магистральных теплопроводов к потребителям, а также газопроводов к пиковой котельной при теплонасосной станции.

- Сложность изыскания дополнительной электрической мощности на станции аэрации для привода компрессоров тепловых насосов.

- Отсутствие отечественных образцов энергоэффективного оборудования тепловых насосов большой производительности, в первую очередь компрессоров.

Отработка технологии, технических и конструкторских решений с оценкой технико-экономических показателей выполнена в 1997-1998 гг. в рамках пилотного проекта Демонстрационной зоны энергоэффективности под названием “Разработка проекта теплонасосной станции на сточных водах Петродворцовой станции аэрации”.

Достигнутые технико-экономические показатели этой станции все же не позволили в дальнейшем реализовать данный проект из-за низкой стоимости замещаемого газа и относительно высокой стоимости потребляемой электроэнергии и оборудования.

Выводы:

- Централизованное теплоснабжение с использованием возобновляемых источников энергии в условиях Глазова в ближайшей перспективе не является конкурентоспособным традиционным системам с источниками на природном газе.

- Применение солнечных водонагревательных установок и геотермальных тепловых насосов имеет перспективу только при децентрализованном теплоснабжении малоэтажной индивидуальной застройки для замещения дорогих энергоносителей (жидкого топлива, СУГ и электроэнергии).

## 4.10 Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии

В связи с отсутствием в схеме теплоснабжения предлагаемых к реализации проектов с использованием возобновляемых источников энергии балансы топлива, потребляемого источниками тепловой энергии, остаются неизменными.

# 5 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

## 5.1 Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

В связи с отсутствием в зонах действия всех источников дефицита тепловой мощности перераспределения тепловых нагрузок не требуется.

## 5.2 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку

Перспективные приросты тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку представлены в Томе 3 обосновывающих материалов. Для обеспечения тепловых нагрузок необходимо строительство около 12 км тепловых сетей. Сведения о предусматриваемых к строительству участках тепловой сети представлены в таблице 34.

Таблица 34 – Объемы строительства тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

| Источник тепла | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Диаметр планируемый, м | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЭЦ АО "ЧМЗ" | тк-266а | участок № 9 | 54 | 0.032 | 2023-2024 |
| ТЭЦ АО "ЧМЗ" | ТК для персп.застр-ки (уч. 19) | участок № 19 | 38 | 0.1 | 2016 |
| ТЭЦ АО "ЧМЗ" | ТК для персп.застр-ки (уч. 20) | участок № 20 | 157 | 0.065 | 2018-2020 |
| ТЭЦ АО "ЧМЗ" | уз-846 | участок № 21 | 17 | 0.08 | 2018 |
| АО "Реммаш" | ТК-1081 | участок № 23 | 321 | 0.15 | 2019-2021 |
| АО "Реммаш" | уз-1109 | участок № 24 | 39 | 0.08 | 2016-2021 |
| АО "Реммаш" | тк-1131 | участок № 25 | 28 | 0.05 | 2017-2018 |
| ТЭЦ АО "ЧМЗ" | тк-263 | участок № 30 | 94 | 0.05 | 2016 |
| МУП "Глазовские теплосети" | Уз-1059 | участок № 38 | 16 | 0.032 | 2016 |
| ТЭЦ АО "ЧМЗ" | тк-642г | участок № 42 | 33 | 0.04 | 2023-2024 |
| ТЭЦ АО "ЧМЗ" | тк-800 | участок К3 | 65 | 0.05 | 2017-2018 |
| ТЭЦ АО "ЧМЗ" | тк-132в | участок К8 | 55 | 0.04 | 2016 |
| ТЭЦ АО "ЧМЗ" | ТК для персп.застр-ки (уч. 8, К4) | участок № 8 | 264 | 0.15 | 2023-2024 |
| ТЭЦ АО "ЧМЗ" | ТК для персп.застр-ки (уч. 8, К4) | участок № К4 | 112 | 0.04 | 2017-2018 |
| ТЭЦ АО "ЧМЗ" | участок № 33 | участки № 4, 15 | 206 | 0.08 | 2023-2024 |
| ТЭЦ АО "ЧМЗ" | ТК для персп.застр-ки (уч. К15) | участок К15 | 39 | 0.04 | 2016-2018 |
| ТЭЦ АО "ЧМЗ" | ТК для персп.застр-ки (уч. К14, 14) | участок К14 | 43 | 0.08 | 2016-2018 |
| МУП "Глазовские теплосети" | Уз-1013 | участок № 51 | 109 | 0.065 | 2016 |
| МУП "Глазовские теплосети" | участок № 51 | участок № 37 | 169 | 0.05 | 2016 |
| МУП "Глазовские теплосети" | Уз-1003 | участок № 12 | 43 | 0.08 | 2017-2018 |
| ТЭЦ АО "ЧМЗ" | участок К7 | участок № 34 | 239 | 0.08 | 2023-2024 |
| ТЭЦ АО "ЧМЗ" | участок К7 | участок № 35 | 93 | 0.05 | 2029-2030 |
| АО "Реммаш" | уз-1136а | участок Ф1 | 37 | 0.032 | 2016 |
| ТЭЦ АО "ЧМЗ" | участок К14 | участок № 14 | 233 | 0.08 | 2016-2018 |
| ТЭЦ АО "ЧМЗ" | ТК для персп.застр-ки (уч. К12, К13, 32) | участок К13 | 247 | 0.08 | 2016-2018 |
| ТЭЦ АО "ЧМЗ" | участок К13 | участок К12 | 383 | 0.08 | 2016-2018 |
| ООО «КомЭнерго» | ТК-1629 | участок № 26 | 47 | 0.08 | 2016 |
| ТЭЦ АО "ЧМЗ" | ТК для персп.застр-ки (уч. К12, К13, 32) | участок № 32 | 39 | 0.065 | 2016-2018 |
| ТЭЦ АО "ЧМЗ" | тк-749 | участок № 10 | 69 | 0.05 | 2016 |
| ТЭЦ АО "ЧМЗ" | ТК-757 | участок К2 | 54 | 0.032 | 2023-2024 |
| ТЭЦ АО "ЧМЗ" | тк-623д | участок К1 | 26 | 0.05 | 2016 |
| ТЭЦ АО "ЧМЗ" | тк-541 | участок № 1 | 46 | 0.04 | 2023-2024 |
| ТЭЦ АО "ЧМЗ" | тк-45а | участок № 52 | 38 | 0.04 | 2023-2024 |
| ТЭЦ АО "ЧМЗ" | тк-632 | участок № 53 | 58 | 0.04 | 2023-2024 |
| ТЭЦ АО "ЧМЗ" | ТК для персп.застр-ки (уч. 5, 8, К4) | участок № 5 | 42 | 0.08 | 2023-2024 |
| ТЭЦ АО "ЧМЗ" | ТК для персп.застр-ки (уч. К17, 34, 35) | участок К7 | 62 | 0.15 | 2023-2024 |
| МУП "Глазовские теплосети" | Уз-1000а | участок К6 | 165 | 0.032 | 2017-2018 |
| ТЭЦ АО "ЧМЗ" | тк-780б | участок № 7 | 46 | 0.04 | 2017-2018 |
| АО "Реммаш" | уз-1074 | участок № 6 | 141 | 0.065 | 2030 |
| ТЭЦ АО "ЧМЗ" | тк-805 | участок № 33 | 350 | 0.125 | 2017-2018 |
| ТЭЦ АО "ЧМЗ" | тк-558д | участок № 3 | 26 | 0.032 | 2023-2024 |
| ТЭЦ АО "ЧМЗ" | тк-543а | участок № 2 | 102 | 0.065 | 2016 |
| ТЭЦ АО "ЧМЗ" | тк-780а | ТК для персп.застр-ки (уч. 5, 8, К4) | 84 | 0.2 | 2017-2018 |
| ТЭЦ АО "ЧМЗ" | ТК для персп.застр-ки (уч. 5, 8, К4) | ТК для персп.застр-ки (уч. 8, К4) | 162 | 0.175 | 2017-2018 |
| Итого: |  |  | 4690 |  |  |

## 5.3 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения будет обеспечена после строительства магистральных перемычек, указанных в п.5.4, до вывода котельных из эксплуатации.

## 5.4 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения предусматривается вывод из эксплуатации котельных № 2, 3 и АО "Реммаш" с переключением их потребителей на тепловые сети от ТЭЦ, для обеспечения указанных переключений требуется строительство следующих тепломагистралей:

От Уз-911 до ТК-1612 суммарной протяженностью 1,7 км диаметром 300 мм – для передачи нагрузки котельной ООО «КомЭнерго» на ТЭЦ АО «ЧМЗ».

От Уз-344 до Уз-1000 суммарной протяженностью 2,8 км диаметром 250 мм – для теплоснабжения потребителей котельной МУП "Глазовские теплосети" от ТЭЦ АО «ЧМЗ».

От ТК-805 до Уз-1173а суммарной протяженностью 2,8 км диаметром 350 мм – для теплоснабжения потребителей котельных МУП "Глазовские теплосети" и АО "Реммаш" от ТЭЦ АО «ЧМЗ».

От Уз-1173а до ТК-1066 суммарной протяженностью 1 км диаметром 250 мм – для теплоснабжения потребителей котельной АО "Реммаш" от ТЭЦ АО «ЧМЗ».

## 5.5 Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

Нормативная надежность системы теплоснабжения обеспечивается наличием на магистральных тепловых сетях закольцованных трубопроводов с большим количеством перемычек.

Предусмотренные в п. 5.4 новые тепломагистрали повышают надежность системы, за счет обеспечения возможности поставки тепловой энергии по различным направлениям.

Строительство дополнительных тепловых сетей не требуется.

## 5.6 Предложения по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Данные по реконструкции тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией проектов перспективного строительства представлены в таблице 35. Общая протяженность реконструируемых тепловых сетей с целью увеличения диаметров трубопроводов составляет 2632 м в двухтрубном исчислении.

Таблица 35 – Объемы реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

| Источник тепла | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Диаметр существующий, м | Диаметр планируемый, м | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЭЦ АО "ЧМЗ" | тк-806 | уз-830 | 471 | 0.1 | 0.125 | 2016 |
| ТЭЦ АО "ЧМЗ" | уз-340 | уз-339 | 171 | 0.2 | 0.3 | 2021-2022 |
| ТЭЦ АО "ЧМЗ" | уз-322 | уз-325 | 149 | 0.2 | 0.3 | 2021-2022 |
| ТЭЦ АО "ЧМЗ" | уз-325 | уз-344а | 1207 | 0.2 | 0.3 | 2021-2022 |
| ТЭЦ АО "ЧМЗ" | уз-830 | ТК для персп.застр-ки (уч. 20) | 322 | 0.1 | 0.125 | 2016 |
| ТЭЦ АО "ЧМЗ" | ТК-1052а | Уз-1052 | 17 | 0.07 | 0.08 | 2016 |
| ТЭЦ АО "ЧМЗ" | уз1005а | ТК-1052а | 70 | 0.07 | 0.08 | 2016 |
| ТЭЦ АО "ЧМЗ" | Уз-1058 | Уз-1059 | 51 | 0.05 | 0.065 | 2016 |
| ТЭЦ АО "ЧМЗ" | Уз-1057 | Уз-1058 | 33 | 0.05 | 0.065 | 2016 |
| ТЭЦ АО "ЧМЗ" | уз-344а | уз-344 | 142 | 0.2 | 0.3 | 2021-2022 |
| Итого: |  |  | 2632 |  |  |  |

## 5.7 Предложения по реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Настоящей Схемой теплоснабжения принята следующая последовательность перекладок тепловых сетей:

на первом этапе (2016 - 2021 гг.) предусматривается перекладка участков тепловых сетей, для которых предусмотрена оптимизация диаметров в сторону уменьшения, обусловленная проблемами летнего ГВС;

на втором этапе (2021 – 2031 гг.) предусматривается перекладка оставшихся участков тепловых сетей, исчерпавших эксплуатационный ресурс.

В обоих случаях для первоочередной замены предусмотрены участки с наибольшим сроком службы.

Подробные данные по реконструкции тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса представлены в приложении Тома 6 обосновывающих материалов.

## 5.8 Предложения по строительству и реконструкции насосных станций

Для обеспечения подключения перспективных потребителей в южной части города, а также с учетом вывода из работы котельных № 2, 3 и АО "Реммаш" с переключением их потребителей на тепловые сети от ТЭЦ АО «ЧМЗ» предусматривается строительства 2-х подкачивающих насосных станций:

НПС «Восточная» на пересечении улиц Пехтина и Толстого;

НПС «Южная» на улице Техническая.

Характеристики насосных станций приведены в таблице 36.

Таблица 36 – Характеристики насосных станций

| Наименование | Размещение насосов | Срок строительства | Производительность, т/ч | Напор, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| НПС «Восточная» | На обратном трубопроводе | 2021 г. | 500 | 25 |
| НПС «Южная» | На обратном трубопроводе | 2018 г. | 500 | 25 |

# 6. Перспективные топливные балансы

Основным видом топлива, для производства тепловой энергии муниципального образования «Город Глазов» является природный газ, для котельной ООО «Тепловодоканал» основной вид топлива - мазут.

Расчет перспективного топливного баланса был произведен на основании сводного баланса перспективных тепловых нагрузок источников тепловой энергии г. Глазов.

В таблицах 37-49 приведены перспективные топливные балансы по каждому источнику тепловой энергии на период до 2031 года.

Таблица 37 – Перспективный топливный баланс ТЭЦ АО «ЧМЗ»

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перспективный отпуск тепловой энергии водогрейными котлами | тыс. Гкал | 307 | 312 | 226 | 226 | 255 | 276 | 251 | 291 | 271 | 260 | 348 | 354 | 353 | 352 | 351 | 351 | 350 |
| Годовой отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 1 231 | 1 238 | 1 236 | 1 233 | 1 290 | 1 319 | 1 316 | 1 363 | 1 359 | 1 370 | 1 367 | 1 376 | 1 373 | 1 370 | 1 367 | 1 364 | 1 361 |
| Годовой отпуск электроэнергии с шин | млн. кВт∙ч | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 |
| Перспективный средневзвешенный за год УРУТ на выработку электроэнергии: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SGT-600 | г у.т./кВт∙ч | 242,2 | 242,2 | 242,2 | 242,2 | 242,2 | 242,2 | 242,2 | 242,2 | 242,2 | 242,2 | 242,2 | 242,2 | 242,2 | 242,2 | 242,2 | 242,2 | 242,2 |
| АР-6-6 | г у.т./кВт∙ч | 293,8 | 293,8 | 293,8 | 293,8 | 293,8 | 293,8 | 293,8 | 293,8 | 293,8 | 293,8 | вывод из эксплуатации |
| АПТ-12 | г у.т./кВт∙ч | 293,8 | 293,8 | 293,8 | 293,8 | 293,8 | 293,8 | 293,8 | 293,8 | 293,8 | вывод из эксплуатации |
| ДК-20-120 | г у.т./кВт∙ч | 293,8 | 293,8 | 293,8 | 293,8 | 293,8 | вывод из эксплуатации |
| ДК-20-120 | г у.т./кВт∙ч | 293,8 | 293,8 | 293,8 | 293,8 | 293,8 | 293,8 | вывод из эксплуатации |
| АПТ-12 | г у.т./кВт∙ч | 293,8 | 293,8 | 293,8 | 293,8 | 293,8 | 293,8 | 293,8 | вывод из эксплуатации |
| АПТ-12 | г у.т./кВт∙ч | 293,8 | 293,8 | 293,8 | 293,8 | 293,8 | 293,8 | 293,8 | 293,8 | вывод из эксплуатации |
| ПТ-12-35/10 | г у.т./кВт∙ч | - | - | - | - | - | - | 261,7 | 261,7 | 261,7 | 261,7 | 261,7 | 261,7 | 261,7 | 261,7 | 261,7 | 261,7 | 261,7 |
| ПТ-12-35/10 | г у.т./кВт∙ч | - | - | - | - | - | - | - | 261,7 | 261,7 | 261,7 | 261,7 | 261,7 | 261,7 | 261,7 | 261,7 | 261,7 | 261,7 |
| ПТ-12-35/10 | г у.т./кВт∙ч | - | - | - | - | - | - | - | - | 261,7 | 261,7 | 261,7 | 261,7 | 261,7 | 261,7 | 261,7 | 261,7 | 261,7 |
| ПТ-12-35/10 | г у.т./кВт∙ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 261,7 | 261,7 | 261,7 | 261,7 | 261,7 | 261,7 | 261,7 | 261,7 |
| Перспективный средневзвешенный за год УРУТ на отпуск электрической энергии с шин | г у.т./кВт∙ч | 304,6 | 304,6 | 304,6 | 304,6 | 304,6 | 301,9 | 296,7 | 292,2 | 288,4 | 285,0 | 282,9 | 282,9 | 282,9 | 282,9 | 282,9 | 282,9 | 282,9 |
| Перспективный средневзвешенный за год УРУТ на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кг у.т./Гкал | 171,2 | 171,2 | 172,3 | 172,3 | 172,1 | 171,9 | 165,6 | 159,1 | 153,0 | 146,9 | 142,9 | 143,0 | 143,0 | 143,0 | 143,0 | 143,0 | 143,0 |
| Перспективный годовой расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. т у.т | 211 | 212 | 213 | 212 | 222 | 227 | 218 | 217 | 208 | 201 | 195 | 197 | 196 | 196 | 195 | 195 | 195 |
| зимний период | тыс. т у.т | 170 | 171 | 171 | 171 | 179 | 183 | 175 | 175 | 167 | 162 | 157 | 158 | 158 | 158 | 157 | 157 | 157 |
| переходный период | тыс. т у.т | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| летний период | тыс. т у.т | 29 | 30 | 30 | 30 | 31 | 32 | 30 | 30 | 29 | 28 | 27 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Перспективный годовой расход условного топлива на отпуск электрической энергии с шин | тыс. т у.т | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 69 | 68 | 67 | 66 | 65 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Максимальный часовой расход условного топлива |  | 93 | 93 | 93 | 93 | 96 | 94 | 91 | 90 | 87 | 84 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| зимний период | т у.т/ч | 93 | 93 | 93 | 93 | 96 | 94 | 91 | 90 | 87 | 84 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| переходный период | т у.т/ч | 46 | 46 | 46 | 46 | 47 | 44 | 42 | 42 | 41 | 40 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| летний период | т у.т/ч | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 28 | 27 | 27 | 27 | 26 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 |

Таблица 38 – Расход натурального топлива ТЭЦ АО «ЧМЗ»

| Наименование показателя | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перспективный максимальный часовой расход основного топлива, тыс. нм³/ч (т/ч) | - природный газ, тыс. нм3/ч | 79,9 | 80,3 | 80,6 | 80,5 | 82,8 | 81,1 | 78,4 | 77,6 | 75,0 | 73,0 | 70,0 | 70,4 | 70,3 | 70,2 | 70,1 | 70,0 | 70,0 |
|  | - мазут, т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - дизельное топливо, т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - уголь, т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Перспективный годовой расход основного топлива, млн. нм³/год (тыс. т/год) | - природный газ, млн. нм3/год | 252,0 | 253,1 | 253,9 | 253,5 | 261,6 | 255,9 | 247,2 | 245,4 | 237,0 | 230,5 | 220,7 | 221,9 | 221,5 | 221,1 | 220,7 | 220,3 | 220,0 |
|  | - мазут, тыс. т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - дизельное топливо, тыс. т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - уголь, тыс. т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 39 – Перспективный топливный баланс котельной №2 МУП «Глазовские теплосети»

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годовая выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 27,80 | 29,61 | 29,54 | 29,47 | 31,47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Годовой отпуск с коллекторов | тыс. Гкал | 27,39 | 29,18 | 29,11 | 29,04 | 31,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Перспективный годовой расход основного топлива | млн. нм3 (тыс. т) | 3,62 | 3,85 | 3,85 | 3,84 | 4,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - природный газ | млн. нм3 | 3,62 | 3,85 | 3,85 | 3,84 | 4,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - мазут | тыс. т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - дизельное топливо | тыс. т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - уголь | тыс. т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Перспективный максимальный часовой расход основного топлива | тыс. нм3/ч (т/ч) | 1,18 | 1,26 | 1,26 | 1,25 | 1,34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - природный газ | тыс. нм3/ч | 1,18 | 1,26 | 1,26 | 1,25 | 1,34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - мазут | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - дизельное топливо | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - уголь | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Перспективный годовой расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. т у.т | 4,20 | 4,47 | 4,46 | 4,45 | 4,75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| зимний период | тыс. т у.т | 3,38 | 3,60 | 3,59 | 3,58 | 3,82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| переходный период | тыс. т у.т | 0,23 | 0,25 | 0,25 | 0,24 | 0,26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| летний период | тыс. т у.т | 0,59 | 0,63 | 0,62 | 0,62 | 0,66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальный часовой расход условного топлива |  | 1,37 | 1,46 | 1,46 | 1,45 | 1,55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| зимний период | т у.т/ч | 1,37 | 1,46 | 1,46 | 1,45 | 1,55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| переходный период | т у.т/ч | 0,47 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| летний период | т у.т/ч | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное топливо |  | Газ | Газ | Газ | Газ | Газ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Перспективный средневзвешенный за год УРУТ на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кг у.т./Гкал | 153,2 | 153,2 | 153,2 | 153,2 | 153,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 40 – Перспективный топливный баланс котельной №3 ООО «КомЭнерго»

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годовая выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 43,83 | 43,69 | 43,55 | 43,41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Годовой отпуск с коллекторов | тыс. Гкал | 43,43 | 43,29 | 43,16 | 43,02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Перспективный годовой расход основного топлива | млн. нм3 (тыс. т) | 5,83 | 5,81 | 5,79 | 5,77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - природный газ | млн. нм3 | 5,83 | 5,81 | 5,79 | 5,77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - мазут | тыс. т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - дизельное топливо | тыс. т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - уголь | тыс. т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Перспективный максимальный часовой расход основного топлива | тыс. нм3/ч (т/ч) | 1,57 | 1,56 | 1,56 | 1,55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - природный газ | тыс. нм3/ч | 1,57 | 1,56 | 1,56 | 1,55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - мазут | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - дизельное топливо | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - уголь | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Перспективный годовой расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. т у.т | 6,74 | 6,72 | 6,70 | 6,68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| зимний период | тыс. т у.т | 4,00 | 3,98 | 3,97 | 3,96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| переходный период | тыс. т у.т | 1,80 | 1,80 | 1,79 | 1,79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| летний период | тыс. т у.т | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальный часовой расход условного топлива |  | 1,81 | 1,81 | 1,80 | 1,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| зимний период | т у.т/ч | 1,81 | 1,81 | 1,80 | 1,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| переходный период | т у.т/ч | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| летний период | т у.т/ч | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное топливо |  | Газ | Газ | Газ | Газ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Перспективный средневзвешенный за год УРУТ на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кг у.т./Гкал | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 41 – Перспективный топливный баланс котельной АО «Реммаш»

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годовая выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 27,92 | 27,88 | 27,83 | 27,78 | 28,85 | 28,81 | 28,76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Годовой отпуск с коллекторов | тыс. Гкал | 27,84 | 27,79 | 27,75 | 27,70 | 28,77 | 28,72 | 28,67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Перспективный годовой расход основного топлива | млн. нм3 (тыс. т) | 3,82 | 3,82 | 3,81 | 3,81 | 3,95 | 3,95 | 3,94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - природный газ | млн. нм3 | 3,82 | 3,82 | 3,81 | 3,81 | 3,95 | 3,95 | 3,94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - мазут | тыс. т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - дизельное топливо | тыс. т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - уголь | тыс. т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Перспективный максимальный часовой расход основного топлива | тыс. нм3/ч (т/ч) | 1,02 | 1,02 | 1,01 | 1,01 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - природный газ | тыс. нм3/ч | 1,02 | 1,02 | 1,01 | 1,01 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - мазут | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - дизельное топливо | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - уголь | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Перспективный годовой расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. т у.т | 4,40 | 4,39 | 4,38 | 4,38 | 4,54 | 4,54 | 4,53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| зимний период | тыс. т у.т | 2,61 | 2,60 | 2,60 | 2,59 | 2,69 | 2,69 | 2,68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| переходный период | тыс. т у.т | 1,18 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,22 | 1,21 | 1,21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| летний период | тыс. т у.т | 0,62 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,64 | 0,63 | 0,63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальный часовой расход условного топлива |  | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| зимний период | т у.т/ч | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| переходный период | т у.т/ч | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| летний период | т у.т/ч | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное топливо |  | Газ | Газ | Газ | Газ | Газ | Газ | Газ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Перспективный средневзвешенный за год УРУТ на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кг у.т./Гкал | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 42 – Перспективный топливный баланс котельной АО «Глазов-молоко»

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годовая выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 53,75 | 53,75 | 53,75 | 53,75 | 53,75 | 53,75 | 53,75 | 53,75 | 53,75 | 53,75 | 53,75 | 53,75 | 53,75 | 53,75 | 53,75 | 53,75 | 53,75 |
| Годовой отпуск с коллекторов | тыс. Гкал | 53,39 | 53,39 | 53,39 | 53,39 | 53,39 | 53,39 | 53,39 | 53,39 | 53,39 | 53,39 | 53,39 | 53,39 | 53,39 | 53,39 | 53,39 | 53,39 | 53,39 |
| Перспективный годовой расход основного топлива | млн. нм3 (тыс. т) | 8,75 | 8,75 | 8,75 | 8,75 | 8,75 | 8,75 | 8,75 | 8,75 | 8,75 | 8,75 | 8,75 | 8,75 | 8,75 | 8,75 | 8,75 | 8,75 | 8,75 |
| - природный газ | млн. нм3 | 8,75 | 8,75 | 8,75 | 8,75 | 8,75 | 8,75 | 8,75 | 8,75 | 8,75 | 8,75 | 8,75 | 8,75 | 8,75 | 8,75 | 8,75 | 8,75 | 8,75 |
| - мазут | тыс. т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - дизельное топливо | тыс. т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - уголь | тыс. т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Перспективный максимальный часовой расход основного топлива | тыс. нм3/ч (т/ч) | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 |
| - природный газ | тыс. нм3/ч | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 |
| - мазут | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - дизельное топливо | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - уголь | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Перспективный годовой расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. т у.т | 10,12 | 10,12 | 10,12 | 10,12 | 10,12 | 10,12 | 10,12 | 10,12 | 10,12 | 10,12 | 10,12 | 10,12 | 10,12 | 10,12 | 10,12 | 10,12 | 10,12 |
| зимний период | тыс. т у.т | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| переходный период | тыс. т у.т | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 |
| летний период | тыс. т у.т | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 |
| Максимальный часовой расход условного топлива |  | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 3,51 |
| зимний период | т у.т/ч | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 3,51 |
| переходный период | т у.т/ч | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 |
| летний период | т у.т/ч | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| Основное топливо |  | Газ | Газ | Газ | Газ | Газ | Газ | Газ | Газ | Газ | Газ | Газ | Газ | Газ | Газ | Газ | Газ | Газ |
| Перспективный средневзвешенный за год УРУТ на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кг у.т./Гкал | 189,6 | 189,6 | 189,6 | 189,6 | 189,6 | 189,6 | 189,6 | 189,6 | 189,6 | 189,6 | 189,6 | 189,6 | 189,6 | 189,6 | 189,6 | 189,6 | 189,6 |

Таблица 43 – Перспективный топливный баланс котельной АО «Глазовская мебельная фабрика»

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годовая выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 4,27 | 4,27 | 4,27 | 4,27 | 4,27 | 4,27 | 4,27 | 4,27 | 4,27 | 4,27 | 4,27 | 4,27 | 4,27 | 4,27 | 4,27 | 4,27 | 4,27 |
| Годовой отпуск с коллекторов | тыс. Гкал | 4,19 | 4,19 | 4,19 | 4,19 | 4,19 | 4,19 | 4,19 | 4,19 | 4,19 | 4,19 | 4,19 | 4,19 | 4,19 | 4,19 | 4,19 | 4,19 | 4,19 |
| Перспективный годовой расход основного топлива | млн. нм3 (тыс. т) | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
| - природный газ | млн. нм3 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
| - мазут | тыс. т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - дизельное топливо | тыс. т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - уголь | тыс. т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Перспективный максимальный часовой расход основного топлива | тыс. нм3/ч (т/ч) | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| - природный газ | тыс. нм3/ч | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| - мазут | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - дизельное топливо | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - уголь | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Перспективный годовой расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. т у.т | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 |
| зимний период | тыс. т у.т | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| переходный период | тыс. т у.т | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| летний период | тыс. т у.т | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Максимальный часовой расход условного топлива |  | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| зимний период | т у.т/ч | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| переходный период | т у.т/ч | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| летний период | т у.т/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Основное топливо |  | Газ | Газ | Газ | Газ | Газ | Газ | Газ | Газ | Газ | Газ | Газ | Газ | Газ | Газ | Газ | Газ | Газ |
| Перспективный средневзвешенный за год УРУТ на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кг у.т./Гкал | 147,9 | 147,9 | 147,9 | 147,9 | 147,9 | 147,9 | 147,9 | 147,9 | 147,9 | 147,9 | 147,9 | 147,9 | 147,9 | 147,9 | 147,9 | 147,9 | 147,9 |

Таблица 44 – Перспективный топливный баланс котельной №1 OОО «Глазовский завод «Химмаш»

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годовая выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 5,33 | 5,33 | 5,33 | 5,33 | 5,33 | 5,33 | 5,33 | 5,33 | 5,33 | 5,33 | 5,33 | 5,33 | 5,33 | 5,33 | 5,33 | 5,33 | 5,33 |
| Годовой отпуск с коллекторов | тыс. Гкал | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 |
| Перспективный годовой расход основного топлива | млн. нм3 (тыс. т) | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 |
| - природный газ | млн. нм3 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 |
| - мазут | тыс. т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - дизельное топливо | тыс. т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - уголь | тыс. т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Перспективный максимальный часовой расход основного топлива | тыс. нм3/ч (т/ч) | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| - природный газ | тыс. нм3/ч | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| - мазут | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - дизельное топливо | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - уголь | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Перспективный годовой расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. т у.т | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| зимний период | тыс. т у.т | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
| переходный период | тыс. т у.т | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| летний период | тыс. т у.т | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| Максимальный часовой расход условного топлива |  | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| зимний период | т у.т/ч | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| переходный период | т у.т/ч | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| летний период | т у.т/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Основное топливо |  | Газ | Газ | Газ | Газ | Газ | Газ | Газ | Газ | Газ | Газ | Газ | Газ | Газ | Газ | Газ | Газ | Газ |
| Перспективный средневзвешенный за год УРУТ на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кг у.т./Гкал | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 |

Таблица 45 – Перспективный топливный баланс котельной №2 OОО «Глазовский завод «Химмаш»

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годовая выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 16,01 | 16,01 | 16,01 | 16,01 | 16,01 | 16,01 | 16,01 | 16,01 | 16,01 | 16,01 | 16,01 | 16,01 | 16,01 | 16,01 | 16,01 | 16,01 | 16,01 |
| Годовой отпуск с коллекторов | тыс. Гкал | 15,85 | 15,85 | 15,85 | 15,85 | 15,85 | 15,85 | 15,85 | 15,85 | 15,85 | 15,85 | 15,85 | 15,85 | 15,85 | 15,85 | 15,85 | 15,85 | 15,85 |
| Перспективный годовой расход основного топлива | млн. нм3 (тыс. т) | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 |
| - природный газ | млн. нм3 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 |
| - мазут | тыс. т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - дизельное топливо | тыс. т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - уголь | тыс. т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Перспективный максимальный часовой расход основного топлива | тыс. нм3/ч (т/ч) | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
| - природный газ | тыс. нм3/ч | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
| - мазут | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - дизельное топливо | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - уголь | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Перспективный годовой расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. т у.т | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 |
| зимний период | тыс. т у.т | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 |
| переходный период | тыс. т у.т | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 |
| летний период | тыс. т у.т | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| Максимальный часовой расход условного топлива |  | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
| зимний период | т у.т/ч | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
| переходный период | т у.т/ч | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| летний период | т у.т/ч | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Основное топливо |  | Газ | Газ | Газ | Газ | Газ | Газ | Газ | Газ | Газ | Газ | Газ | Газ | Газ | Газ | Газ | Газ | Газ |
| Перспективный средневзвешенный за год УРУТ на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кг у.т./Гкал | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 |

Таблица 46 – Перспективный топливный баланс котельной АО «МРСК Центра и Приволжья»

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годовая выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 7,47 | 7,47 | 7,47 | 7,47 | 7,47 | 7,47 | 7,47 | 7,47 | 7,47 | 7,47 | 7,47 | 7,47 | 7,47 | 7,47 | 7,47 | 7,47 | 7,47 |
| Годовой отпуск с коллекторов | тыс. Гкал | 7,39 | 7,39 | 7,39 | 7,39 | 7,39 | 7,39 | 7,39 | 7,39 | 7,39 | 7,39 | 7,39 | 7,39 | 7,39 | 7,39 | 7,39 | 7,39 | 7,39 |
| Перспективный годовой расход основного топлива | млн. нм3 (тыс. т) | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
| - природный газ | млн. нм3 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
| - мазут | тыс. т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - дизельное топливо | тыс. т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - уголь | тыс. т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Перспективный максимальный часовой расход основного топлива | тыс. нм3/ч (т/ч) | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| - природный газ | тыс. нм3/ч | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| - мазут | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - дизельное топливо | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - уголь | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Перспективный годовой расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. т у.т | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 |
| зимний период | тыс. т у.т | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
| переходный период | тыс. т у.т | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| летний период | тыс. т у.т | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| Максимальный часовой расход условного топлива |  | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| зимний период | т у.т/ч | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| переходный период | т у.т/ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| летний период | т у.т/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Основное топливо |  | Газ | Газ | Газ | Газ | Газ | Газ | Газ | Газ | Газ | Газ | Газ | Газ | Газ | Газ | Газ | Газ | Газ |
| Перспективный средневзвешенный за год УРУТ на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кг у.т./Гкал | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 |

Таблица 47 – Перспективный топливный баланс котельной OАО «Глазовский-дормостстрой»

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годовая выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 9,30 | 9,30 | 9,30 | 9,30 | 9,30 | 9,30 | 9,30 | 9,30 | 9,30 | 9,30 | 9,30 | 9,30 | 9,30 | 9,30 | 9,30 | 9,30 | 9,30 |
| Годовой отпуск с коллекторов | тыс. Гкал | 9,21 | 9,21 | 9,21 | 9,21 | 9,21 | 9,21 | 9,21 | 9,21 | 9,21 | 9,21 | 9,21 | 9,21 | 9,21 | 9,21 | 9,21 | 9,21 | 9,21 |
| Перспективный годовой расход основного топлива | млн. нм3 (тыс. т) | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 |
| - природный газ | млн. нм3 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 |
| - мазут | тыс. т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - дизельное топливо | тыс. т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - уголь | тыс. т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Перспективный максимальный часовой расход основного топлива | тыс. нм3/ч (т/ч) | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
| - природный газ | тыс. нм3/ч | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
| - мазут | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - дизельное топливо | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - уголь | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Перспективный годовой расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. т у.т | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 |
| зимний период | тыс. т у.т | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 |
| переходный период | тыс. т у.т | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| летний период | тыс. т у.т | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| Максимальный часовой расход условного топлива |  | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| зимний период | т у.т/ч | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| переходный период | т у.т/ч | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| летний период | т у.т/ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Основное топливо |  | Газ | Газ | Газ | Газ | Газ | Газ | Газ | Газ | Газ | Газ | Газ | Газ | Газ | Газ | Газ | Газ | Газ |
| Перспективный средневзвешенный за год УРУТ на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кг у.т./Гкал | 172,1 | 172,1 | 172,1 | 172,1 | 172,1 | 172,1 | 172,1 | 172,1 | 172,1 | 172,1 | 172,1 | 172,1 | 172,1 | 172,1 | 172,1 | 172,1 | 172,1 |

Таблица 48 – Перспективный топливный баланс котельной АО «Газпром газораспределение Ижевск» в г. Глазове

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годовая выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| Годовой отпуск с коллекторов | тыс. Гкал | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| Перспективный годовой расход основного топлива | млн. нм3 (тыс. т) | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| - природный газ | млн. нм3 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| - мазут | тыс. т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - дизельное топливо | тыс. т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - уголь | тыс. т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Перспективный максимальный часовой расход основного топлива | тыс. нм3/ч (т/ч) | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| - природный газ | тыс. нм3/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| - мазут | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - дизельное топливо | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - уголь | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Перспективный годовой расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. т у.т | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| зимний период | тыс. т у.т | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| переходный период | тыс. т у.т | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| летний период | тыс. т у.т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Максимальный часовой расход условного топлива |  | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| зимний период | т у.т/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| переходный период | т у.т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| летний период | т у.т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное топливо |  | Газ | Газ | Газ | Газ | Газ | Газ | Газ | Газ | Газ | Газ | Газ | Газ | Газ | Газ | Газ | Газ | Газ |
| Перспективный средневзвешенный за год УРУТ на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кг у.т./Гкал | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 |

Таблица 49 – Перспективный топливный баланс котельной ООО «Тепловодоканал»

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годовая выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 |
| Годовой отпуск с коллекторов | тыс. Гкал | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 |
| Перспективный годовой расход основного топлива | млн. нм3 (тыс. т) | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| - природный газ | млн. нм3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - мазут | тыс. т | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| - дизельное топливо | тыс. т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - уголь | тыс. т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Перспективный максимальный часовой расход основного топлива | тыс. нм3/ч (т/ч) | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| - природный газ | тыс. нм3/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - мазут | т/ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| - дизельное топливо | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - уголь | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Перспективный годовой расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. т у.т | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| зимний период | тыс. т у.т | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| переходный период | тыс. т у.т | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| летний период | тыс. т у.т | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Максимальный часовой расход условного топлива |  | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| зимний период | т у.т/ч | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| переходный период | т у.т/ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| летний период | т у.т/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Основное топливо |  | Газ | Газ | Газ | Газ | Газ | Газ | Газ | Газ | Газ | Газ | Газ | Газ | Газ | Газ | Газ | Газ | Газ |
| Перспективный средневзвешенный за год УРУТ на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кг у.т./Гкал | 295,6 | 295,6 | 295,6 | 295,6 | 295,6 | 295,6 | 295,6 | 295,6 | 295,6 | 295,6 | 295,6 | 295,6 | 295,6 | 295,6 | 295,6 | 295,6 | 295,6 |

# 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

## 7.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе

Стоимостные характеристики проектов реконструкции и нового строительства мощностей источников тепловой энергии определены на основании:

данных поставщиков (производителей) основного и вспомогательного оборудования котельных и ТЭЦ АО «ЧМЗ»;

укрупненных нормативов стоимости строительства и реконструкции ТЭЦ АО «ЧМЗ» и котельных;

данных по объектам-аналогам.

Ежегодные финансовые потребности для реализации мероприятий, направленных на развитие источников тепловой энергии системы теплоснабжения муниципального образования «Город Глазов» были проиндексированы согласно индексу-дефлятору по строке капитальные затраты в соответствии с прогнозами социально-экономического развития РФ, опубликованных на сайте Министерства экономического развития РФ:

«Сценарные условия, основные параметры прогноза социально–экономического развития Российской Федерации и предельные уровни цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» от 28.05.2015;

«Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года» от 08.11.2013.

На расчетный период планируется проведение модернизации ТЭЦ АО «ЧМЗ».

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии составляют 3 290,2 млн. руб. (таблица 50).

Таблица 50 – Необходимые инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии

| № п/п | Наимено-вание источника | Наименование мероприятия | Объем модер-низации, строи-тельства, рекон-струкции | Ед. изм. | Стадии проекта | Сметная стоимость в ценах 2015 года, млн руб. | Годы начала и окончания работ | Объемы инвестиций по годам в ценах соответствующих лет (с НДС), млн руб. | Итого за 2015-2031 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 1 | ТЭЦ АО "ЧМЗ" | Ввод паровой турбины ПТ-12-35/10 для замены турбоагрегата АПТ-12 ст.№3 |  |  | ПИР | 20,0 | 2017-2020 | 0,0 | 0,0 | 22,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,9 |
|  |  |  | 12,0 | МВт | Оборудование | 200,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 97,1 | 153,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,1 |
|  |  |  | 57,1 | Гкал/ч | СМР | 80,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,5 | 79,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 105,4 |
|  |  |  |  |  | Прочее | 33,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44,0 |
|  |  |  |  |  | Итого | 333,0 |  | 0,0 | 0,0 | 22,9 | 97,1 | 178,5 | 123,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 422,3 |
| 2 | ТЭЦ АО "ЧМЗ" | Ввод паровой турбины ПТ-12-35/10 для замены турбоагрегата АПТ-12 ст.№7 |  |  | ПИР | 20,0 | 2018-2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,3 |
|  |  |  | 12,0 | МВт | Оборудование | 200,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 102,0 | 159,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 261,8 |
|  |  |  | 57,1 | Гкал/ч | СМР | 80,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,6 | 83,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 109,8 |
|  |  |  |  |  | Прочее | 33,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,7 |
|  |  |  |  |  | Итого | 333,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,3 | 102,0 | 186,5 | 128,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 441,6 |
| 3 | ТЭЦ АО "ЧМЗ" | Ввод паровой турбины ПТ-12-35/10 для замены турбоагрегеата АПТ-12 ст.№8 |  |  | ПИР | 20,0 | 2019-2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,5 |
|  |  |  | 12,0 | МВт | Оборудование | 200,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 106,5 | 166,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 272,8 |
|  |  |  | 57,1 | Гкал/ч | СМР | 80,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27,7 | 86,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 114,3 |
|  |  |  |  |  | Прочее | 33,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47,6 |
|  |  |  |  |  | Итого | 333,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,5 | 106,5 | 194,0 | 134,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 460,3 |
| 4 | ТЭЦ АО "ЧМЗ" | Ввод паровой турбины ПТ-12-35/10 для замены турбоагрегатов ДК-20-120 ст.№5,6 |  |  | ПИР | 20,0 | 2020-2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,6 |
|  |  |  | 12,0 | МВт | Оборудование | 200,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 110,8 | 173,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 284,1 |
|  |  |  | 57,1 | Гкал/ч | СМР | 80,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28,9 | 90,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 103,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 222,5 |
|  |  |  |  |  | Прочее | 33,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 56,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 106,5 |
|  |  |  |  |  | Итого | 333,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,6 | 110,8 | 202,1 | 139,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 160,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 639,7 |
| 5 | ТЭЦ АО "ЧМЗ" | Ввод котла энергетического Е-75-3,9-440ГМ для замены котлоагрегата ЦКТИ-75-39 ст.№11. |  |  | ПИР | 7,0 | 2017-2019 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 |
|  |  |  | 75,0 | Т/ч | Оборудование | 28,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34,0 |
|  |  |  |  |  | СМР | 19,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,2 |
|  |  |  |  |  | Прочее | 10,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,8 |
|  |  |  |  |  | Итого | 64,0 |  | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 34,0 | 37,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 79,0 |
| 6 | ТЭЦ АО "ЧМЗ" | Ввод котла энергетического Е-75-3,9-440ГМ для замены котлоагрегата ЦКТИ-75-39 ст.№12. |  |  | ПИР | 7,0 | 2018-2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,5 |
|  |  |  | 75,0 | Т/ч | Оборудование | 28,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,7 |
|  |  |  |  |  | СМР | 19,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,3 |
|  |  |  |  |  | Прочее | 10,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,3 |
|  |  |  |  |  | Итого | 64,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,5 | 35,7 | 38,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 82,8 |
| 7 | ТЭЦ АО "ЧМЗ" | Ввод котла энергетического Е-75-3,9-440ГМ для замены котлоагрегата ЦКТИ-75-39 ст.№13. |  |  | ПИР | 7,0 | 2019-2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,9 |
|  |  |  | 75,0 | Т/ч | Оборудование | 28,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37,3 |
|  |  |  |  |  | СМР | 19,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,3 |
|  |  |  |  |  | Прочее | 10,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,9 |
|  |  |  |  |  | Итого | 64,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,9 | 37,3 | 40,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 86,4 |
| 8 | ТЭЦ АО "ЧМЗ" | Ввод котла энергетического Е-75-3,9-440ГМ для замены котлоагрегата ЦКТИ-75-39 ст.№14. |  |  | ПИР | 7,0 | 2020-2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,3 |
|  |  |  | 75,0 | Т/ч | Оборудование | 28,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38,8 |
|  |  |  |  |  | СМР | 19,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27,4 |
|  |  |  |  |  | Прочее | 10,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,4 |
|  |  |  |  |  | Итого | 64,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,3 | 38,8 | 41,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90,0 |
| 9 | ТЭЦ АО "ЧМЗ" | Ввод котла энергетического Е-75-3,9-440ГМ для замены котлоагрегата ЦКТИ-75-39 ст.№15. |  |  | ПИР | 7,0 | 2021-2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,7 |
|  |  |  | 75,0 | Т/ч | Оборудование | 28,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,4 |
|  |  |  |  |  | СМР | 19,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28,6 |
|  |  |  |  |  | Прочее | 10,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 |
|  |  |  |  |  | Итого | 64,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,7 | 40,4 | 43,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 93,8 |
| 11 | ТЭЦ АО "ЧМЗ" | Ввод котла водогрейного ПТВМ-100 для замены котлоагрегата ПТВМ-100 |  |  | ПИР | 7,0 | 2026-2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,7 |
|  |  |  |  |  | Оборудование | 70,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 120,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 120,5 |
|  |  |  | 100,0 | Гкал/ч | СМР | 70,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34,4 | 88,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 122,9 |
|  |  |  |  |  | Прочее | 20,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,4 |
|  |  |  |  |  | Итого | 167,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,7 | 155,0 | 123,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 290,6 |
| 12 | ТЭЦ АО "ЧМЗ" | Ввод котла водогрейного ПТВМ-100 для замены котлоагрегата ПТВМ-100 |  |  | ПИР | 7,0 | 2027-2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,1 |
|  |  |  |  |  | Оборудование | 70,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 123,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 123,9 |
|  |  |  | 100,0 | Гкал/ч | СМР | 70,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,4 | 90,7 | 0,0 | 0,0 | 126,1 |
|  |  |  |  |  | Прочее | 20,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36,3 | 0,0 | 0,0 | 36,3 |
|  |  |  |  |  | Итого | 167,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,1 | 159,3 | 127,0 | 0,0 | 0,0 | 298,4 |
| 13 | ТЭЦ АО "ЧМЗ" | Ввод котла водогрейного ПТВМ-100 для замены котлоагрегата ПТВМ-100 |  |  | ПИР | 7,0 | 2028-2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,4 |
|  |  |  |  |  | Оборудование | 70,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 127,0 | 0,0 | 0,0 | 127,0 |
|  |  |  | 100,0 | Гкал/ч | СМР | 70,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36,3 | 92,7 | 0,0 | 129,0 |
|  |  |  |  |  | Прочее | 20,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37,1 | 0,0 | 37,1 |
|  |  |  |  |  | Итого | 167,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,4 | 163,3 | 129,7 | 0,0 | 305,4 |
|  | ТЭЦ АО "ЧМЗ" | ИТОГО |  |  | ПИР | 143,0 | 2021-2030 | 0,0 | 0,0 | 30,9 | 32,8 | 34,4 | 36,0 | 9,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,7 | 12,1 | 12,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 179,8 |
|  |  |  |  |  | Оборудование | 1 178,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 131,1 | 290,7 | 303,7 | 315,9 | 213,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 120,5 | 123,9 | 127,0 | 0,0 | 0,0 | 1 626,5 |
|  |  |  |  |  | СМР | 644,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49,7 | 131,9 | 137,2 | 142,9 | 118,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 137,8 | 123,9 | 127,0 | 92,7 | 0,0 | 1 061,9 |
|  |  |  |  |  | Прочее | 252,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,8 | 57,3 | 59,6 | 62,1 | 64,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 56,8 | 35,4 | 36,3 | 37,1 | 0,0 | 422,0 |
|  |  |  |  |  | Итого | 2 217,0 |  | 0,0 | 0,0 | 30,9 | 163,8 | 387,6 | 528,7 | 522,3 | 418,7 | 183,6 | 0,0 | 0,0 | 11,7 | 327,2 | 295,6 | 290,3 | 129,7 | 0,0 | 3 290,2 |

## 7.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Объем инвестиций, необходимых для реализации мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов в соответствии с разработанной схемой теплоснабжения на период до 2031 года, определяется с использованием следующих источников (в порядке приоритетности):

укрупненные нормативы цен строительства, внесенные в федеральных реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28 августа 2014 г. № 506/пр за регистрационным номером 183 от 29 августа 2014 г.;

стоимостные показатели действующих инвестиционных программ теплосетевых (теплоснабжающих) организаций;

оценка по проектам-аналогам.

Ежегодные финансовые потребности для реализации мероприятий, направленных на развитие тепловых сетей системы теплоснабжения муниципального образования «Город Глазов» были проиндексированы согласно индексу-дефлятору по строке капитальные затраты в соответствии с прогнозами социально-экономического развития РФ, опубликованных на сайте Министерства экономического развития РФ:

«Сценарные условия, основные параметры прогноза социально–экономического развития Российской Федерации и предельные уровни цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» от 28.05.2015;

«Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года» от 08.11.2013.

Общая стоимость мероприятий по развитию тепловых сетей системы теплоснабжения в период с 2016 по 2031 годы в прогнозных ценах и с учетом НДС составит 5 498 407 тыс. руб. (таблица 51), из них:

строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения – 89 630 тыс. руб. (таблица 52);

строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных – 267 519 тыс. руб. (таблица 53);

реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки – 87 267 тыс. руб. (таблица 54);

реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса – 4 987 491 тыс. руб. (таблица 55);

строительство и реконструкция насосных станций – 66 500 тыс. руб. (таблица 56).

Таблица 51 – Необходимые инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

| Наименование мероприятия | Стоимость в ценах 2015 года, тыс. руб. | Сроки проведения | Финансовые потребности в ценах соответствующих лет с учетом НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Итого |
| Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения | 69 596 | 2016-2030 | 0 | 15 907 | 15 087 | 17 156 | 3 514 | 3 670 | 2 840 | 0 | 12 573 | 13 061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 138 | 4 686 | 0 | 89 630 |
| Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных | 198 755 | 2016-2024 | 0 | 17 883 | 19 045 | 20 226 | 32 753 | 34 210 | 35 585 | 34 505 | 35 958 | 37 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 519 |
| Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки | 64 348 | 2016-2023 | 0 | 16 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 644 | 23 600 | 24 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 267 |
| Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | 3 358 176 | 2016-2021 | 0 | 265 808 | 325 983 | 317 193 | 259 477 | 332 957 | 316 625 | 277 740 | 355 298 | 256 499 | 264 066 | 283 358 | 322 751 | 337 742 | 338 656 | 381 907 | 351 436 | 4 987 491 |
| Строительство и реконструкция насосных станций | 53 172 | 2016-2021 | 0 | 3 187 | 16 971 | 10 633 | 3 788 | 19 781 | 12 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 500 |
| Итого | 3 744 047 | 2016-2031 | 0 | 319 214 | 377 086 | 365 208 | 299 532 | 390 618 | 389 834 | 335 845 | 428 423 | 306 915 | 264 066 | 283 358 | 322 751 | 337 742 | 339 794 | 386 593 | 351 436 | 5 498 407 |

Таблица 52 – Необходимые инвестиции в строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Стоимость в ценах 2015 года, тыс. руб. | Сроки проведения | Финансовые потребности в ценах соответствующих лет с учетом НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Итого |
| тк-266а | участок № 9 | 728 | 2023-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548 | 569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 117 |
| ТК для персп.застр-ки (уч. 19) | участок № 19 | 555 | 2016 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595 |
| ТК для персп.застр-ки (уч. 20) | участок № 20 | 2 117 | 2018-2020 | 0 | 0 | 0 | 856 | 900 | 940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 696 |
| уз-846 | участок № 21 | 229 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 |
| ТК-1081 | участок № 23 | 5 887 | 2019-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 502 | 2 613 | 2 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 834 |
| уз-1109 | участок № 24 | 526 | 2016-2021 | 0 | 94 | 100 | 106 | 112 | 117 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 |
| тк-1131 | участок № 25 | 378 | 2017-2018 | 0 | 0 | 216 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445 |
| тк-263 | участок № 30 | 1 267 | 2016 | 0 | 1 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 360 |
| Уз-1059 | участок № 38 | 216 | 2016 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 |
| тк-642г | участок № 42 | 445 | 2023-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 683 |
| тк-800 | участок К3 | 876 | 2017-2018 | 0 | 0 | 501 | 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 032 |
| тк-132в | участок К8 | 742 | 2016 | 0 | 796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 796 |
| ТК для персп.застр-ки (уч. 8, К4) | участок № 8 | 4 841 | 2023-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 642 | 3 784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 426 |
| ТК для персп.застр-ки (уч. 8, К4) | участок № К4 | 1 510 | 2017-2018 | 0 | 0 | 863 | 916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 779 |
| участок № 33 | участки № 4, 15 | 2 778 | 2023-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 090 | 2 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 261 |
| ТК для персп.застр-ки (уч. К15) | участок К15 | 526 | 2016-2018 | 0 | 188 | 200 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 601 |
| ТК для персп.застр-ки (уч. К14, 14) | участок К14 | 580 | 2016-2018 | 0 | 207 | 221 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 663 |
| Уз-1013 | участок № 51 | 1 470 | 2016 | 0 | 1 577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 577 |
| участок № 51 | участок № 37 | 2 279 | 2016 | 0 | 2 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 445 |
| Уз-1003 | участок № 12 | 580 | 2017-2018 | 0 | 0 | 331 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 683 |
| участок К7 | участок № 34 | 3 223 | 2023-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 424 | 2 519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 943 |
| участок К7 | участок № 35 | 1 254 | 2029-2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 138 | 1 162 | 0 | 2 300 |
| уз-1136а | участок Ф1 | 499 | 2016 | 0 | 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535 |
| участок К14 | участок № 14 | 3 142 | 2016-2018 | 0 | 1 124 | 1 197 | 1 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 591 |
| ТК для персп.застр-ки (уч. К12, К13, 32) | участок К13 | 3 330 | 2016-2018 | 0 | 1 191 | 1 268 | 1 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 807 |
| участок К13 | участок К12 | 5 164 | 2016-2018 | 0 | 1 847 | 1 967 | 2 089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 902 |
| ТК-1629 | участок № 26 | 634 | 2016 | 0 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 |
| ТК для персп.застр-ки (уч. К12, К13, 32) | участок № 32 | 526 | 2016-2018 | 0 | 188 | 200 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 601 |
| тк-749 | участок № 10 | 930 | 2016 | 0 | 998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 998 |
| ТК-757 | участок К2 | 728 | 2023-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548 | 569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 117 |
| тк-623д | участок К1 | 351 | 2016 | 0 | 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376 |
| тк-541 | участок № 1 | 620 | 2023-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467 | 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 951 |
| тк-45а | участок № 52 | 512 | 2023-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 786 |
| тк-632 | участок № 53 | 782 | 2023-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588 | 611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 200 |
| ТК для персп.застр-ки (уч. 5, 8, К4) | участок № 5 | 566 | 2023-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 869 |
| ТК для персп.застр-ки (уч. К17, 34, 35) | участок К7 | 1 137 | 2023-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 855 | 889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 744 |
| Уз-1000а | участок К6 | 2 225 | 2017-2018 | 0 | 0 | 1 271 | 1 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 621 |
| тк-780б | участок № 7 | 620 | 2017-2018 | 0 | 0 | 354 | 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731 |
| уз-1074 | участок № 6 | 1 901 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 524 | 0 | 3 524 |
| тк-805 | участок № 33 | 5 741 | 2017-2018 | 0 | 0 | 3 280 | 3 483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 763 |
| тк-558д | участок № 3 | 351 | 2023-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538 |
| тк-543а | участок № 2 | 1 375 | 2016 | 0 | 1 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 476 |
| тк-780а | ТК для персп.застр-ки (уч. 5, 8, К4) | 1 863 | 2017-2018 | 0 | 0 | 1 065 | 1 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 195 |
| ТК для персп.застр-ки (уч. 5, 8, К4) | ТК для персп.застр-ки (уч. 8, К4) | 3 594 | 2017-2018 | 0 | 0 | 2 053 | 2 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 234 |
| Итого |  | 69 596 |  | 0 | 15 907 | 15 087 | 17 156 | 3 514 | 3 670 | 2 840 | 0 | 12 573 | 13 061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 138 | 4 686 | 0 | 89 630 |

Таблица 53 – Необходимые инвестиции в строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Стоимость в ценах 2015 года, тыс. руб. | Сроки проведения | Финансовые потребности в ценах соответствующих лет с учетом НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Итого |
| ТК для персп.застр-ки (уч. К14, 14) | ТК для персп.застр-ки (уч. К12, К13, 32) | 20 742 | 2016-2018 | 0 | 7 418 | 7 900 | 8 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 708 |
| ТК для персп.застр-ки (уч. К15) | ТК для персп.застр-ки (уч. К14, 14) | 4 995 | 2016-2018 | 0 | 1 786 | 1 902 | 2 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 709 |
| уз-344 | ТК для персп.застр-ки (уч. К17, 34, 35) | 38 946 | 2022-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 745 | 19 534 | 20 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 571 |
| ТК для персп.застр-ки (уч. К12, К13, 32) | ТК-1612 | 4 936 | 2016-2018 | 0 | 1 765 | 1 880 | 1 996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 642 |
| Уз-1173а | ТК-1066 | 25 400 | 2019-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 796 | 11 276 | 11 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 801 |
| тк-805 | Уз-1173а | 51 659 | 2019-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 957 | 22 934 | 23 856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 746 |
| ТК для персп.застр-ки (уч. К17, 34, 35) | Уз-1000 | 32 746 | 2022-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 760 | 16 424 | 17 062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 247 |
| уз-911 | ТК для персп.застр-ки (уч. К15) | 19 332 | 2016-2018 | 0 | 6 914 | 7 363 | 7 819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 096 |
| Итого |  | 198 755 |  | 0 | 17 883 | 19 045 | 20 226 | 32 753 | 34 210 | 35 585 | 34 505 | 35 958 | 37 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 519 |

Таблица 54 – Необходимые инвестиции в реконструкцию тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Стоимость в ценах 2015 года, тыс. руб. | Сроки проведения | Финансовые потребности в ценах соответствующих лет с учетом НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Итого |
| тк-806 | уз-830 | 7 726 | 2016 | 0 | 8 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 289 |
| уз-340 | уз-339 | 5 024 | 2021-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 320 | 2 418 | 2 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 258 |
| уз-322 | уз-325 | 4 378 | 2021-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 022 | 2 107 | 2 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 324 |
| уз-325 | уз-344а | 35 462 | 2021-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 376 | 17 068 | 17 786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 230 |
| уз-830 | ТК для персп.застр-ки (уч. 20) | 5 282 | 2016 | 0 | 5 666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 666 |
| ТК-1052а | Уз-1052 | 229 | 2016 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 |
| уз1005а | ТК-1052а | 944 | 2016 | 0 | 1 013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 013 |
| Уз-1058 | Уз-1059 | 688 | 2016 | 0 | 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 738 |
| Уз-1057 | Уз-1058 | 445 | 2016 | 0 | 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477 |
| уз-344а | уз-344 | 4 172 | 2021-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 927 | 2 008 | 2 093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 027 |
| Итого |  | 64 348 |  | 0 | 16 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 644 | 23 600 | 24 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 267 |

Таблица 55 – Необходимые инвестиции в реконструкцию тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

| Наименование мероприятия | Стоимость в ценах 2015 года, тыс. руб. | Сроки проведения | Финансовые потребности в ценах соответствующих лет с учетом НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Итого |
| Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | 3 358 176 | 2016-2021 | 0 | 265 808 | 325 983 | 317193 | 259 477 | 332 957 | 316 625 | 277 740 | 355 298 | 256 499 | 264 066 | 283 358 | 322 751 | 337 742 | 338 656 | 381 907 | 351 436 | 4 987 491 |

Таблица 56 – Необходимые инвестиции в строительство и реконструкция насосных станций

| Наименование мероприятия | Стоимость в ценах 2015 года, тыс. руб. | Сроки проведения | Объемы инвестиций по годам в прогнозных ценах (с НДС), тыс. руб. | Итого за 2015-2031 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |  |
| Строительство насосно-перекачивающей станции "Восточная" | 26 586 | 2019-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 788 | 19 781 | 12 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 709 |
| Строительство насосно-перекачивающей станции "Восточная" | 26 586 | 2016-2018 | 0 | 3 187 | 16 971 | 10 633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 791 |
| ИТОГО | 53 172 | 2016-2021 | 0 | 3 187 | 16 971 | 10 633 | 3 788 | 19 781 | 12 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 500 |

## 7.3 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения

Мероприятий по строительству, реконструкции и технического перевооружения в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения не требуется.

## 7.4 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей в связи с переходом на закрытую схему горячего водоснабжения

Суммарные затраты на реконструкцию ИТП определены на основе

технико-коммерческих предложений производителей;

проектов-аналогов.

Предложения по величине инвестиций по строительству ИТП с целью перевода потребителей ГВС на закрытую схему составляют 2 982 880 тыс. руб. (таблица 57).

Таблица 57 – Необходимые инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей в связи с переходом на закрытую схему горячего водоснабжения

| Наименование мероприятия | Стоимость в ценах 2015 года, тыс. руб. | Сроки проведения | Финансовые потребности в ценах соответствующих лет с учетом НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Итого |
| Строительство ИТП | 2 217 916 | 2017-2021 | 0 | 0 | 12 114 | 125 668 | 212 873 | 1 268 385 | 1 363 839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 982 880 |

# 8 Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

## 8.1 Нормативно-правовые акты, устанавливающие критерии по определению единой теплоснабжающей организации

В соответствии со ст. 2 п. 28 Федерального закона от № 190 «О теплоснабжении»:

«Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

В соответствии с критерием по численности населения - муниципальное образование «Город Глазов» менее 500 тыс. чел. - определение единой теплоснабжающей организации входит в полномочия органов местного самоуправления на основании требований ст. 6 п. 6 Федерального закона от 27.07.2010 г № 190 «О теплоснабжении».

Предложения по установлению статуса единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. Критерии и требования к единой теплоснабжающей организации разработаны в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 г. №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», утвержденным на основании ст. 4 п. 1 федерального закона от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении».

Критерии определения единой теплоснабжающей организации установлены в нормативных правовых актах Правительства Российской Федерации:

Федеральном законе от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении»;

Постановлении Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 г. №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

Постановлении Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. №154 «Требования к порядку разработки и утверждению схем теплоснабжения».

## 8.2 Порядок определения единой теплоснабжающей организации

Порядок определения единой теплоснабжающей организации:

1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления г. муниципального образования «Город Глазов» в лице Главы администрации муниципального образования «Город Глазов» при утверждении схемы теплоснабжения.

2. Статус единой теплоснабжающей организации на территории муниципального образования «Город Глазов» присваивается впервые.

3. Статус единой теплоснабжающей организации на территории муниципального образования «Город Глазов» могут получить лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории муниципального образования «Город Глазов».

4. Лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии (или) тепловыми сетями, вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте муниципального образования «Город Глазов» проекта схемы теплоснабжения заявку на имя Главы администрации муниципального образования «Город Глазов» на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Сведения о принятых заявках будут размещены на сайте муниципального образования «Город Глазов».

5. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации будет подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу.

6. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации будет подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления статус единой теплоснабжающей организации будет присвоен в соответствии с критериями определения единой теплоснабжающей организации (п. 8.3).

7. В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации будет присвоен организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям.

8. Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, в соответствии с обосновывающими материалами к проекту схемы теплоснабжения.

## 8.3 Критерии определения единой теплоснабжающей организации

Критерии определения единой теплоснабжающей организации установлены в соответствии с требованиями ст. II п. 7 Постановлении Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 г. №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»:

1. Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

2. Размер собственного капитала;

3. Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

## 8.4 Обязанности единой теплоснабжающей организация при осуществлении деятельности

### 8.4.1 Единая теплоснабжающая организация при осуществлении деятельности обязана

Заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям.

Заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения, со всеми обратившимися потребителями тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации.

Заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче. Осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации.

Осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения.

Надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации.

### 8.4.2 Организация может утратить статус единой теплоснабжающей организации в случаях

Систематическое (3 и более раза в течение 12 месяцев) неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных условиями договоров поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств должен быть подтвержден вступившими в законную силу решениями федерального антимонопольного органа, и (или) его территориальных органов, и (или) судов.

Принятие в установленном порядке решения о реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения, когда к организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации, присоединяются другие реорганизованные организации, а также реорганизации в форме преобразования) или ликвидации организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации;

Принятие арбитражным судом решения о признании организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации, банкротом.

Прекращение права собственности или владения источниками тепловой энергии и(или) тепловыми сетями в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации.

Несоответствия организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации, критериям, связанным с размером собственного капитала, а также способностью в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Подачи организацией заявления о прекращении осуществления функций единой теплоснабжающей организации.

## 8.5 Реестр систем теплоснабжения

В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения.

В случае если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию.

Реестр систем теплоснабжения и утвержденных ЕТО представлен в таблице 58.

Таблица 58 – Реестр систем теплоснабжения для определения состава единых теплоснабжающих организаций муниципального образования «Город Глазов»

| № п/п | Система теплоснабжения (наименование) | Границы систем теплоснабжения | Источники тепловой энергии | Тепловые сети (наименование теплосетевой организации) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование теплоснабжающей организации | Наименование источника (группы источников) |  |
| 1 | Система теплоснабжения Центральная | Территория ограниченная: Чепецкая ул., пл. Свободы, ул. Толстого, восточнее границы реки Чепца, ул. Карла Маркса, ул. Пехтина, западнее СПТ «Восход», ул. Пехтина, ул. Толстого, южнее Никольского карьера, юго-восточная граница города Глазов, Сибирская ул., Мебельный пер., ул. Сулимова, главный ход ж/д, ул. Циолковского, севернее ул. Драгунова, восточнее ул. Барышникова, Пионерская ул., ул. Флора Васильева, Красноармейская ул., южнее ул. Колхозная, ул. Циолковского, Окружное шоссе, Юкаменская ул., восточнее границы реки Ваебыж, ул. Плотникова, западнее ул. Плотникова, Техническая ул., западнее границы реки Ваебыж, главный ход ж/д, Химмашевское шоссе, территория УМиАТ ОСПАО ЧУС, севернее Химмашевского шоссе, вдоль границы реки Малая Сыга, территория Чепецкого механического завода, западнее 2-ой Набережной ул., вдоль границы реки Чепца, Чепецкая ул. | АО «ЧМЗ», АО «Реммаш» | ТЭЦ АО «ЧМЗ», Котельная АО «Реммаш» | МУП «Глазовские теплосети» Г. Глазов |
| 2 | Система теплоснабжения Юго-Восточная | Территория ограниченная: Красногорский тракт, ул. Куйбышева, ул. Пастухова, ул. Опалева, Южная ул., Транспортный пер., ул. Куйбышева, ул. Барышникова, Пионерская ул., Седьмая ул., севернее ул. Драгунова, Красногорский тракт. | МУП «Глазовские теплосети» | Котельная №2 | МУП «Глазовские теплосети» |
| 3 | Система теплоснабжения Юго-Западная | Территория ограниченная: Техническая ул., восточная граница района Птицефабрики, южнее ПС 220 кВ Звездная, южная граница района Птицефабрики, Удмуртская ул., северная граница территории ООО «Птицефабрика «Глазовская», юго-западная граница города Глазов, восточнее границы реки Малая Сыга, западнее ул. Удмуртская, Техническая ул. | ООО «КомЭнерго» | Котельная №3 | МУП «Глазовские теплосети» |

## 8.6 Решение по определению единой теплоснабжающей организации

При существующем составе и структуре имущественных комплексов теплоснабжающих организаций в каждой из трех систем теплоснабжения муниципального образования «Город Глазов» (таблица 58) представлено МУП «Глазовские теплосети» муниципальное образование «Город Глазов» как теплоснабжающая организация, которая владеет на праве собственности всеми тепловыми сетями в границах каждой из систем теплоснабжения.

В системе теплоснабжения «Юго-восточная» МУП «Глазовские теплосети» муниципального образования «Город Глазов» как теплоснабжающая организация, владеет на праве собственности всеми тепловыми сетями и единственным источником тепловой энергии (таблица 59). Т.е. имеет место ситуация, предусмотренная п.8 «Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации», однозначно определяющая ЕТО в этой системе МУП «Глазовские теплосети».

В системах теплоснабжения «Центральная» и «Юго-западная» в зависимости от состава заявок на установление статуса ЕТО ситуация должна быть определена после поступления заявок на установления статуса ЕТО в соответствии с п.п. 6-11 «Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации» с учетом показателей теплоснабжающих организаций, осуществляющих деятельность в этих системах (таблица 59).

Таблица 59 – Сравнение показателей для установления статуса ЕТО в системах теплоснабжения муниципального образования «Город Глазов»

9.  Решение о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

В целях удовлетворения существующих и перспективных потребителей тепловой энергией при обеспечении наиболее эффективного режима работы источников тепловой энергии г. Глазова предлагается следующее изменение зон действия источников тепловой энергии:

- в 2018 году переключаются потребители котельной № 3 на ТЭЦ АО «ЧМЗ» с расширением зоны действия последней;

- в 2019 году переключаются потребители котельной № 2 на ТЭЦ АО «ЧМЗ» с расширением зоны действия последней;

- в 2021 году переключаются потребители котельной АО «Реммаш» на ТЭЦ АО «ЧМЗ» с расширением зоны действия последней.

В соответствии с планом вывода из эксплуатации указанных котельных для подключения их потребителей строительство следующих тепломагистралей:

1.	От Уз-911 до ТК-1612 суммарной протяженностью 1,7 км диаметром 300 мм – для передачи нагрузки котельной № 3 ООО «КомЭнерго» на ТЭЦ АО «ЧМЗ».

2.	От Уз-344 до Уз-1000 суммарной протяженностью 2,8 км диаметром 250 мм – для теплоснабжения потребителей котельной № 2 МУП "Глазовские теплосети от ТЭЦ АО «ЧМЗ».

3.	От ТК-805 до Уз-1173а суммарной протяженностью 2,8 км диаметром 350 мм – для теплоснабжения потребителей котельных МУП "Глазовские теплосети" и АО "Реммаш" от ТЭЦ АО «ЧМЗ».

4.	От Уз-1173а до ТК-1066 суммарной протяженностью 1 км диаметром 250 мм – для теплоснабжения потребителей котельной АО "Реммаш" от ТЭЦ АО «ЧМЗ».

# 10 Решения по бесхозяйным тепловым сетям

## 10.1 Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию в порядке, установленном Федеральным законом «О теплоснабжении»

Бесхозяйные тепловые сети в муниципальном образования «Город Глазов» не выявлены.