| Администрация муниципального образования «Город Глазов» (Администрация города Глазова) |  | «Глазкар» муниципал кылдытэтлэн Администрациез (Глазкарлэн Администрациез) |
| --- | --- | --- |

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__13.04.2018___                                                                                           № ___17/22__

Об утверждении актуализированной Схемы теплоснабжения

муниципального образования «Город Глазов» Удмуртской Республики

на 2019 год

- Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Уставом муниципального образования «Город Глазов», постановлением Главы города Глазова от 12.04.2018 № 2/16 «Об утверждении заключения о результатах публичных слушаний по проекту актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования «Город Глазов» на 2019 год»:

- ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить прилагаемую актуализированную схему теплоснабжения муниципального образования «Город Глазов» Удмуртской Республики на 2019 год.

- Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города Глазова						О.Н. Бекмеметьев

Приложение к постановлению

Администрации города Глазова

от _13.04.2018_ №__17/22_

АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

муниципального образования «Город Глазов» Удмуртской Республики на 2019 год

#### Введение

Схема теплоснабжения муниципального образования  «Город Глазов» на период до 2031 года разработана впервые. Основанием является муниципальный контракт от 02 февраля 2015 г. № 0113300023914000405-П1.

Актуализация схемы теплоснабжения первый раз была проведена: согласно постановлению Администрации муниципального образования «Город Глазов» от 12.12.2016  № 17/134 «Об актуализации Схемы теплоснабжения муниципального образования «Город Глазов» на 2018 год».

Настоящая  Актуализация схемы теплоснабжения проведена: согласно постановлению Администрации муниципального образования «Город Глазов» от 13.12.2017  № 17/88 «Об актуализации Схемы теплоснабжения муниципального образования «Город Глазов» на 2019 год».

Особенностью данной актуализации является то, что техническое задание на данную научно-исследовательскую работу в качестве основополагающего документа указывает соблюдать  требования Постановления Правительства РФ от «22» февраля 2012 г. № 154, и в то же время,  перечень «Состав отчетных документов актуализированной схемы теплоснабжения» сохраняет структуру утвержденной Схемы теплоснабжения муниципального образования «Город Глазов» на  период до 2031 года, (по названиям Томов действующей Схемы).

Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, кондиционирования и обеспечения технологических процессов производственных предприятий

# Функциональная структура теплоснабжения

## 1. Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Муниципальное образование «Город Глазов» характеризуется наличием развитой инженерной  инфраструктуры и высокой степенью комфортности проживания. Благоустроенный жилищный фонд города составляет 1957,1 тыс. м2. Это 45 % многоквартирных и 55 % индивидуальных жилых домов. Город обладает разветвленной централизованной системой инженерных коммуникаций, в полном объеме обеспечивающей жилищный фонд, производственный и социальный секторы городского хозяйства тепло-, водо-, электро- и газоснабжением.

Генеральный план города Глазова утвержден решением Глазовской городской Думы от 30.07.2008 № 593. В 2013 г. решением Глазовской городской Думы от 30.10.2013 № 369 была принята новая редакция генерального плана муниципального образования «Город Глазов», который имеет расчетный срок до 2025 г.

Администрация города Глазова, действующая  от имени МО «Город Глазов»  в лице Главы муниципального образования «Город Глазов» Бекмеметьева Олега Николаевича, действующего на основании Устава  Муниципального образования «Город Глазов», (Муниципальный заказчик), с  одной стороны, и Обществом с ограниченной ответственностью "Региональное  Агентство Оценки, Планирования и Консалтинга", в лице генерального директора Ступиной Татьяны Эдуардовны (Исполнитель), действующего на основании Устава, с другой стороны, руководствуясь Протоколом подведения итогов  аукциона  в электронной форме  № 0113300023917000303-3 от 12 декабря 2017 года,      заключили  Муниципальный контракт № 0113300023917000303-0156018-01 Выполнение работ по подготовке проекта по внесению изменений в Генеральный план города Глазова, утвержденный решением Глазовской городской Думы муниципального образования «Город Глазов» от 30 июля 2008 года № 593 «Об утверждении Генерального плана города Глазова»

В городе Глазове преобладает централизованное теплоснабжение от одного источника с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, это – ТЭЦ  филиала в городе Глазов АО «ОТЭК»)  и трех котельных, расположенных на территории города. ТЭЦ филиала в городе Глазов АО «ОТЭК» отпускает тепловую   энергию и теплоноситель на объекты АО «ЧМЗ» через свои сети, расположенные на производственной площадке  АО «ЧМЗ». Также тепловая   энергия и теплоноситель  из сетей филиала в г. Глазов АО «ОТЭК» поступает в сети МУП «Глазовские теплосети» для ее транспортировки и реализации для нужд отопления и ГВС потребителям города Глазов.

МУП «Глазовские теплосети» эксплуатируют муниципальную котельную № 2, которая также снабжает тепловой энергией потребителей города.

Котельная АО «Реммаш» и котельная № 3 ООО «КомЭнерго»   являются ведомственными котельными производственных предприятий и обеспечивают затребованным количеством тепловой энергии данные объекты, а также   реализуют тепловую энергию   для нужд города Глазова.

Статус единой теплоснабжающей организации в городе Глазове присвоен филиалу в городе Глазове АО «ОТЭК», согласно Постановлению Администрации города Глазов от 24.01.2017г №17/7 «О присвоении статуса единой теплоснабжающей организации». Основанием явилось:

- Заявление о прекращении осуществления функций единой теплоснабжающей организации от АО «ЧМЗ», вход. №01-35-06998 от 13.12.2016г.

- Заявление на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации от филиала в городе Глазове АО «ОТЭК», вход. №01-35-07250 от 26.12.2016г.

Источники тепловой энергии вместе  с тепловыми сетями образуют пять СЦТ, обеспечивающих тепловой энергией потребителей города:

- СЦТ-1 – тепловые сети от котельной № 2 МУП «Глазовские теплосети» с подключенной нагрузкой потребителей 13,1 Гкал/час;

- СЦТ- 2 – тепловые сети от котельной АО «Реммаш» с подключенной нагрузкой потребителей  7,64 Гкал/час (в т.ч.: городские потребители – 5,84 Гкал/ч, промышленные потребители – 1,8 Гкал/ч);

- СЦТ- 3 – тепловые сети от котельной № 2 ООО «КомЭнерго» с подключенной нагрузкой потребителей 19,276 Гкал/ч.;

- -   СЦТ- 4 – тепловые сети филиала в городе  Глазов АО «ОТЭК» от ТЭЦ филиала в г. Глазов АО «ОТЭК» с подключенной нагрузкой потребителей 345,6

- Гкал/ч (из них отопление и вентиляция – 301,0 Гкал/ч, вентиляция – 44,6 Гкал/ч) и по пару 26.Гкал/ч. .

- СЦТ- 5 – тепловые сети МУП «Глазовские теплосети» от ТЭЦ филиала в городе Глазов  АО «ОТЭК» с подключенной нагрузкой потребителей 371,6 Гкал/ч и по пару 0,68 Гкал/ч.

Помимо указанных источников тепловой энергии в городе работают 13 ведомственных котельных, обеспечивающих теплоснабжение только собственных (ведомственных) потребителей и не реализующих тепловую энергию сторонним потребителям.

Реализацию большей части (порядка 90 %) тепловой энергии потребителям централизованного теплоснабжения города осуществляет Филиал в городе Глазов АО  «ОТЭК». Остальная тепловая энергия закупается у сторонних поставщиков тепловой энергии.

Основными потребителями тепловой энергии являются жилая застройка, общественные здания, объекты здравоохранения, культуры и промпредприятия.

Функциональная структура теплоснабжения МО «Город Глазов» представлена на следующем рисунке. Централизованное теплоснабжение МО «Город Глазов» в основном осуществляет филиал в городе  Глазове АО «ОТЭК».

Постановлением Администрации города Глазова от 24.01.2017 № 17/7 «О присвоении статуса единой теплоснабжающей организации»  акционерному обществу  «Объединенная тепловая компания»  присвоен статус единой теплоснабжающей организации в городе Глазове.

МУП «Глазовские теплосети» осуществляет транспортировку тепловой энергии  и теплоносителя потребителям от ТЭЦ филиала  в городе Глазове АО «ОТЭК», котельной № 2 МУП «Глазовские теплосети» и двух ведомственных котельных (котельная № 3 ООО «КомЭнерго» и котельная АО «Реммаш»).

Регулирование отпуска тепла от источников централизованного теплоснабжения осуществляется по следующим отопительным графикам:

- ТЭЦ филиал  в городе Глазове АО «ОТЭК») – 150/70 0С;

- котельная № 2 МУП «Глазовские теплосети») – 150/70 0С;

- котельная АО «Реммаш» - 105/70 0С;

- котельная № 3 ООО «КомЭнерго» - 105/70 0С.

Централизованная система теплоснабжения муниципального образования «Город Глазов включает в себя четыре СЦТ:

- СЦТ-1, которая включает в себя  котельную № 2 МУП «Глазовские теплосети» с тепловыми сетями до МКД, административных и общественных зданий микрорайона «Южный»;

- СЦТ-2, которая включает в себя ведомственную котельную завода АО «Реммаш», обеспечивающую централизованное теплоснабжение промышленных потребителей производственной зоны и сеть теплоснабжения до МКД, административных и общественных зданий района завода «Реммаш»;

- СЦТ-3, которая включает в себя ведомственную котельную № 3 ООО «КомЭнерго», обеспечивающую централизованное теплоснабжение промышленных потребителей производственной зоны и сеть теплоснабжения до МКД, административных и общественных зданий посёлка «Птицефабрик» и административно – бытовых зданий ООО «Удмуртская птицефабрика»;

- СЦТ-4, которая включает в себя ТЭЦ Филиала в городе Глазов АО «ОТЭК», обеспечивающую централизованное теплоснабжение потребителей АО «ЧМЗ» и поставляющую тепловую энергию в виде горячей воды для нужд отопления и ГВС в городские тепловые сети и сторонним потребителям.

Рисунок 1 – Функциональная структура теплоснабжения

Муниципального образования «Город Глазов»

АО «Реммаш»

АО «Удмуртская птицефабрика»

Потребители тепловой энергии

г. Глазова

АО «ЧМЗ»

Котельная

АО «Реммаш»

Котельная №3                  ООО «КомЭнерго»

Котельная   №2

МУП «Глазовские теплосети»

ТЭЦ Филиала

в г. Глазове АО «ОТЭК»

МУП «Глазовские теплосети»

Филиал

в г. Глазове

АО «ОТЭК»

Потребление

тепловой энергии

Транспорт тепловой энергии

Единая теплоснабжающая организация

Производитель тепловой энергии

## 2. Описание

## 2.         Описание структуры договорных отношений между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями

По состоянию на 01.01.2018 в системе централизованного теплоснабжения МО «Город Глазов» производство тепловой энергии осуществляют Филиал в городе Глазове АО «ОТЭК», МУП  «Глазовские теплосети» (котельная № 2), котельная № 3 ООО «КомЭнерго»,  котельная АО «Реммаш».

Транспортировку тепловой энергии до потребителей города осуществляет МУП «Глазовские теплосети». Это предприятие своих насосных станций не имеет, гидротепловые режимы работы сетей обеспечиваются за счет оборудования и регулирования, которое осуществляется на источниках тепловой энергии: ТЭЦ  Филиала в городе  Глазове АО «ОТЭК» и котельных.

Основным поставщиком тепловой энергии для нужд города является ТЭЦ Филиала в городе Глазов АО «ОТЭК».

Сведения о деятельности Филиала  в городе Глазове АО «ОТЭК», оказывающего услуги теплоснабжения на территории Муниципального образования «Город Глазов» в 2017 году:

Фактическая выработка тепловой энергии – 1 159 791 Гкал.

Объем покупной тепловой энергии  в 2017 году составил– 84 628,,524Гкал, в том числе:

- МУП «Глазовские теплосети: покупка 28 325,900 Гкал, распределено в город 21 888,568 Гкал, потери – 5 437 332 Гкал.

- ООО «КомЭнерго»: покупка - 31 214,,346 Гкал, распределено в город 22 825,4.Гкал, потери – 8 388,946 Гкал.

- АО «Реммаш»: покупка – 17 734,567 Гкал, распределено в город 11 831,292 Гкал, потери - 5 903,275 Гкал.

- ООО «Теплоресурс»: покупка – 7 52,711 Гкал, потери  2 533,937 Гкал.

Использовано на собственные нужды –66 493Г кал.

Суммарный  полезный отпуск  (реализация) тепловой энергии – 883 593 Гкал, в т.ч. по приборному учету – 489791 Гкал.

Расход воды на подпитку тепловой сети – 2 408 942 м3

Для снабжения потребителей города тепловой энергией филиала АО «ОТЭК» заключает договоры поставки тепловой энергии и теплоносителя с теплоснабжающими организациями.

Потребители (предприятия, организации, ТСЖ, ТСН и др.) заключают договоры с Филиалом в г. Глазове АО «ОТЭК» на покупку тепловой энергии. Объем отпускаемой потребителям тепловой энергии определяется показаниями  приборов учета потребления  и расчетным путем. Оплата за потребленную тепловую энергию поступает на счета Филиала в г. Глазове АО «ОТЭК».

Договоры с потребителями заключаются на год с возможностью их дальнейшей пролонгации.

Долгосрочные договоры теплоснабжения и договора на поддержание резервной тепловой мощности отсутствуют.

В договорах на отпуск тепловой энергии границы ответственности за состояние и обслуживание систем теплоснабжения определяются их балансовой принадлежностью и фиксируются в прилагаемом к каждому договору акте или схеме.

Границей ответственности для жилых домов принята наружная плоскость стены здания.

Транспортировку тепловой энергии до потребителей города осуществляет МУП «Глазовские теплосети». Это предприятие своих насосных станций не имеет, гидротепловые режимы работы сетей обеспечиваются за счет оборудования и регулирования, которое осуществляется на источниках тепловой энергии ТЭЦ и котельных.

Система теплоснабжения  –  зависимая, с открытым водоразбором на горячее водоснабжение. Часть потребителей подключено к тепловым сетям по схеме с элеваторным присоединением. Имеются так же схемы с непосредственным присоединением системы отопления.

Регулирование отпуска тепла от источников централизованного теплоснабжения осуществляется по следующим отопительным графикам:

- ТЭЦ  Филиала в г.Глазове ОАО «ОТЭК» – 150/70 °С;

- Котельная №2 (МУП «Глазовские теплосети») – 150/70 °С;

- котельная ОАО «Реммаш» - 105/70 0С;

- котельная № 3 ООО «КомЭнерго» - 105/70 0С.

Факт использования газа:

ТЭЦ Филиала в г. Глазове АО «ОТЭК» лимит газа на год составляет:

2017 г. – 262 743 тыс . м3 ;

2018  г. – 208 200 тыс. м3

- АО «Реммаш»: лимит газа на год 4 717,0 тыс. м3

2015 год – 3 177,109 тыс. м3;

2016 год – 3 288 ,376 тыс. м3;

2017 год – 3 247,493 тыс. м3 .

ООО «КомЭнерго»: лимит газа на год 9 010 000 м3

2015 год – 5 891,522 тыс. м3;

2016 год – 6 069,561 тыс.м3.

2017 год – 6 050,313 тыс.  м3.

## Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности

В таблице 1 приведены параметры располагаемой тепловой мощности основных источников тепловой энергии г. Глазов.

Ограничения тепловой мощности отсутствуют.

Таблица 1

Параметры располагаемой тепловой мощности основных источников тепловой энергии г. Глазов

| № п/п | Наименование источника | Располагаемая мощность,Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| 1 | ТЭЦ филиала АО «ОТЭК» | 697 |
| 2 | Котельная №2 МУП «Глазовские теплосети» | 11,8 |
| 3 | Котельная №3 ООО «КомЭнерго» | 27 |
| 4 | Котельная АО «Реммаш» | 24,97 |
|  | Всего: | 773,07 |

На рисунке 1  представлено процентное соотношение располагаемой тепловой мощности основных источников тепловой энергии.

Рисунок 1. – Процентное соотношение располагаемой тепловой  мощности основных источников тепловой энергии.

Из приведенной диаграммы следует, что основным по располагаемой мощности источником тепловой энергии г. Глазов также является ТЭЦ филиала в городе Глазове АО «ОТЭК» (90%). Располагаемая мощность муниципальной котельной № 2 МУП «Глазовские теплосети» составляет 3% , располагаемая  мощность котельной №3 ООО «КомЭнерго» составляет 4%, располагаемая мощность  котельной АО «Реммаш» составляет 3%.

На территории МО «Город Глазов» функционируют четыре основных источника тепловой энергии, осуществляющих централизованное теплоснабжение города, а именно, ТЭЦ Филиала в городе Глазове АО «ОТЭК», котельная № 2 МУП «Глазовские теплосети», котельная № 3 ООО «КомЭнерго» и котельная АО «Реммаш».

Также на территории города эксплуатируются пятнадцать ведомственных котельных.

## Описание технологических, оперативных и диспетчерских связей

Основными участниками процесса управления производством и транспортом тепловой энергии в системе централизованного теплоснабжения МУП «Глазовские теплосети» являются следующие структурные подразделения:

- котельная № 2,

- технический отдел,

- участок эксплуатации, в состав которого входят служба по обслуживанию тепловых сетей и операторская служба.

Операторская служба осуществляет следующие функции:

- передает в технический отдел информацию об авариях, инцидентах и пр., в результате которых производилось отключение или ограничение подачи тепловой энергии потребителям, сведения о режимах работы котельных, отклонениях в работе и т.п., а также жалобы и другие сообщения от потребителей;

- взаимодействует с оперативным персоналом источников тепловой энергии и определяет (задает) температуру теплоносителя на выходе из теплоисточников в зависимости от температуры наружного воздуха;

- совместно с диспетчером электрических сетей решает все вопросы электроснабжения источников тепловой энергии (ограничения, переключения, отключения и т.п.);

- совместно с диспетчером водоканала решает вопросы водоснабжения питьевой водой и водоотведения;

- передает диспетчеру единой диспетчерской службы города информацию о состоянии теплоснабжения в городе и составе дежурного персонала аварийной диспетчерской службы.

## Описание зоны действия производственных (ведомственных) котельных

Промышленный комплекс города представлен 30 крупными и средними предприятиями. Примерно треть из них имеют собственные источники тепловой энергии.

Данные источники тепловой энергии расположены на территории предприятий и обеспечивают тепловой энергией только потребности в тепловой энергии самих предприятий. Они не несут отопительную нагрузку потребителей города Глазова.

Ниже приводится перечень ведомственных котельных города Глазова:

1) котельная АО «Газпром газораспределение Ижевск» в г. Глазове;

2) котельная АО «Глазовская мебельная фабрика»;

3) две котельные МУП «Водоканал»

Котельная ООО «Тепловодоканал» в связи с реструктуризацией АО «Чепецкий механический завод» передана в муниципальную собственность (Основание: Протокол Решения Совета директоров АО «Чепецкий механический завод» от 26.12.2016 № 23-2016, обращение заместителя генерального  директора по корпоративным и юридическим вопросам АО «Чепецкий механический завод»  вх. от 03.02.2017 № 01-21-00560, Постановление Администрации  муниципального образования «Город Глазов» от 20.02.2017 № 1/27 «О безвозмездном принятии в собственность муниципального образования «Город Глазов» имущества  от акционерного общества «Чепецкий механический завод». – приложение № 2 Утверждено Постановлением Администрации города  о Глазов № 1/27 от 20.02.2017) и в установленном законодательством  порядке закреплена за муниципальным  унитарным предприятием «Водопроводно-канализационное  хозяйство города Глазова» муниципального образования  «Город Глазов» закреплена на праве хозяйственного ведения (Основание: Постановление Администрации  муниципального образования «Город Глазов» от 31.03.2017 № 1/38 «О закреплении за муниципальным унитарным предприятием «Водопроводно-канализационное  хозяйство города Глазова» муниципального образования  «Город Глазов» на праве хозяйственного ведения объектов муниципальной собственности» - приложение № 1 Утверждено Постановлением Администрации города   Глазов № 1/38 от 31.03.2017))

Котельная участка подготовки хозяйственной и  питьевой воды муниципального унитарного  предприятия «Водопроводно-канализационное

муниципальным унитарным предприятием «Водопроводно-канализационное  хозяйство города Глазова» муниципального образования  «Город Глазов»

находится по адресу: г. Глазов, д. Солдырь, ул. Глазовская, 2«б».

- Структура основного оборудования

В состав основного оборудования котельной входят четыре паровых котла марки Е-1,0-0,9М-3 с установленной паспортной мощностью 0,625 Гкал/ч каждый.

Основной вид используемого топлива на котельной – мазут. Резервное топливо – не предусмотрено.

В таблице 1 приведены коэффициенты полезного действия установленных котлов.

Таблица 1 – Коэффициенты полезного действия установленных котлов котельной МУП «Водоканал»

| Наименование | Количество, шт. | КПД, % |
| --- | --- | --- |
| Е-1,0-0,9М-3 | 1 | 88 |
| Е-1,0-0,9М-3 | 1 | 88 |
| Е-1,0-0,9М-3 | 1 | 88 |
| Е-1,0-0,9М-3 | 1 | 88 |

- Вспомогательное оборудование

- Насосное оборудование

В котельной установлено два сетевых насоса (№ 1, № 2) марки GRUNDFOS ТР 80-330/2 производительностью до 102 м3/ч, напором до 27,4 м в. ст., мощностью электродвигателя 11 кВт и два подпиточных насоса (№ 1, № 2) марки GRUNDFOS CR-1-5 производительностью до 1,8 м3/ч, напором до 24,9 м в. ст., мощностью электродвигателя 0,37 кВт, а также восемь питательных насосов:

два насоса (№ 1, № 2) марки GRUNDFOS CR-3-17: производительность до 3 м3/ч, напор до 82,8 м в. ст., мощность электродвигателя 1,5 кВт;

четыре насоса (№ 3, № 4, № 5, № 6) марки АН 2/16 АИР80В4У3: производительность до 2 м3/ч, напор до 16 м в. ст., мощность электродвигателя 1,5 кВт;

насос № 7 марки АЦМС 4-190: производительность до 4 м3/ч, напор до 157 м в. ст., мощность электродвигателя 4 кВт;

насос № 8: марки АЦМСН 4004-22, производительность до 5,5 м3/ч, напор до 128 м в. ст., мощность электродвигателя 4 кВт.

4) котельная OАО «Глазовскийдормостстрой»;

5) две котельные ООО «Глазовский завод «Химмаш»»;

6) котельная АО «Глазов-молоко»;

7) котельная АО «МРСК Центра и Приволжья»;

8) котельная ООО «Удмурттоппром»;

9) котельная АО «Глазовский завод Металлист»;

10) три котельные ООО «Удмуртская птицефабрика»;

11) котельная АО «УЗСМ»;

Котельная АО «УЗСМ» в настоящее время не эксплуатируется. Документы на вывод котельной АО «УЗСМ» из  эксплуатации отсутствуют. Одновременно готовятся документы собственником котельной и кредиторами на продажу здания котельной (объем 16718,3 м 3) на продажу.

Бывшим Потребителям  тепловой энергии от котельной АО «УЗСМ» решить вопрос  с получением лимитов на газ и  переводе на автономное отопление в  установленном порядке.

Котельную. АО «УЗСМ» исключить из реестра (состава) ведомственных котельных Схемы теплоснабжения Муниципального образования «Город Глазов».

12) котельная ООО «Теплоагрегат»

### Описание ТЭЦ филиала АО «ОТЭК»

Основным источником тепловой энергии города является ТЭЦ Филиала в городе Глазове АО «ОТЭК». Ниже приведено описание основного оборудования ТЭЦ  Филиала в г. Глазове АО «ОТЭК».

ТЭЦ филиала в городе Глазове АО «ОТЭК» является элементом схемы электроснабжения и теплоснабжения предприятия и входит в систему жизнеобеспечения г. Глазова как основной теплоисточник. ТЭЦ, сдана в промышленную эксплуатацию в 1949 году, производила электрическую и тепловую энергию в виде пара и горячей воды, а также конденсат для обеспечения нормального режима работы производства АО «ЧМЗ». В декабре  2016 году    после   совершенной сделки между АО «ЧМЗ» и АО «ОТЭК» по купле-продаже ТЭЦ собственником ТЭЦ и сетей АО «ЧМЗ» на производственной площадке стал Филиал в г. Глазов АО «ОТЭК».

В настоящее время около  60 % вырабатываемой тепловой энергии ТЭЦ Филиала в городе Глазове АО «ОТЭК» направляет г. Глазову на нужды отопления и ГВС населения, учреждений здравоохранения, образования, культуры и ряда промышленных предприятий. За счет ТЭЦ филиала АО «ОТЭК» обеспечивается 90 % объема потребности г. Глазова в данном виде услуг.

Установленная электрическая мощность ТЭЦ – 89,4 МВт, установленная тепловая мощность – 697 Гкал/ч.

В качестве топлива используется мазут и природный газ. На ТЭЦ установлено девять паровых энергетических котлов производительностью по 75 т пара в час, из них для трех котлов уголь является основным топливом, мазут – резервным, для шести котлов природный газ основное топливо, мазут – резервное. В настоящее время котлы, работающие на твердом топливе, выведены из эксплуатации и законсервированы. Дополнительно на ТЭЦ установлено четыре пиковых теплофикационных водогрейных котла ПТВМ-100, один из которых работает на мазуте, а на трех в качестве основного топлива используется природный газ, резервное топливо – мазут. В 2007 г. на ТЭЦ введена в эксплуатацию ПГУ, включающая в себя газовую турбину с электрическим генератором мощностью 25 МВт и паровой котел-утилизатор среднего давления производительностью 40 т пара в час. На ТЭЦ установлено шесть паровых турбин: одна – типа Р-6-30/6, две – типа АПТ-12 с производственным отбором пара давлением 13 атм и теплофикационным отбором пара давлением 1,2 атм и две турбины того же типа с давлением пара в производственном отборе 6 атм.

В схему теплофикации и ГВС ТЭЦ входят три бойлерные установки, сетевые и подпиточные насосы теплосети, баки запаса воды для ГВС.

Для подготовки подпиточной воды для паровых котлов на ТЭЦ имеется установка ХВО-1 производительностью 350 т/ч, для подготовки подпиточной воды теплосети имеется установка ХВО-2 производительностью 1250 т/ч.

Тепловая мощность бойлерных установок ТЭЦ составляет 200 Гкал/ч. В каждой из бойлерных установлены два основных и один пиковый бойлер. Площади поверхностей теплообмена в каждой из групп бойлеров одинаковы, таким образом, мощность основных бойлеров составит 140 Гкал/ч, пиковых – 60 Гкал/ч. Основные бойлеры подключены к теплофикационным отборам турбин. Максимальная величина теплофикационных отборов турбин составляет до 235 т/ч пара. Пиковые бойлеры подключены по пару к первым отборам турбин №№ 3, 7, 8, максимальная величина отбора – 100 т/ч. Также к данным отборам подключена система пароснабжения мазутохранилища.

Плановые мероприятия по реконструкции, техническому перевооружению.

На ТЭЦ   Филиала в городе Глазов АО «ОТЭК» в 2018-2019 г.г. запланирована  реализация  Мероприятий, направленных на снижение негативного воздействия на окружающую среду , достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения осуществлять

согласно  Инвестиционной программе  ТЭЦ Филиала  в городе Глазов АО «ОТЭК»  в сфере теплоснабжения. на 2019 год.   Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах- 127 608,94 тыс. руб.  Год начала реализации мероприятий -2018, год окончания реализации мероприятий - 2019.

На котельной № 2 МУП «Глазовские теплосети» запланировано::

1. Строительство теплотрассы для отказа от системы ХВО на котельной МУП «Глазовские теплосети» в период с 2019 по 2022 годы:

| № | Наименование работ | Ду | Протяженность, м. | Ориентировочная стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция надземной теплотрассы 2 Ду100 мм на 2 Ду 200 мм от Уз-806 до Уз-830 | 200 | 490 | 4780,0 |
| 2 | Строительство надземной теплотрассы 1 Ду 100 мм от Уз-830 до котельной №2 МУП «Глазовские теплосети» | 100 | 2000 | 6500,0 |
|  | Итого: |  |  | 11280,0 |

2. Модернизация котлового оборудования котельной №2 МУП «Глазовские теплосети», с демонтажем 2-х угольных котлов КЕ-6,5-14С и установкой котла КВГМ 7,56 в период 2019-2022 г.

Обоснование необходимости выполнения мероприятия:

- Отказ от угольного топлива как резервного вида топлива для котельной.

- Физический износ оборудования 100%.

- Требуется замена оборудования, в случае отказа от проекта – повышения аварийности работы оборудования, снижение надежности снабжения потребителей и

собственных нужд.

Дополнительный котел мощностью 5-7 МВт и температурой воды на выходе 150ОС — необходим для увеличения мощности котельной для отопления в связи с запланированным приростом потребности в тепловой мощности на 2,78 Гкал/ч. Установка потребуется на улице, с устройством фундаментов и последующей обшивкой сэндвич-панелями. Стоимость устанавливаемого котла - 2,765 млн. руб.  без обмуровки.

На котельной АО «Реммаш» запланированы мероприятия:

1 На 2018 год по наладке химводоочистки и водно-химического режима  водогрейных котлов  ДЕВ-10-14- ГМ, ДКВР-6,5.

2. На 2019 год режимно-наладочные испытания водогрейных котлов.

:

.  Мероприятия,

направленных на снижение негативного воздействия на окружающую среду,

достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности

объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного

теплоснабжения согласно  Инвестиционной программе ТЭЦ Филиала  в городе Глазов АО «ОТЭК»

в сфере теплоснабжения на 2019 год.

| Инвестиционная программа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЭЦ АО "ОТЭК" в г. Глазове |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование регулируемой организации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в сфере теплоснабжения на 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наимено-вание мероприятий |  | Обосно-вание необходи-мости (цель реализации) | Описание и место расположе-ния объекта | Основные технические характеристики |  |  |  |  | Год начала реализа-ции меро-приятия | Год оконча- ния реализа-ции меро-приятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Наиме-нование показателя (мощность, протяжен-ность, диаметр и т.п.) |  | ЕЕд. изм. | Значение показателя |  |  |  | ВВсего | Профинанси-ровано к 2019 |  |  | Остаток финансирования | в т.ч. за счет платы за подклю-чение |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | до реализа-ции меропри-ятия | после реализа-ции меро-приятия |  |  |  |  |  | 22019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 15 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44.1.1 |  | Замена силового трансформатора (2Т) ТРДНС-32000 на энергоэффек-тивный трансформа-тор. | Физический износ оборудова-ния - 100%. Требуется замена. Замена оборудова-ния, в случае отказа от проекта – повышения аварийно-сти работы электрооборудования 35 кВ ТЭЦ, снижение надеж-ности электро-снабжения потреби- телей и собствен-ных нужд ТЭЦ. | ГРУ-2 ТЭЦ |  | Трансфор-матор силовой типа ТРДНС-32000/35. Номинальная мощность 32МВА, номинальное напряжение 35/6кВ | шт. | Номиналь-ная мощность 32МВА | Номи-нальная мощность 32МВА, снижение потерь холостого хода | 2018 | 2019 | 12370,0 | 570,0 |  | 1800,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44.1.2 | Устройство кровли корпуса 4Т |  | Выполнение требований по охране труда | корпус 1Т ТЭЦ |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 3363,0 | 413,0 |  | 2950,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44.1.3 |  | Установка локальных очистных сооружений | Установка новой системы очистки в соответствии с требованиями Федераль-ный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснаб-жении и водоотве-дении». | территория ТЭЦ |  | объем стоков | % | 0,00 | 100,00 | 2018 | 2019 | 68178,5 | 9 178,5 |  | 59000,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Автомати-зация режима коррекцион-ной обработки питательной и котловой воды | Отсут-ствие автомати-зации приводит к неравно-мерной подаче корректи-рующих реагентов и соответ- ственно нарушения водно-химичес-кого режима котлов. Нарушения водно-химическо-го режима приводят к увеличению коррозион--ного износа оборудова-ния, образова-нию отложений на поверхнос-тях нагрева | территория ТЭЦ |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 10336,8 | 896,8 |  | 9440,0 | 0,0 | 0,0 | 2018 | 2019 | 110336,8 | 896,8 | 9 9440,0 | 0,0 | 0,0 |
| 44.1.5 |  | Модерни-зация сепарацион-ного устройства к/а 12 | Повыше-ние экономич-ности работы КА-12. В настоящее время барабан котла, конструк-тивным элементом, которого, является сепарацион-ное устройство, выполнен в полном соответ-ствии с рабочей документа-цией на котёл и находится в исправном состоянии. Для повышения экономии-ческой эффектив-ности работы котла, за счёт уменьше-ния непреры-ной продувки солёных отсеков барабана котла, существует возможн-ость изменения конструк-ции сепара-ционного устройства барабана котла. Эти изменения позволят повысить эффектив-ность работы котла в условиях его работы на питатель-ной воде с большим содержа-нием солей. | Котлотур-бинный цех, корпус 1Т ТЭЦ |  | Процент непрерыв-ной продувки | % | 5 | 3 | 2018 | 2019 | 3656,2 | 871,4 |  | 2784,8 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44.1.6 |  | Реконструкция систем оповещения, сигнализации, контроля, ПАЗ ХОПО | Приведе-ние химически опасных производ-ственных объектов к требова-ниям устанавлен-ным в Федераль-ных нормах и правилах в области промыш-ленной безопас-ности «Правила безопас-ности химически опасных производ-твенных объектов» | территория ТЭЦ |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 6 427,5 | 527,5 |  | 5 900,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44.1.7 |  | Реконструкция систем вентиляции в помещениях 33Т,43Т, 36Т | Приведе-ние химически опасных производ-ственных объектов к требованиям устанавлен-ным в Федеральных нормах и правилах в области промышлен-ной безопасности «Правила безопасности химически опасных производ-ственных -объектов» | территория ТЭЦ, участок ХВО-1 |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 3 909,3 | 369,3 |  | 3540,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44.1.8 |  | Устройство автоматизи-рованной информаци-онно-измеритель-ной системы учета энерго-ресурсов ТЭЦ (АИИСУЭ ТЭЦ) | Централи-зация учета энерго- носителей отпускае-мых с ТЭЦ | территория ТЭЦ, электроцех |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 19367,7 | 1 936,8 |  | 17430,9 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 127608,94 | 14 763,23 |  | 112 845,71 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1127 608,9 | 14 763,2 |  | 112 845,7 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |

- 3. Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в случае нескольких выводов тепловой мощности от одного источника тепловой энергии – по каждому из выводов. Резервы и дефициты тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии

В рамках работ по актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования «Город Глазов» Удмуртская Республика на основании предоставленных данных о присоединённых тепловых нагрузках, установленных мощностях и располагаемых мощностях источников тепловой энергии, а также потерь тепловой мощности в тепловых сетях были составлены балансы тепловой мощности и нагрузки источников теплоснабжения по состоянию на 01.01.2018 г.

Топливный баланс котельных

- ТЭЦ филиала АО «ОТЭК»

| Наименование показателя | Ед.изм. | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Годовая выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 1214,761 | 1264,981 | 1159,791 |
| Годовой отпуск с коллекторов | тыс. Гкал | 1151,979 | 1197,117 | 1093,299 |
| Годовой расход основного топлива | млн.м3 (тыс. т) |  |  |  |
| -природный газ | млн.м3 | 244,755702 | 251,507940 | 193,14183 |
| -мазут | тыс. т | 0 | 0,06 | 0 |
| -дизельное топливо | тыс. т | - | - | - |
| -уголь | тыс. т | - | - | - |
| Максимальный часовой расход основного топлива | тыс.м3/ч (т/ч) | 53 | 51 | 52 |
| -природный газ | тыс.м3/ч | 53 | 51 | 52 |
| -мазут | т/ч | 0 | 7 | 0 |
| -дизельное топливо | т/ч | - | - | - |
| -уголь | т./ ч. | - | - | - |
| Годовой расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. т. у.. т | 200,582 | 205,423 | 199,639 |
| Максимальный часовой расход условного топлива |  | 62 | 59 | 60.3 |
| Основное топливо |  | Газ | Газ | Газ |
| Нормативный УРУТ на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кг у. т/Гкал | 174,119 | 171,598 | 182,602 |

- Котельная  №2  МУП «ГТС»

| Наименование показателя | Ед.изм. | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Годовая выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 26,4 | 27,90 | 29,43 |
| Годовой отпуск с коллекторов | тыс. Гкал | 26,00 | 26,80 | 28,30 |
| Годовой расход основного топлива | млн.м3 (тыс.т) | 3,62 | 3,77 | 3,34 |
| -природный газ | млн.м3 | 3,62 | 3,77 | 3,34 |
| -мазут | тыс.т | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -дизельное топливо | тыс.т | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -уголь | тыс.т | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Максимальный часовой расход основного топлива | тыс.м3/ч (т/ч) | 1,,61 | 1,61 | 1,60 |
| -природный газ | тыс.м3/ч | 1,61 | 1,61 | 1,60 |
| -мазут | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -дизельное топливо | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -уголь | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Годовой расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. т .у.т | 4,.2 | 4,35 | 3,84 |
| Максимальный часовой расход условного топлива |  | 1,89 | 1,89 | 1,81 |
| Основное топливо |  | Газ | Газ | Газ |
| Нормативный УРУТ на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кг у.т/Гкал | 176,11 | 166,4 | 166,425 |

- Котельная № 3 ООО «КомЭнерго»

| Наименование показателя | Ед.изм. | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Годовая выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 42,51 | 43,8 |  |
| Годовой отпуск с коллекторов | тыс. Гкал | 42,0 | 43,0 |  |
| Годовой расход основного топлива | млн.м3 (тыс.т) | 5,89 | 6,07 |  |
| -природный газ | млн.м3 | 5,89 | 5,89 |  |
| -мазут | тыс.т | 0,00 | 0,00 |  |
| -дизельное топливо | тыс.т | 0,00 | 0,00 |  |
| -уголь | тыс.т | 0,00 | 0,00 |  |
| Максимальный часовой расход основного топлива | тыс.м3/ч (т/ч) | 3,8 | 3,8 |  |
| -природный газ | тыс.м3/ч | 3,8 | 3,8 |  |
| -мазут | т/ч | 0,00 | 0,00 |  |
| -дизельное топливо | т/ч | 0,00 | 0,00 |  |
| -уголь | т/ч | 0,00 | 0,00 |  |
| Годовой расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. т .у.т | 5,89 | 6,07 |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива |  | 3,8 | 3,8 |  |
| Основное топливо |  | Газ | Газ |  |

- Котельная АО «Реммаш»

| Наименование показателя | Ед.изм. | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Годовая выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 23,13 | 23,93 | 21,64 |
| Годовой отпуск с коллекторов | тыс. Гкал | 17,85 | 18,01 | 17.94 |
| Годовой расход основного топлива | тыс. м3 | 3177,199 | 3288,376 | 3247,493 |
| -природный газ | 3177,199 | 3177,199 | 3288,376 | 3247,493 |
| -мазут | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| -дизельное топливо | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| -уголь | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| Максимальный часовой расход основного топлива | м3/ч | 777,25 | 745,00 | 729,00 |
| -природный газ | м3/ч | 777,25 | 745,00 | 729,00 |
| -мазут | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -дизельное топливо | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -уголь | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Годовой расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов | т .у.т | 3653,78 | 3781,63 | 3734,646 |
| Основное топливо |  | Газ | Газ | Газ |

Фактический баланс тепловой мощности и присоединенной нагрузки

потребителей в 2017 году

- ТЭЦ филиала АО «ОТЭК»

| Наименование | Ед. изм. | Количество в 2017 г. |
| --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 697,0 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 671,0 |
| Ограничения | Гкал/ч | 160,3 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 21 |
| Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 515,7 |
| Потери при передаче, в т.ч. | Гкал/ч | 28,4 |
| через изоляционные конструкции | Гкал/ч | 25,5 |
| с утечками теплоносителя | Гкал/ч | 2,9 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,0 |
| Тепловая нагрузка потребителей в т.ч. | Гкал/ч | 371,6 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 301 |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч | 44,6 |
| пар | Гкал/ч | 26 |
| Резерв(+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 115,7 |

- Котельная №2 МУП «ГТС»

| Наименование | Ед. изм. | Количество в 2017г. |
| --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 24,1 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 11,8 |
| Ограничения | Гкал/ч | 12,3 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,3 |
| Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 11,5 |
| Потери при передаче, в т.ч. | Гкал/ч | 1,1 |
| через изоляционные конструкции | Гкал/ч | 1,0 |
| с утечками теплоносителя | Гкал/ч | 0,1 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,0 |
| Тепловая нагрузка потребителей в т.ч. | Гкал/ч | 13,1 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 9,0 |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч | 4,1 |
| пар | Гкал/ч | 0 |
| Резерв(+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | -2,7 |

- Котельная №3 ООО «КомЭнерго»

| Наименование | Ед. изм. | Количество в 2016 г. |
| --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 27,0 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 25,0 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0,0 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,2 |
| Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 26,8 |
| Потери при передаче, в т.ч. | Гкал/ч | 1,7 |
| через изоляционные конструкции | Гкал/ч | 1,6 |
| с утечками теплоносителя | Гкал/ч | 0,1 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,0 |
| Тепловая нагрузка потребителей в т.ч. | Гкал/ч | 10,4 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 9,6 |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,8 |
| пар | Гкал/ч | 0 |
| Резерв(+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | +14,7 |

- Котельная АО «Реммаш»

| Наименование | Ед. изм. | Количество 2017 г. |
| --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 16,7 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 16,7 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0,0 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,07 |
| Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 16,63 |
| Потери при передаче, в т.ч. | Гкал/ч | 0,6 |
| через изоляционные конструкции | Гкал/ч | 0,6 |
| с утечками теплоносителя | Гкал/ч | 0,0 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,0 |
| Тепловая нагрузка потребителей в т.ч. | Гкал/ч | 6,9 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 6,1 |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,8 |
| пар | Гкал/ч | 0,0 |
| Резерв(+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 9,13 |

4. Перечень участков трубопроводов, прошедших экспертизу промышленной безопасности. в 2017 году.

Перечень участков трубопроводов ТЭЦ Филиала в городе Глазов

АО «ОТЭК» прошедших экспертизу промышленной безопасности в 2017 году.

| №№ пп/п | Наименование | Адрес | Дата проведения ЭПБ | Остаточный ресурс, лет. | Разрешен-ный срок эксплуатации | Дата очередно-го освидетель-ствования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 11 | Главный паровой коллектор (паропровод) 32 ата (учет. № 2504) | РФ, УР, г. Глазов, ул. Белова, д. 7 Площадка АО «ЧМЗ»/Филиал в г. Глазове АО «ОТЭК» | ЭПБ проведена ООО «Корпорация Альтон», Заключение ЭПБ № 46-ТУ- 49723-2017 внесено в реестр 18.12.2017 | 9,4 | Эксплуатация продлена до 04.12.2021 | 04.12.2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | Трубопровод напорного питательного коллектора (учет. № 2509) | РФ, УР, г. Глазов, ул. Белова, д. 7 Площадка АО «ЧМЗ»/Филиал в г. Глазове АО «ОТЭК» | ЭПБ проведена ООО «Корпорация Альтон», Заключение ЭПБ № 46-ТУ- 27456-2017 внесено в реестр 15.08.2017 | 8,6 | Эксплуатация продлена до 02.08.2021 | 02.08.2021 |
| 33 | Паропровод котлоагрегата ст. № 12 (учет. № 2504) | РФ, УР, г. Глазов, ул. Белова, д. 7 Площадка АО «ЧМЗ»/Филиал в г. Глазове АО «ОТЭК» | ЭПБ проведена ООО «Корпорация Альтон», Заключение ЭПБ № 46-ТУ- 33805-2017 внесено в реестр 06.10.2017 | 9,6 | Эксплуатация продлена до 11.09.2021 | 11.09.2021 |
| 44 | Паропровод котлоагрегата ст. № 13 (учет. № 2504) | РФ, УР, г. Глазов, ул. Белова, д. 7 Площадка АО «ЧМЗ»/Филиал в г. Глазове АО «ОТЭК» | ЭПБ проведена ООО «Корпорация Альтон», Заключение ЭПБ № 46-ТУ- 18904-2017 внесено в реестр 09.06.2017 | 11,3 | Эксплуатация продлена до 30.05.2021 | 30.05.2021 |
| 55 | Паропровод котлоагрегата ст. № 14 (учет. № 2504) | РФ, УР, г. Глазов, ул. Белова, д. 7 Площадка АО «ЧМЗ»/Филиал в г. Глазове АО «ОТЭК» | ЭПБ проведена ООО «Корпорация Альтон», Заключение ЭПБ № 46-ТУ- 30571-2017 внесено в реестр 13.09.2017 | 11,7 | Эксплуатация продлена до 21.08.2021 | 21.08.2021 |
| 66 | Паропровод котлоагрегата ст. № 15 (учет. № 2504) | РФ, УР, г. Глазов, ул. Белова, д. 7 Площадка АО «ЧМЗ»/Филиал в г. Глазове АО «ОТЭК» | ЭПБ проведена ООО «Корпорация Альтон», Заключение ЭПБ № 46-ТУ- 27455-2017 внесено в реестр 15.08.2017 | 10,4 | Эксплуатация продлена до 21.07.2021 | 21.07.2021 |

Перечень участков трубопроводов ТЭЦ Филиала в городе Глазов

АО «ОТЭК» прошедших техническое диагностирование в 2017 году

| № п/п | Наименование | Адрес | Дата проведения ТД | Остаточный ресурс, лет. | Разрешенный срок эксплуатации | Дата очередного освидетель-ствования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Паропровод от ТЭЦ до узла 725 | РФ, УР, г. Глазов, ул. Белова, д. 7 Площадка АО «ЧМЗ»/Филиал в г. Глазове АО «ОТЭК» | ТД проведено ООО «Корпорация Альтон», Заключение ТД № 1578/17-Т от 13.11.2017 | 10,4 | Эксплуатация продлена до 13.11.2021 | 13.11.2021 |
| 2 | Трубопровод тепловых сетей (подающий) от ТЭЦ до опоры № 311 | РФ, УР, г. Глазов, ул. Белова, д. 7 Площадка АО «ЧМЗ»/Филиал в г. Глазове АО «ОТЭК» | ТД проведено ООО «Корпорация Альтон», Заключение ТД № 1446/17-Т от 02.11.2017 | 9,5 | Эксплуатация продлена до 02.11.2021 | 02.11.2021 |
| 3 | Трубопровод тепловых сетей (подающий) от опоры до колодца К-1 | РФ, УР, г. Глазов, ул. Белова, д. 7 Площадка АО «ЧМЗ»/Филиал в г. Глазове АО «ОТЭК» | ТД проведено ООО «Корпорация Альтон», Заключение ТД № 1514/17-Т от 13.11.2017 | 11,0 | Эксплуатация продлена до 13.11.2021 | 13.11.2021 |
| 4 | Трубопровод тепловых сетей (подающий) от ТЭЦ до корпуса № 701 | РФ, УР, г. Глазов, ул. Белова, д. 7 Площадка АО «ЧМЗ»/Филиал в г. Глазове АО «ОТЭК» | ТД проведено ООО «Корпорация Альтон», Заключение ТД № 1515/17-Т от 13.11.2017 | 10,8 | Эксплуатация продлена до 13.11.2021 | 13.11.2021 |
| 5 | Трубопровод тепловых сетей (подающий) от опоры МО-36 до здания «Депо» | РФ, УР, г. Глазов, ул. Белова, д. 7 Площадка АО «ЧМЗ»/Филиал в г. Глазове АО «ОТЭК» | ТД проведено ООО «Корпорация Альтон», Заключение ТД № 1515/17-Т от 13.11. 2017 | 10,4 | Эксплуатация продлена до 13.11.2021 | 13.11.2021 |

Реестр принятых в эксплуатацию жилых домов в муниципальном образовании «Город Глазов»

в период: январь - декабрь 2017 года.

| № п.п. | Местоположение Адрес. | Дата ввода в эксплуатацию | Материал стен | Число этажей | Площадь, кв.м. |  |  | Число квартир в жилом доме. |  |  |  | Степень благоустроенности Наличие общедомового прибора учета коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Общая | Жилая | Балконов, лоджий, веранд и террас | 1 Комнат./S общ. | 2 Комнат. ./S общ. | 3 Комнат. ./S общ. | 4 и Более комнат../ S общ. | Вид плиты для приготовления пищи |  | Теплоснабж. (центр. или автономное) | ГВС (центр. или автономное) | Наличие водопровода | Наличие водоот-ведения | Мусоро-провод | Лифт |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Электри-ческая | Газовая |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 2. | 3 | 4. | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10. | 11. | 12. | 13. | 14 | 15 | 16 | 17 | 18. | 19. |  |
| 1 | Красногорский тракт, д.18 | март | кирпич | 3 | 1262,10 | 736,50 | 23,20 | 23/758,80 | 11/503,30 | - | - | - | + | центр. | центр. | + | + | - | - |  |
| 2 | ул. Сибирская, д.6 |  | кирпич | 13 | 2865,10 | 1522,90 | 428,50 | 55/1777,80 | 22/1087,30 | - | - | + | - | центр. | центр. | + | + | + | + |  |
| 3 | ул. Вятская, д.73 | апрель | пенобетонные блоки | 2 | 185,70 | 112,20 | - | - | - | 2/96,84 | - | + | - | автономное | автономное | + | + | - | - |  |
| 4 | ул. Некрасова, д.2 | май | кирпич | 2 | 99,80 | 99,80 | - | - | 1 | - | - | - | - | + | - | + | + | - | - |  |
| 5 | ул. Плотникова, д.2б |  | кирпич | 2 | 80,00 | 80,00 | - | - | 1 | - | - | - | + | - | - | + | + | - | - |  |
| 6 | ул. Третья, д.26 |  | кирпич | 1 | 61,30 | 61,30 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 7 | ул. Вторая линия, д.3а |  | кирпич | 2 | 77,10 | 77,10 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 8 | ул. Свердлова, д.3 |  | кирпич | 2 | 102,90 | 102,90 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - |  |
| 9 | ул. Сулимова, д.29 |  | кирпич | 72 | 88,90 | 88,90 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 10 | ул. Гоголя, д.23а |  | кирпич | 2 | 200,00 | 200,00 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | + | - | - | - |  |
| 11 | ул. Георгиевское кольцо, д.33 | июнь | кирпич | 2 | 92,00 | 92,00 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |  |
| 12 | ул. Новая, д.4 |  | бревно | 1 | 40,00 | 40.00 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |  |
| 13 | ул. Георгиевское кольцо, д.10 |  | кирпич | 2 | 146,00 | 146,00 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | + | - | - |  |
| 14 | ул. Третья линия, д.11 |  | арболит. панели | 1 | 70,00 | 70.00 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | + | - | - |  |
| 15 | ул. Георгиевское кольцо, д.9 |  | бревно | 1 | 72,00 | 72,00 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |  |
| 16 | ул. Кировская, д.11а |  | газобетон. блоки | 2 | 103,00 | 103,00 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |  |
| 17 | ул. Пионерская, д.144 | июль | кипич, газоблок | 2 | 78,00 | 78,00 | 2,8 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | + | + | - | - |  |
| 18 | ул. Никулина, д.5 |  | пеноблок | 2 | 88,00 | 88,00 | 7,3 | - | - | 1 | - | - | - | - | + | + | + | - | - |  |
| 19 | ул. Сибирская, д.109а | август | кирпич | 1 | 120.80 | 120,80 | - | - |  | 1 | - | - | - | + | - | + | + | - | - |  |
| 20 | ул. Дачная, д.6 |  | кирпич | 2 | 112.60 | 112,6 | - | - | 1 |  | - | - | - | - | - | + | + | - | - |  |
| 21 | ул. Сибирская, д.130б | ноябрь | кирпич | 3 | 931.80 | 931.80 | - | 14/440,60 | 9/431,5 | 1/59,70 | - | - | + | центр. | центр. | + | + | - | - |  |
| 22 | ул. Сибирская, д.130в |  | кирпич | 3 | 931.90 | 931.90 | - | 9/287,3 | 14/594,20 | 1/50,40 | - | - | + | центр. | центр. | + | + | - | - |  |
| 23 | ул. Опалева, д.13 | декабрь | газобетонные блоки | 1 | 119.80 | 53.90 | - | - | 2 | - | - | - | + | автономное | автономное | + | - | - | - |  |
| 24 | ул. Тимирязева, д.2 |  | пеноблок, кирпич, бревно | 2 | 105,90 | 55,80 | - | - | - | - | 1/55,80 | - | - | автономное | - | + | + | - | - |  |
| 25 | ул. Сибирская, д.111 |  | брус, кирпич | 1 | 91,90 | 38,00 | 12,5 | - | - | 1/38,00 | - | - | - | автономное | - | + | + | - | - |  |
| 26 | ул. Машиностроителей,д.13 |  | кирпич | 2 | 147,30 | 58,00 | 89,30 | - | - | - | 1/58,00 | - | + | автономное | - | + | + | - | - |  |
| 27 | ул. Тихая, д.13 |  | кирпич | 2 | 225,70 | 82,20 | 32,10 | - | - | - | 1/82,20 | - | + | автономное | - | + | + | - | - |  |
| 28 | ул. Вторая линия, д.44 |  | кирпич | 2 | 199.30 | 106,70 | - | - | - | - | 1/106,7 | - | + | автономное | - | + | + |  | - |  |
| 29 | ул. Плотникова, д.2 |  | кирпич | 3 | 250,90 | 112,30 | 54,4 | - | - | - | 1/112,3 | - | + | автономное | - | + | + | - | - |  |
| 30 | пер. Мебельный, д.3 |  | кирпич | 2 | 91.90 | 47,20 | 44,70 | - | - | 1/47,20 | - | - | + | автономное | - | + | - | - | - |  |
| 31 | ул. Опалева, д.8 |  | газобетон | 2 | 149.10 | 92.30 | - | - | - | - | 1 | - | + | автономное | - | + | + | - | - |  |
| 32 | ул. Никулина, д.1 |  | кирпич, брус | 2 | 118.00 | 48.10 | - | - | 1 | - | - | - | + | автономное | - | + | + | - | - |  |
| 33 | ул. Братьев Касимовых, д.27 |  | арболит. плиты | 1 | 92.10 | 29.30 | - | 1 | - | - | - | + | - | автономное | - | - | - | - | - |  |
| 34 | ул. Пионерская, д.90 |  | кирпич, дерево | 2 | 70.80 | 37.20 | - | 1 | - | - | - | - | + | автономное | - | + | - | - | - |  |

- 5. Существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях в многоквартирном доме и жилом доме   в Удмуртской Республике регламентированы Постановлением Правительства Удмуртской Республики от 22.12.2014 № 554 «Об утверждении нормативов потребления коммунальной  услуги по отоплению в жилых помещениях в многоквартирном доме и жилом доме в Удмуртской Республике» (в ред. Постановлений Правительства Удмуртской Республики от 19.01.2015 № 6, от 20.06.2016 № 324, от 19.12.2016 № 519, с изм., внесенными постановлениями Правительства Удмуртской Республики от 24.02.2015 № 63, от 21.12 2015 № 566, от 20.06.2016 № 252 (ред. 19.12.2016)). Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домах  на на территории г. Глазов приведены в таблице № 76.

Нормативы потребления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в жилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домах на территории города Глазов регламентируются Постановлением Правительства Удмуртской Республики от 27.05.2013 № 222 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях в многоквартирном доме и жилом доме в Удмуртской Республике» (в ред. постановлений Правительства  Удмуртской Республики от 27.04.2015 № 201, от 24.08.2015 № 418, от 25.01.2016 № 21, от 08.08.2016 № 324) ,и приведены в таблице 2.

Нормативы потребления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на общедомовые нужды в многоквартирных домах на территории города. Глазов регламентируются Постановлением Правительства Удмуртской Республики от 22.05.2017 № 208 «Об утверждении нормативов потребления  холодной (горячей) воды, отведения сточных вод в целях содержания общего имущества  в многоквартирном доме в Удмуртской Республике» и приведены в таблице № 78

Таблица 76

Нормативы

потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых

помещениях и жилом доме  в городе Глазов

Гкал/кв. м в месяц отопительного периода

| N п/п | Виды жилых домов по степени благоустройства | Этажность | Единица измерения норматива | Норматив |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилые дома с централизованными системами теплоснабжения | 1-2 | Гкал/кв. м общей площади в месяц | 0,0178* |
| 2 | Жилые дома с централизованными системами теплоснабжения | 3-4 | Гкал/кв. м общей площади в месяц | 0,0267 |
| 34 | Жилые дома с централизованными системами теплоснабжения | 5-9 | Гкал/кв. м общей площади в месяц | 0,0217** |
| 3 | Жилые дома с централизованными системами теплоснабжения | 10 и более | Гкал/кв. м общей площади в месяц | 0,0210** |

*применим до 30.06.2019

**применим коэффициент периодичности (8/12)

Таблица 2

Нормативы

потребления коммунальных услуг по горячему водоснабжению

в жилых помещениях

| Категория жилых помещений |  | Нормативы потребления в жилых помещениях в многоквартирном доме или жилом доме горячее водоснабжение куб.метр на 1 человека в месяц |
| --- | --- | --- |
| Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные | унитазами, раковинами, мойками кухонными, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | 3,16 |
|  | унитазами, раковинами, мойками кухонными, ваннами длиной 1500-1550 мм с душем | 3,22 |
|  | унитазами, раковинами, мойками кухонными, ваннами длиной 1650-1700 мм с душем | 3,27 |
|  | унитазами, раковинами, мойками кухонными, ваннами душем | 2,84 |
|  | унитазами, раковинами, мойками кухонными, ваннами без душа | 1,75 |
|  | унитазами, раковинами, мойками кухонными | 1,49 |
|  | унитазами, раковинами | 0,95 |
| Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные | унитазами, раковинами, мойками кухонными, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | 3,16 |
|  | унитазами, раковинами, мойками кухонными, ваннами длиной 1500-1550 мм с душем | 3,22 |
|  | унитазами, раковинами, мойками кухонными, ваннами длиной 1650-1700 мм с душем | 3,27 |
|  | унитазами, раковинами, мойками кухонными, душем | 2,84 |
|  | унитазами, раковинами, мойками кухонными, ваннами без душа | 1,75 |
|  | унитазами, раковинами, мойками кухонными | 1,49 |
|  | унитазами, раковинами | 0,95 |
| Общежития и многоквартирные дома, ранее использовавшиеся как общежития, иной специализированный жилищный фонд, схожий по техническим характеристикам с общежитиями, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (без централизованного водоотведения) | коридорного типа с общими кухнями, туалетами на каждом этаже и блоками душевых на одном из этажей, кухонными мойками , раковинами | 1,09 |
|  | секционного типа с общими кухнями, туалетами и блоками душевых в каждой секции, кухонными мойками, раковинами | 1,92 |
|  | гостиничного типа с раковиной и унитазом при каждой квартире и блоком душевых на одном из этажей | 1,17 |
|  | гостиничного типа с раковиной унитазом и душем при каждой квартире | 2,3 |

Таблица № 78

Нормативы

потребления горячей воды  в целях содержания общего

имущества  в многоквартирном доме в городе Глазов.

| Категории жилых помещений. | Единица измерения | Этажность | Норматив потребления горячей воды в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме |
| --- | --- | --- | --- |
| Многоквартирные дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением | куб м в месяц на кв. метр общей площади | от 1 до 5 | 0,033 |
|  |  | от 6 до 9 | 0,032 |
|  |  | от 10 до 16 | 0,024 |
|  |  | Более 16 | 0,024 |

# 6. Балансы тепловой мощности и тепловой   нагрузки в зонах    действия источников тепловой энергии

- Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в случае нескольких выводов тепловой мощности от одного источника тепловой энергии – по каждому из выводов. Резервы и дефициты тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии

В рамках работ по актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования «Город Глазов» Удмуртская Республика на 2019 год на основании предоставленных данных о присоединённых тепловых нагрузках, установленных мощностях и располагаемых мощностях источников тепловой энергии, а также потерь тепловой мощности в тепловых сетях были составлены балансы тепловой мощности и нагрузки источников теплоснабжения по состоянию на 01.01.2018 г., приведенные в таблицах  2 - 5.

Также в указанных таблицах приведены ретроспективные балансы тепловой мощности и нагрузки источников теплоснабжения.

Резервы/дефициты тепловой мощности на 2017 год. определялись с учетом фактических значений тепловых нагрузок, а ретроспективные резервы/дефициты (2014-2017 гг.) - с учетом договорных значений тепловых нагрузок.

Таблица 78.

Баланс тепловой мощности и нагрузки ТЭЦ филиала АО «ОТЭК»

| Наименование | Ед. изм. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная электрическая мощность | МВт | 89,4 | 89,4 | 89,4 | 89,4 |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 697,0 | 697,0 | 697,0 | 697,0 |
| Установленная тепловая мощность ТФУ | Гкал/ч | 297,0 | 297,0 | 297,0 | 297,0 |
| Установленная тепловая мощность ПВК и РОУ | Гкал/ч | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 536,7 | 536,7 | 671,0 | 671,0 |
| Ограничения | Гкал/ч | 160,3 | 160,3 | 160,3 | 160,3 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 515,7 | 515,7 | 515,7 | 515,7 |
| Потери при передаче всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 28,4 | 28,4 | 28,4 | 28,4 |
| через изоляционные конструкции | Гкал/ч | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 |
| с утечками теплоносителя | Гкал/ч | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Тепловая нагрузка потребителей, в т.ч. | Гкал/ч | 451,1* | 368,3 | 371,6 | 371,6 |
| Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 329,1 | 298,8 | 301 | 301 |
| ГВС (ср.) | Гкал/ч | 96,0 | 43,5 | 44,6 | 44,6 |
| Пар | Гкал/ч | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 |
| Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 36,2 | 119,0 | 115,7 | 115,7 |

*Примечание: по данным ТСО

Таблица 79

Баланс тепловой мощности и нагрузки котельной №2 МУП «ГТС»

| Наименование | Ед. Изм. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 23,8 | 24,1 | 24,1 | 24,1 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 11,2 | 11,8 | 11,8 | 11,8 |
| Ограничения | Гкал/ч | 12,6 | 12,3 | 12,3 | 12,3 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 10,9 | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
| Потери при передаче всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| через изоляционные конструкции | Гкал/ч | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| с утечками теплоносителя | Гкал/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Тепловая нагрузка потребителей, в т.ч. | Гкал/ч | 9,9 | 13,1 | 13,1 | 13,1 |
| Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 8,5 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| ГВС (ср.) | Гкал/ч | 1,4 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| Пар | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,0 | -2,7 | -2,7 | -2,7 |

Таблица 80

Баланс тепловой мощности и нагрузки котельной ООО «КомЭнерго»

| Наименование | Ед. Изм. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 27,0 | 27,0 | 25,0 | 25,0 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 26,8 | 26,8 | 26,8 | 26,8 |
| Потери при передаче всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| через изоляционные конструкции | Гкал/ч | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| с утечками теплоносителя | Гкал/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Тепловая нагрузка потребителей, в т.ч. | Гкал/ч | 10,0 | 10,4 | 10,4 | 10,4 |
| Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 9,2 | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
| ГВС (ср.) | Гкал/ч | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Пар | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 15,1 | 14,7 | 14.7 | 14.7 |

Таблица 81

Баланс тепловой мощности и нагрузки котельной АО «Реммаш»

| Наименование | Ед. Изм. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 |
| Технические нереализуемая мощность | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 23,9 |
| Потери при передаче всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| через изоляционные конструкции | Гкал/ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| с утечками теплоносителя | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Тепловая нагрузка потребителей, в т.ч. | Гкал/ч | 6,7 | 6,9 | 6,9 | 6,9 |
| Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 5,7 | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
| ГВС (ср.) | Гкал/ч | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Пар | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 |

7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В СУЩЕСТВУЮЩУЮ СХЕМУ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

- Филиал АО «ОТЭК»:

- На момент разработки документов и утверждения схемы теплоснабжения МО «Город Глазов» ТЭЦ находилась в собственности АО «ЧМЗ и функции единой теплоснабжающей организации осуществляло АО «ЧМЗ».

- Согласно Постановлению Администрации города Глазова  от 24 .01.2017 № 17/7 статус единой теплоснабжающей организации в городе Глазове присвоен АО «ОТЭК». В2017 году состоялась передача энергокомплекса АО «ЧМЗ» в собственность АО «ОТЭК» в соответствии с договорами  купли-продажи имущества № 307/1995-Д от 07.12.2016 и № 19/13811-Д от 28.07.2017.

- При актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования «Город Глазов» в текст документа  внести  изменения наименования          собственника  энергокомплекса  АО «ЧМЗ» на АО «ОТЭК».

- Указать в «Схеме теплоснабжения» максимальные тепловые нагрузки объектов подключенных к центральной системе теплоснабжения. (Приложение 1)

- При составлении баланса производительности  водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей ТЭЦ Филиала в городе Глазове АО «ОТЭК», в том числе в аварийных режимах, следует учесть:

| Наименование показателя. | Ед. итзм. | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Схема теплоснабжения |  | Открытая | Открытая |
| Объем сети теплоснабжения | тыс. м3 | 6500 | 6500 |
| Верхняя температура по температурному графику | ºС | 150 | 150 |
| Нижняя температура по температурному графику | ºС | 70 | 70 |
| Расчетная производительность ВПУ | тонн/ч | 1250 | 1250 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 3 | 3 |
| Емкость баков аккумуляторов (суммарная) | тыс. м3 | 9000 | 9000 |
| Собственные нужды | тонн/ч | 180 | 180 |

- Проектный температурный график работы тепловой сети 150/70 о С, разработан  с учетом  особенностей работы системы открытого теплоснабжения (непосредственный водоразбор на нужды горячего водоснабжения осуществляется  путем отбора теплоносителя из подающего (или) обратного трубопровода) муниципального образования «Город Глазов».

Предлагается применить график  качественного регулирования отпуска тепла по среднесуточной температуре наружного воздуха (температурный график) для ТЭЦ филиала АО «ОТЭК» с параметрами -150/700С, со «срезкой» максимальной схемы теплоснабжения на 110 о С, а также изменить нижнюю срезку с 60 о С на 63 о С для обеспечения качественного горячего водоснабжения в соответствии с действующими СанПиН и учетом неизбежных потерь при транспортировке. Основанием для пересмотра «температурного графика» явились неоднократные обращения управляющих компаний по  управлению МКД города Глазов, о том, что оборудование (индивидуальные приборы учета  потребления  тепловой энергии , «пластиковые» трубы и т.п.) установленное на внутридомовых сетях инженерно-технического обеспечения не способно выдерживать высокие температуры.

Также важно, что практически во всех МКД  системы горячего водоснабжения эксплуатируются  с нарушением требований действующих норм и  правил, т.е. отсутствуют автоматические регуляторы температуры в узлах горячего водоснабжения, при этом температура горячей воды может достигать температуры воды в подающем трубопроводе.

4.  Отразить в схеме теплоснабжения Перечень участков трубопроводов, прошедших экспертизу промышленной безопасности в 2017 г. и Перечень участков трубопроводов прошедших техническое диагностирование в 2017 г., продлен их остаточный ресурс (лет), продлен разрешенный срок эксплуатации, конкретизированы даты очередного освидетельствования.

МУП  «Глазовские тепловые сети»:

1.      Внести изменения в пункт «Определения» схемы теплоснабжения муниципального образования «Город Глазов», изложив  в редакции согласно письму от 19.03.2018 № 01-04-286.

2.  При составлении баланса производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей котельной № 2 МУП «Глазовские теплосети», в том числе в аварийных режимах, следует учесть

| Наименование показателя. | Ед. итзм. | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Схема теплоснабжения |  | Открытая | Открытая |
| Объем сети теплоснабжения | тыс. м3 | 0,266 | 0,266 |
| Верхняя температура по температурному графику | ºС | 150 | 150 |
| Нижняя температура по температурному графику | ºС | 70 | 70 |
| Расчетная производительность ВПУ | тонн/ч | 30 | 30 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 3 | 3 |
| Емкость баков аккумуляторов (суммарная) | тыс. м3 | 0,5 | 0,5 |
| Собственные нужды | тонн/ч | 0,8 | 0,8 |

3.      Осуществить переход ТЭЦ Филиала в городе Глазов АО «ОТЭК» и котельной № 2 МУП «Глазовские тепловые сети» с графика 150/70о.С на  температурный график 150/70о.С  со «срезкой» максимальной схемы теплоснабжения на 110 о С, а также изменить нижнюю срезку с 60 о С на 63 о С для обеспечения качественного горячего водоснабжения в соответствии с действующими СанПиН и учетом неизбежных потерь при транспортировке.

- При таком графике расход сетевой воды  в тепловой сети  для нужд отопления, вентиляции сохранить на существующем уровне, соответствующему проектному значению, либо с небольшим  его превышением, исходя из производительности установленных сетевых насосов. В диапазоне температур наружного воздуха, соответствующем  «срезке» регулировать  местным количественным  способом.

3      Приложение 1

Перечень объектов, подключенных к централизованным системам теплоснабжения в 2017 г.г.

| № | Объект | Заявитель | Точка подключения | Теплоисточник | Тепловая нагрузка на отопление, Гкал/час | Тепловая нагрузка на ГВС, Гкал/час | Тепловая нагрузка на вентиляцию, Гкал/час | Год подключения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индивидуальный жилой дом, ул.Некрасова, 23 | Гражданин Ефимов Сергей Николаевич | ТК-253а | ТЭЦ | 0,017 | 0,005 | 0,000 | 2017 |  |
| 2 | Многоэтажный многоквартирный жилой дом, ул.Толстого, 43 | ООО «ФИНИСТ-групп» | ТК-799 | ТЭЦ | 0,572 | 0,338 | 0,000 | 2017 |  |
| 3 | Гаражный строительный потребительский кооператив «Заводской» | ГСПК «Заводской» | ТК-248 | ТЭЦ | 0,100 | 0,000 | 0,000 | 2017 |  |
| 4 | Торговый ряд 7-18,19, ул.Ленина, 21-7 | Гражданка Холманская Татьяна Александровна | Существующие тр-ды 2Ду=50 мм существующего теплового ввода у наружной стены здания | ТЭЦ | 0,020 | 0,000 | 0,000 | 2017 |  |
| 5 | Спортивный зал с мастерскими, ул.Кирова, 49 | МБОУ «Физико-математический лицей» | ТК-48а | ТЭЦ | 0,045 | 0,030 | 0,073 | 2017 |  |
| 6 | Гараж № 2 г/уч № 17, блок № 6 | Гражданин Абашкин Станислав Валентинович | Существующие трубопроводы 2Ду=70 мм существующего теплового ввода гаража № 1 гаражного блока № 6 гаражного участка № 17 | ТЭЦ | 0,006 | 0,000 | 0,000 | 2017 |  |

4.     При инвестировании ИТП при переходе на закрытую систему теплоснабжения необходимо учесть вновь подключенные объекты в 2017.г. (Приложение 2).

- 5.  При массовой комплексной застройке района МКД учесть строительство тепловой сети не только до района  застройки, но и до каждого объекта.

- МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство г. Глазова»:

- На момент  утверждения схемы теплоснабжения МО «Город Глазов» в 2015 году котельная, расположенная по адресу: Удмуртская  Республика, Глазовский Район, д. Солдырь, ул. Глазовкая, 2 б, принадлежала  АО «Чепецкий механический завод».

- В настоящее время котельная находится  в муниципальной собственности  МО «Город Глазов» (в соответствии с договором  безвозмездной передачи имущества  между АО «Чепецкий механический завод» и МО «Город Глазов» 3 19/12845-Д от 15.03.2017) и в хозяйственном ведении МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство г. Глазова» (в соответствии с постановлением Администрации г. Глазова  № 1/38 от 31.31.093.2017 г. о закреплении за МУП МУ «Водопроводно-канализационное хозяйство г. Глазова» на праве хозяйственного  ведения объектов муниципальной собственности».

- При  актуализации  схемы теплоснабжения  МО «Город Глазов» и внесении изменений в текст документа учесть этот факт.

- Котельная № 3 ООО «КомЭнерго»:

Исключить вывод из эксплуатации котельной № 3 ООО «КомЭнерго» и отказаться от строительства «перемычки» от Уз-911 до Тк-161 суммарной протяженностью 1,7 км диаметром 300 мм, запланированного ранее на 2018 год перевода потребителей котельной Удмуртской  птицефабрики  (котельная № 3 № 3 ООО «КомЭнерго») на ТЭЦ Филиала в городе Глазове  АО «ОТЭК», в виду ряда веских причин:

1.      Котельная № 3ООО «КомЭнерго» прошла  модернизацию в 2014 году. Был обновлен парк насосных агрегатов, что  в свою очередь положительно влияет на надежность всей системы теплоснабжения. Общая стоимость затрат – 2,5 млн. рублей

2.     В 2014 году силами ООО «Удмуртская птицефабрика» была проложена новая теплотрасса, идущая от котельной  для теплоснабжения  жилого микрорайона Величина финансовых инвестиций составила  5,6 млн. рублей..

3.     В настоящее время котельная имеет высокий запас мощности (коэффициент использования установленной тепловой мощности 18,35%).  Это свидетельствует о имеющейся возможности подключения новых потребителей без необходимости проведения модернизации.

- 4.      Радиус теплоснабжения котельной не превышает эффективный радиус теплоснабжения. Данный момент отражен в «Схеме теплоснабжения МО «Город Глазов».

5.      Наличие положительных результатов освидетельствований котельных агрегатов, своевременное выполнение плановых ремонтов оборудования и, как следствие, ежегодное получение паспортов готовности котельной № 3 ООО «КомЭнерго» к началу отопительного периода.

Вывод: Планируемые финансовые капитальные затраты на строительство «перемычки» составят 19 332 тыс.руб. и 26 586 тыс. руб. на строительство насосно-перекачивающей станции «Южная», что крайне нецелесообразно в виду наличия действующего источника тепловой энергии, способного обеспечить потребителей согласно всех необходимых объемов и параметров.

АО «Реммаш»:

В рамках развития системы теплоснабжения города  рассмотреть вопрос о подключении объектов и жилых домов, находящихся по адресам: ул. Драгунова 2а, 2к,2з, ул. Циолковского 1в, 1, ул. Драгунова 2ж, 2 , г/к «Водитель» к котельной АО «Реммаш».

В настоящее время, в соответствии с планом энергосбережения и повышения энергоэффективности в котельной АО «Реммаш» проведены работы по реконструкции финансируемые из бюджета УР (работы выполнены на сумму 3,7 млн руб.в соответствии с заключенными договорами).

Управление Архитектуры и градостроительства Администрации город Глазов:

1   Учесть  в Таблицах прироста  площадей общие площади многоквартирных домов,  жилых домов, зданий и сооружений  принятых в эксплуатацию в МО «Город Глазов» в 20 17 году.

Приложения 1, 2.

Управление Экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и  предпринимательства Администрации города Глазова:

1.  Предусмотреть при актуализации схемы теплоснабжения г. Глазова  обеспечение инженерной инфраструктурой  инвестиционных площадок на ТОР.

Том 1. Сведения о видах, назначении и наименовании планируемых для размещения

ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ГЛАЗОВ", ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, А ТАКЖЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ

5.1 Объекты социальной инфраструктуры

5.1.1. Объекты дошкольного назначения

Таблица N 2

| Наименование | Основные характеристики | Местоположение | Характеристика зон с особыми условиями территории | Этап реализации | Отметка о выполнении | Планируемый этап реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство детского дошкольного учреждения | на 220 мест | Зона застройки многоэтажными жилыми домами (ул. Пехтина) | не требуется | 2019 - 2021 |  |  |
| Реконструкция детского дошкольного учреждения | на 80 мест | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (ул. Наговицына) | не требуется | 2013 - 2015 | Не выполнено, перенос срока | 2019-2021 |
| Реконструкция детского дошкольного учреждения | на 80 мест | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (ул. Молодежная) | не требуется | 2013 - 2015 | Не выполнено, перенос срока | 2019-2021 |
| Реконструкция детского дошкольного учреждения | на 80 мест | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (ул. Республиканская) | не требуется | 2013 - 2015 | Не выполнено, перенос срока | 2019-2021 |
| Реконструкция детского дошкольного учреждения | на 180 мест | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (ул. 70 лет Октября) | не требуется | 2013 - 2015 | Не выполнено, перенос срока | 2019-2021 |
| Строительство детского дошкольного учреждения | на 120 мест | Зона застройки индивидуальными жилыми домами (ул. Удмуртская - Техническая) | не требуется | 2016 - 2018 |  |  |
| Строительство детского дошкольного учреждения | на 120 мест | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (ул. Чехова) | не требуется | 2019 - 2021 |  |  |
| Строительство детского дошкольного учреждения | на 120 мест | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (ул. Первая - Красноармейская) | не требуется | 2022 - 2025 |  |  |
| Строительство детского дошкольного учреждения | на 220 мест | Зона застройки многоэтажными жилыми домами (ул. Пехтина) | не требуется | 2019 - 2021, 2022 - 2025 |  |  |
| Строительство детского дошкольного учреждения | на 120 мест | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (ул. Куйбышева - Пастухова) | не требуется | 2016 - 2018 |  |  |

5.1.2 Объекты учебно-образовательного назначения

Таблица N 3

| Наименование | Основные характеристики | Местоположение | Характеристика зон с особыми условиями территории | Этап реализации | Отметка о выполнении | Планируемый этап реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство общеобразовательной школы | на 800 мест | Зона застройки многоэтажными жилыми домами (ул. Пехтина - Толстого) | не требуется | 2019 - 2021, 2022 - 2025 |  |  |
| Строительство спортзала физико-математического лицея | общая площадь - 850 м2 | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (ул. Кирова, д. 49) | не требуется | 2013 – 2015 | Не выполнено, перенос срока | 2019-2021 |

5.1.3 Объекты здравоохранения

Таблица N 4

| Наименование | Основные характеристики | Местоположение | Характеристика зон с особыми условиями территории | Этап реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство противотуберкулезного диспансера | На 100 коек | Отвод земельного участка подлежит согласованию с органами, осуществляющими государственный санитарно-эпидемиологический надзор, с оформлением санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии участка санитарным правилам и нормативам. Зона застройки объектами здравоохранения и социальной защиты (в районе ул. Сибирской) или на территории МО "Глазовский район" | Санитарный разрыв - 100 м | 2019 - 2021 |

5.1.4 Объекты спортивного назначения

Таблица N 5

| Наименование | Основные характеристики | Местоположение | Характеристика зон с особыми условиями территории | Этап реализации | Отметка о выполнении | Планируемый этап реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство спортивного комплекса | Размер пятна застройки - 90 м x 140 м | Зона застройки многоэтажными жилыми домами (ул. Пехтина) | Не требуется | 2013 –2015 | Не выполнено, перенос срока | 2019-2021 |
| Строительство физкультурно-оздоровительного центра | Общая площадь - 860,0 м2. Строит. объем - 5500 м3 | Зона смешанной, деловой и жилой застройки (ул. Карла Маркса) | Не требуется | 2013 –2015 | Не выполнено, перенос срока | 2019-2021 |
| Реконструкция зданий и сооружений городского стадиона МУ СКК "Прогресс" |  | Зона застройки спортивными плоскостными и объемными сооружениями (ул. Кирова) | Не требуется | 2013 –2015 | выполнено |  |

5.1.5 Объекты культурно-досугового назначения

Таблица N 6

| Наименование | Основные характеристики | Местоположение | Характеристика зон с особыми условиями территории | Этап реализации | Отметка о выполнении | Планируемый этап реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство музейно-туристического комплекса на базе историко-культурного музея-заповедника "Иднакар" |  | Зона делового, общественного и коммерческого назначения (в районе д. Солдырь) | Не требуется | 2019 - 2021 |  |  |
| Реконструкция МУК ОКЦ "Россия" |  | Зона делового, общественного и коммерческого назначения | Не требуется | 2013 – 2015 | Не выполнено, перенос срока | 2019-2021 |

5.2 Объекты специального назначения

5.2.1 Объекты оказания ритуальных услуг и мест захоронения

Таблица N 7

| Наименование | Основные характеристики | Местоположение | Характеристика зон с особыми условиями территории | Этап реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство кладбища смешанного и традиционного захоронения | до 40 га | на территории МО "Глазовский район" | С33 - 300 м | 2016 - 2018 |

5.2.2 Объекты утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов

Таблица N 8

| Наименование | Основные характеристики | Местоположение | Характеристика зон с особыми условиями территории | Этап реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мусороперегрузочная станция ТБО | 1,0 га | На территории МО "Глазовский район" | С33 - 100 м | 2019 - 2021 |

5.3 Объекты транспортной инфраструктуры

Таблица N 9

| Наименование | Основные характеристики | Местоположение | Характеристика зон с особыми условиями территории | Этап реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Автомобильная дорога | Магистральная, районного значения | Продолжение ул. Пряженникова, с выездом на ул. Вятскую | Не требуется | 2019-2025 |
| Автомобильная дорога | Магистральная, районного значения | Продолжение ул. Первой, от ул. Колхозной до ул. Красноармейской, от ул. Красноармейской до ул. Братьев Касимовых, от ул. Братьев Касимовых до Окружного шоссе | Не требуется | 2013 - 2015, 2013 - 2015, 2019 - 2021 |
| Автомобильная дорога | Местного значения | Продолжение ул. Барышникова, ул. Красноармейской до ул. Братьев Касимовых, от ул. Братьев Касимовых до Окружного шоссе | Не требуется | 2019 - 2021 |
| Автомобильная дорога | Магистральная, районного значения | Ул. Пастухова, ул. Братьев Касимовых, до Окружного шоссе, от ул. Пионерской до ул. Драгунова | Не требуется | 2019 - 2021 |
| Автомобильная дорога | Магистральная. общегородского значения | Продолжение ул. Толстого, от ул. Пехтина до МУП "Водоканал" | Не требуется | 2016 - 2018 |
| Автомобильная дорога | Магистральная, общегородского значения | Продолжение дороги по ул. Технической, до перекрестка с автодорогой ОАО "Удмуртская птицефабрика", с выездом на автомобильную дорогу Глазов - Яр, жилой район "Сыга" | Не требуется | 2019 - 2021, 2022 - 2025 |
| Автомобильная дорога | Магистральная, общегородского значения | Продолжение ул. Драгунова, до ул. Технической, со строительством моста через реку Сыгу | Не требуется | 2019 - 2021, 2022 - 2025 |
| Автомобильная дорога | Местного значения | От МУП "Водоканал" до ул. Сибирской | Не требуется | 2019 - 2021 |
| Автомобильная | Магистральная, общегородского значения | Продолжение ул. Пехтина до ул. Карла Маркса | Не требуется | 2016 - 2018 |
| Автомобильная дорога | Магистральная, районного значения | Ул. Звездная, от ул. Технической до бульвара Озерный | Не требуется | 2019 - 2021, 2022 - 2025 |
| Автомобильная дорога | Магистральная, районного значения | Бульвар Озерный, от Ярского тракта до ул. Солнечной. От ул. Солнечной на запад | Не требуется | 2013 - 2015, 2016 - 2018, 2019 - 2021, 2022 - 2025 |
| Автомобильная дорога | Местного значения | Параллельно ул. Солнечной, от ул. Технической до Ярского тракта | Не требуется | 2019 - 2021, 2022 - 2025 |
| Автомобильная дорога | Магистральная, районного значения | Продолжение проезда Газовиков до ул. Технической | Не требуется | 2013 – 2015 2019 - 2021 |
| Автомобильная дорога | Местного значения | От п/с Звездная до ул. Первая линия | Не требуется | 2019-2025 |
| Автомобильная дорога | Местного значения | Ул. Братьев Касимовых, от ул. Пастухова до ул. Барышникова, от ул. Барышникова до ул. Первой, от ул. Первой до ул. Циолковского | Не требуется | 2013 - 2015, 2019 – 2021, 2022 - 2025 |
| Автомобильная дорога | Местного значения | От пер. Гвардейский до Окружного шоссе | Не требуется | 2016 - 2018 |
| Автомобильная дорога |  | Продолжение ул. Белова, через р. Чепцу | Не требуется | расчетный срок |
| Автомобильная дорога | Местного значения | Параллельно ул. Первой, от ул. Братьев Касимовых до Окружного шоссе | Не требуется | 2022 - 2025 |
| Велосипедная дорожка |  | От ул. Пехтина, с выездом на север на ул. Карла Маркса | Не требуется | 2016 - 2018 |
| Автомобильная дорога. Путепровод | Магистральная, общегородского значения | Продолжение ул. Толстого от МУП "Водоканал" с выездом на ул. Сибирскую и Красногорский тракт, через магистральную ж/д линию | Не требуется | 2022 - 2025 |
| Пешеходный мост |  | В створе ул. Удмуртской, через магистральную ж/д линию | Не требуется | 2022 - 2025 |
| Пешеходный мост |  | В створе ул. Советской, через магистральную ж/д линию | Не требуется | 2019 - 2021 |
| Автомобильный мост |  | По ул. Вятской, через р. Сыга | Не требуется | 2020 |
| Автомобильный мост |  | По ул. Драгунова, через р. Сыга | Не требуется | 2019 - 2021, 2022 - 2025 |
| Автомобильный мост |  | По ул. Пехтина, через р. Чепца | Не требуется | 2022 - 2025 |

5.4 Объекты пожарной охраны

Для развития системы объектов пожарной охраны планируется размещение следующих объектов:

Таблица N 10

| Наименование | Основные характеристики | Местоположение | Характеристика зон с особыми условиями территории | Этап реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство пожарного депо | На 4 пожарные машины | Зона размещения коммунальных и складских объектов (Пехтина - Толстого) | Не требуется | 2019 - 2021 |
| Строительство пожарного депо | На 2 пожарные машины | Зона размещения коммунальных и складских объектов (ул. Техническая, въезд 2-й оч., Юго-западный) | Не требуется | 2013 – 2015, перенос срока на 2019 - 2021 |

5.5 Объекты озеленения

Для развития системы благоустройства планируется размещение следующих объектов местного значения:

Таблица N 11

| Наименование | Основные характеристики | Местоположение | Характеристика зон с особыми условиями территории | Этап реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция сквера | площадь 0,2 га | В районе ГОУ ВПО "Глазовский государственный педагогический институт им. В.Г. Короленко" | Не требуется | 2013 – 2015, перенос срока на 2019-2021 |
| Реконструкция сквера | площадь 0,7 га | Привокзальная площадь | Не требуется | 2013 – 2015, перенос срока на 2019-2021 |
| Реконструкция Парка культуры и отдыха | площадь 6,88 га | Парк культуры им. Горького | Не требуется | 2019-2021 |
| Реконструкция сквера у музыкальной школы | площадь 0,57 га | На пересечении ул. Кирова и ул. Короленко | Не требуется | 2016 – 2018, перенос срока на 2019 - 2021 |
| Реконструкция сквера у военного комиссариата (города Глазов, Глазовского, Балезинского и Ярского районов УР - аллея мужества | площадь 0,2 га | По ул. Пряженникова | Не требуется | 2016 – 2018, перенос срока на 2019 - 2021 |
| Реконструкция сквера | площадь 1,56 га | У здания Администрации города (ул. Динамо, 6) | Не требуется | 2013 – 2015, выполнено частично |
| Реконструкция бульвара | площадь 1,87 га | Ул. Карла Маркса | Не требуется | 2013 – 2015, перенос срока на 2019-2021 |
| Реконструкция бульвара | площадь 0,90 га | Ул. Калинина | Не требуется | 2016 – 2018, выполнено |
| Строительство сквера | площадь 0,75 га | На пересечении ул. Калина - Пехтина | Не требуется | 2019 - 2021 |
| Строительство бульвара | площадь 4,42 га | В жилом районе "Сыга" | Не требуется | 2019 - 2021, 2022 - 2025 |
| Строительство сквера | площадь 1,5 га | На пересечении ул. Июльской и ул. Звездной | Не требуется | 2019 - 2021, 2022 - 2025 |
| Строительство бульвара | площадь 0,68 га | Поселок "Птицефабрика" | Не требуется | 2016 - 2018, 2019 - 2021 |
| Строительство парка | площадь 12,3 га | На пересечении ул. Толстого и ул. Карла Маркса | Не требуется | 2016 - 2018, 2019 - 2021 |
| Строительство дендропарка | площадь 16,1 га | Жилой район "Южный" | Не требуется | 2022 - 2025 |
| Строительство сквера | площадь 0,4 га | Ул. Пионерская | Не требуется | 2019 - 2021 |
| Строительство парка | площадь 57,0 га | Парк "Заречный" | Не требуется | 2019 - 2021 |
| Создание рекреационной зоны | площадь 47,5 га | Парк "Заречный" | Не требуется | 2022 - 2025 |
| Создание Глазовского городского сада | площадь 12,24 га | Набережная реки Чепца | Не требуется | 2019 - 2021 |
| Реконструкция сквера у памятника Павлику Морозову | Площадь 0,11 га | Пересечение улиц Первомайская – Кирова в районе МКД №7 по ул. Кирова | Не требуется | 2020 - 2022 |

Корректировка Таблицы 11 Раздела  5.5 Объекты озеленения произведена в соответствии  Муниципальной программ «Формирование современной городской среды  муниципального образования «Город Глазов» на 2018 – 2020 годы , утвержденной Постановлением  Администрации города Глазова от 20.11.2017 № 9/38.

1. Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий

1.1 Ретроспективный анализ ввода жилья, зданий общественного и делового назначения, производственной застройки, общая характеристика и техническое состояние жилого фонда

По сведениям Федеральной службы государственной статистики «Удмуртстат», на начало 2018 г. общий жилищный фонд города Глазова составлял 2086,5 тыс. м2 и фактически представлен:

837 многоквартирными домами, общей площадью 1870,4 тыс. м2

2024 индивидуальными жилыми домами 2024 общей площадью 174,4 тыс. м2

12 студенческими  и иными общежитиями общей площадью 37,9 тыс. м2

Практически все многоквартирные жилые дома, все общежития оборудованы водопроводом, канализацией, центральным отоплением, электроснабжением. Индивидуальный жилой фонд, в основном построенный в последние годы, также оснащен отдельными видами инженерной инфраструктуры.

Площадь ветхого жилищного фонда по городу составляет 37,7 тыс. м2, с долей 1,81 %.

Площадь аварийного жилищного фонда составляет 2,2 тыс. м2, с долей 0,11 %

Наиболее важные показатели, характеризующие физические объемы строительных работ в г. Глазове в 2012 - 2017 гг., представлены ниже.

Таблица 1

Строительство объектов различного назначения,

введенных в эксплуатации в г. Глазов в 2012-2017 гг.

| Наименование показателя, единицы измерения | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь введенных квартир, тыс. м² | 10,6 | 9,2 | 15 | 12,8 | 14,3 | 9,5 |
| Общая площадь введенных торговых предприятий, тыс. м² | 1,1 | 2 | 1,5 | 27,1 | 2,3 | 1,3 |
| Ввод в действие зданий общественно-делового назначения, тыс. м² | 1,9 | 1,5 | 0,25 | 3,2 | 1,2 | 0,9 |
| Ввод в действие промышленных зданий, тыс. м² | 3,8 | 3,9 | 7 | 12,4 | 10,0 | 2,1 |

1.2. Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления  с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома , общественные  здания и производственные здания промышленных предприятий

Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий

Прогноз приростов площадей выполнен в соответствии с данными Генерального плана Глазова и данными, полученными от Управления архитектуры и градостроительства Администрации г. Глазова. Кроме того, использованы данные о выданных технических условиях на подключение новых объектов к системе централизованного теплоснабжения.

Прогноз приростов площадей перспективного строительства выполнен на основании оптимистического прогноза развития районов Глазова. Учитывая вероятностный характер перспективного строительства и невозможность точного прогнозирования темпов строительства в зонах источников, в соответствии с утвержденными планами планировки территорий и существующими заявками на подключение, при разработке в целом по городу приняты повышенные темпы строительства.

Перечень перспективных потребителей тепловой энергии с их характеристиками приведен в приложении А.

Сводные показатели прогноза приростов площадей нового строительства в зависимости от типа застройки в соответствии с кадастровым делением города Глазов, приведены в таблицах: 2, 3, 4, 5, 6.

Таблица 2.

Сводный прогноз прироста площадей г. Глазов  на период до 2031г., тыс. м2

| ППоз. | Кадастровый квартал | Всего учтено площадей | 22015 | 22016 | 22017 | 22018 | 22019 | 22020 | 22021 | 22022 | 22023 | 22024 | 22025 | 22026 | 22027 | 22028 | 22029 | 22030 | 22031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 18:28:000009 | 4,9 | 2,9 | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 18:28:000011 | 0,2 |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 18:28:000014 | 222,5 | 16,0 |  |  | 24,1 |  |  | 32,8 |  | 133,9 |  | 15,7 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 18:28:000017 | 32,0 | 16,0 |  |  | 16,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 18:28:000019 | 0,3 |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 18:28:000022 | 4,7 | 4,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | 18:28:000023 | 0,1 |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | 18:28:000024 | 2,7 | 0,1 |  |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  | 1,1 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | 18:28:000025 | 0,1 |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | 18:28:000029 | 6,2 |  |  |  | 1,5 |  |  | 4,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | 18:28:000030 | 1,5 | 1 | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | 18:28:000031 | 1,2 |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | 18:28:000034 | 4,8 |  |  |  | 4,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | 18:28:000035 | 0,4 |  |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | 18:28:000036 | 5,0 | 2,5 |  |  | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | 18:28:000037 | 0,2 |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | 18:28:000038 | 2,4 |  | 2,3 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | 18:28:000040 | 1,5 |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | 18:28:000041 | 2,9 |  |  | 2,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | 18:28:000042 | 3,0 | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | 18:28:000043 | 1,5 | 1 | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | 18:28:000044 | 0,9 |  |  | 0,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | 18:28:000046 | 21,7 | 9,1 |  | 3,0 | 4,8 |  |  | 4,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | 18:28:000047 | 5,4 |  |  |  |  |  |  | 5,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | 18:28:000050 | 63,4 | 3,2 |  | 0,4 | 24,5 |  |  | 35,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | 18:28:000052 | 0,1 |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | 18:28:000054 | 0,2 | 1 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | 18:28:000055 | 0,1 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | 18:28:000056 | 9,8 | 7,6 |  |  |  |  |  | 2,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | 18:28:000057 | 3,0 |  |  |  |  |  | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | 18:28:000058 | 4,7 |  |  |  |  |  |  | 4,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | 18:28:000059 | 90,1 |  |  |  | 15,4 |  |  | 36,4 |  |  |  | 38,3 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 18:28:000062 | 34,4 | 9,4 | 4,3 |  | 8,3 |  |  | 6,3 |  |  |  | 6,3 |  |  |  |  |  |  |
| 35. | 18:28:000063 | 20,4 | 4,0 |  | 0,3 | 8,6 |  |  | 7,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | 18:28:000064 | 3,7 |  |  | 0,3 | 3,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | 18:28:000066 | 0,7 | 0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | 18:28:000069 | 2,5 | 2,4 |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. | 18:28:000071 | 0,1 |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. | 18:28:000072 | 9,4 | 6,1 |  | 0 | 3,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. | 18:28:000075 | 0,4 |  |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42. | 18:28:000076 | 0,1 |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43. | 18:28:000078 | 10,9 | 10,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44. | 18:28:000079 | 0,4 |  |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45. | 18:28:000080 | 5,6 | 0,9 |  |  | 4,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46. | 18:28:000081 | 4,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,7 |  |  |  |  |  |  |
| 47. | 18:28:000084 | 21,9 |  | 3,1 |  | 4,8 |  |  | 4,8 |  |  |  | 9,2 |  |  |  |  |  |  |
| 48. | 18:28:000085 | 2,7 |  | 2,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49. | 18:28:000086 | 1,4 |  |  | 1,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50. | 18:28:000087 | 12,9 |  |  | 1,7 | 5,6 |  |  | 5,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51. | 18:28:000090 | 0,1 |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52. | 18:28:000091 | 42,5 |  |  |  |  |  |  | 15,6 |  |  |  | 26,9 |  |  |  |  |  |  |
| 53. | 18:28:000092 | 18,9 |  |  |  | 6,3 |  |  | 6,3 |  |  |  | 6,3 |  |  |  |  |  |  |
| 54. | 18:28:000094 | 1,5 | 1,5 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55. | 18:28:000095 | 40,7 | 6,2 | 10,8 | 1 | 16,3 |  |  | 7,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56. | 18:28:000097 | 20,0 |  |  | 1 | 7,0 |  |  | 6,5 |  |  |  | 6,5 |  |  |  |  |  |  |
| 57. | 18:28:000099 | 6,3 | 1,9 |  | 1 | 4,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58. | 18:28:0000… | 80,6 |  |  | 1 | 4,3 |  |  | 1,1 |  |  |  | 75,2 |  |  |  |  |  |  |

Примечание прирост площадей определен с учетом снесенного жилья в 2017 г.

Таблица 3.

Прогноз прироста площадей жилой застройки г. Глазов  на период до 2031г., тыс. м2

| ППоз. | Кадастровый квартал | Всего учтено площадей | 22015 | 22016 | 22017 | 22018 | 22019 | 22020 | 22021 | 22022 | 22023 | 22024 | 22025 | 22026 | 22027 | 22028 | 22029 | 22030 | 22031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 18:28:000011 | 0,2 |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 18:28:000014 | 212,5 | 16,0 |  |  | 15,6 |  |  |  |  | 133,9 |  | 15,7 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 18:28:000017 | 32,0 | 16,0 |  |  | 16,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 18:28:000019 | 0,3 |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 18:28:000022 | 4,7 | 4,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 18:28:000023 | 0,1 |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | 18:28:000024 | 1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,1 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | 18:28:000025 | 0,2 |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | 18:28:000029 | 4,7 |  |  |  |  |  |  | 4,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | 18:28:000034 | 4,8 |  |  |  | 4,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | 18:28:000035 | 0,4 |  |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | 18:28:000036 | 5,0 | 2,5 |  |  | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | 18:28:000037 | 0,3 |  |  | 0,2 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | 18:28:000038 | 0,1 |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | 18:28:000041 | 2,9 |  |  | 2,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | 18:28:000044 | 0,9 |  |  | 0,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | 18:28:000046 | 21,7 | 6,7 |  | 5,4 | 4,8 |  |  | 4,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | 18:28:000047 | 5,4 |  |  |  |  |  |  | 5,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | 18:28:000050 | 39,0 | 3,2 |  | 0,4 | 17,7 |  |  | 17,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | 18:28:000056 | 13,1 | 10,9 |  |  |  |  |  | 2,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | 18:28:000058 | 4,7 |  |  |  |  |  |  | 4,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | 18:28:000059 | 77,2 |  |  |  | 15,4 |  |  | 30,9 |  |  |  | 30,9 |  |  |  |  |  |  |
| 23. | 18:28:000062 | 32,6 | 9,4 | 4,3 |  | 6,3 |  |  | 6,3 |  |  |  | 6,3 |  |  |  |  |  |  |
| 24. | 18:28:000063 | 13,5 | 4,0 |  | 0,3 | 5,2 |  |  | 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | 18:28:000064 | 0,3 |  |  | 0,3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | 18:28:000067 | 0,3 |  |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | 18:28:000069 | 0,1 |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | 18:28:000071 | 0,1 |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | 18:28:000072 | 8,6 | 5,1 |  | 0,2 | 3,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | 18:28:000075 | 0,4 |  |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | 18:28:000076 | 0,1 |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | 18:28:000079 | 0,4 |  |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | 18:28:000080 | 4,7 |  |  |  | 4,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | 18:28:000081 | 4,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44,7 |  |  |  |  |  |  |
| 35. | 18:28:000084 | 16,5 |  | 2,1 |  | 4,8 |  |  | 4,8 |  |  |  | 4,8 |  |  |  |  |  |  |
| 36. | 18:28:000086 | 1,4 |  |  | 1,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | 18:28:000087 | 12,9 |  |  | 1,7 | 5,6 |  |  | 5,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | 18:28:000090 | 0,1 |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. | 18:28:000091 | 37,6 |  |  |  |  |  |  | 14,1 |  |  |  | 23.5 |  |  |  |  |  |  |
| 40. | 18:28:000092 | 18,9 |  |  |  | 6,3 |  |  | 6,3 |  |  |  | 6,3 |  |  |  |  |  |  |
| 39. | 18:28:000094 | 1,6 | 1,5 |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. | 18:28:000095 | 42,1 | 6,2 | 10,9 | 11,3 | 16,3 |  |  | 7,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. | 18:28:000097 | 20,0 |  |  |  | 7,0 |  |  | 6,5 |  |  |  | 6,5 |  |  |  |  |  |  |
| 42. | 18:28:000099 | 3,8 | 1,9 |  |  | 1,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43. | 18:28:0000… | 80,6 |  |  |  | 4,3 |  |  | 1,1 |  |  |  | 75,2 |  |  |  |  |  |  |

Примечание прирост площадей определен с учетом снесенного жилья в 2017 г.

Таблица 4.

Прогноз прироста площадей  застройки г. Глазов зданиями общеобразовательных учреждений на период до 2031г., тыс. м2

| ППоз. | Кадастровый квартал | Всего учтено площадей | 22015 | 22016 | 22017 | 22018 | 22019 | 22020 | 22021 | 22022 | 22023 | 22024 | 22025 | 22026 | 22027 | 22028 | 22029 | 22030 | 22031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 18:28:000040 | 0,85 |  |  |  | 0,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 18:28:000059 | 5,0 |  |  |  |  |  | 2,5 |  |  |  | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 5

Прогноз прироста площадей застройки г. Глазов зданиями дошкольного образования на период до 2031 г., тыс. м²/год

| Поз. | Кадастровый квартал | Всего учтено площадей | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 18:28:000014 | 3,0 |  |  |  | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 18:28:000024 | 1,5 |  |  |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 18:28:000029 | 1,5 |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 18:28:000032 | 0,2 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 18:28:000040 | 1,5 |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 18:28:000043 | 1,5 |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 18:28:000050 | 17,6 |  |  |  |  |  |  | 17,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 18:28:000059 | 4,5 |  |  |  |  |  |  | 3,0 |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 18:28:000062 | 2,0 |  |  |  | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 18:28:000084 | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 18:28:000091 | 1,5 |  |  |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 6

Прогноз прироста площадей застройки г. Глазов общественными зданиями на период до 2031 г., тыс. м²/год

| Поз. | Кадастровый квартал | Всего учтено площадей | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 18:28:000014 | 7,0 |  |  |  | 5,5 |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 18:28:000042 | 3,0 | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 18:28:000044 | 0,8 |  |  | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 18:28:000046 | 5,0 | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 18:28:000050 | 6,8 |  |  |  | 6,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 18:28:000052 | 0,15 |  |  | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | 18:28:000057 | 3,0 |  |  |  |  |  | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | 18:28:000059 | 3,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | 18:28:000063 | 6,9 |  |  |  | 3,4 | 0,0 |  | 3,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | 18:28:000064 | 3,4 |  |  |  | 3,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | 18:28:000075 | 0,5 |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | 18:28:000080 | 0,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 18:28:000084 | 3,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,4 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | 18:28:000086 | 0,4 |  |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 18:28:000091 | 3,4 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 3,4 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | 18:28:000095 | 0,8 |  |  | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | 18:28:0100099 | 2,5 |  |  |  | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Данные об  обеспечении изменении инженерной инфраструктурой (отоплением, горячим водоснабжением) площадей инвестиционных площадок ТОР,     производственных зданий промышленных предприятий,  разработчику схемы не поступало. В связи с этим при разработке схемы учитывается нулевой прирост площадей производственных зданий. В случае появления сведений об изменениях площадей производственных зданий промышленных предприятий, корректировки в схему теплоснабжения могут быть внесены при выполнении процедуры ежегодной актуализации.

1.3 Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированные по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий

Прогноз приростов площадей нового строительства в зонах действия источников тепловой энергии г. Глазов приведен в таблицах: 7, 8, 9, 10

Таблица 7.

Прогноз прироста площадей жилой застройки в зонах действия

существующих источников тепловой энергии г. Глазов, тыс. м²/год

| Поз. | Источник | Всего учтено площадей | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЭЦ филиала АО ОТЭК | 513,2 | 26,0 | 1,4 | 7,1 | 74,7 |  |  | 119,8 |  | 133,9 |  | 157,4 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Котельная №2 МУП ГТС | 35,8 | 1,8 | 10,3 | 1,7 | 16,3 |  |  | 7,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Котельная АО Реммаш | 23,5 | 0,0 |  |  | 6,3 |  |  | 6,3 |  |  |  | 10,9 |  |  |  |  |  |  |

Таблица 8.

Прогноз прироста площадей застройки в зонах действия  существующих  источников

тепловой энергии г. Глазов зданиями общеобразовательных учреждений, тыс. м²/год

| Поз. | Источник | Всего учтено площадей | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЭЦ филиала АО ОТЭК | 5 |  |  | 0,85 |  |  |  | 2,5 |  |  |  | 2,5 |  |  |  |  |  |  |

Таблица 9

Прогноз прироста площадей застройки в зонах действия существующих источников
тепловой энергии г. Глазов зданиями дошкольного образования, тыс. м²/год

| Поз. | Источник | Всего учтено площадей | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЭЦ филиала АО ОТЭК | 27.3 |  | 0.2 | 1 | 8 |  |  | 23,6 |  |  |  | 2,5 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Котельная №2 МУП ГТС | 2,2 |  |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |

Таблица 10.

Прогноз прироста площадей застройки в зонах действия существующих источников

тепловой энергии  г. Глазов  общественными зданиями, тыс. м²/год

| Поз. | Источник | Всего учтено площадей | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЭЦ филиала АО ОТЭК | 37.4 |  |  | 1 | 21,6 |  | 3 | 5 |  |  |  | 6,8 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Котельная №2 МУП ГТС | 4,4 |  |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  | 3,4 |  |  |  |  |  |  |

Прогноз приростов площадей нового строительства с индивидуальным отоплением, в г. Глазов, приведен в таблице 11.

Таблица 11.

Прогноз прироста площадей застройки зданиями с индивидуальным отоплением, тыс. м²/год

| Поз. | Источник | Всего учтено площадей | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЭЦ филиала АО ОТЭК | 158,9. |  |  | 2,6 | 49,3 |  |  | 25,3 |  |  |  | 81,7 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Котельная № 2 МУП «ГТС» | 1,7 |  |  | 1,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Котельная АО Реммаш | 2,5 | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная №3 ООО КомЭнерго | 14,9 |  | 7,4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Котельная №3 ООО КомЭнерго | 14,9 |  | 7,4 | 7,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Данных об изменении площадей производственных зданий промышленных предприятий разработчику схемы не поступало. В связи с этим при разработке схемы учитывается нулевой прирост площадей производственных зданий. В случае появления сведений об изменениях площадей производственных зданий промышленных предприятий, корректировки в схему теплоснабжения могут быть внесены при выполнении процедуры ежегодной актуализации.

2. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

2.1. Общие положения

Удельные показатели теплопотребления перспективного строительства рассчитываются исходя из:

базового уровня энергопотребления жилых зданий в соответствии с МР 23-345-2008 УР (Удмуртская Республика) «Методические Рекомендации по проектированию тепловой защиты жилых и общественных зданий»;

положений Постановления Правительства РФ от 25.01.2011 г. № 18 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов»;

требований Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 17 мая 2011 г. № 224 «Об утверждении требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений»;

требований Приказа Министерства регионального развития РФ от 28 мая 2010 года №262 «О требованиях энергетической эффективности зданий, строений и сооружений»;

требований ГОСТ Р 54954-2012 Оценка соответствия. Экологические требования к объектам недвижимости;

положений СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий;

положений СП 124.13330.2012 Тепловые сети;

положений СП 131.13330.2012 Строительная климатология;

положений СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

Климатологические данные для расчета удельных показателей теплопотребления зданий нового строительства принимаются по ТСН 23-345-2003 УР. Климатологические данные, принятые при разработке удельных показателей приведены в таблице 12

Таблица 12.

Климатологические данные, принятые при разработке

удельных показателей

| ППоз. | Здания | Единицы измерения | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. | Жилые, гостиницы общежития, поликлиники |  |  |
|  | Температура внутреннего воздуха | 0 С | 20 |
|  | Температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 для проектирования отопления | 0 С | -35 |
|  | Средняя температура наружного воздуха, периода со среднесуточной температурой воздуха ≤ 8 0 С | 0 С | -6 |
|  | Продолжительность периода со среднесуточной температурой воздуха ≤ 8 0 С | сут | 231 |
|  | Градусо-сутки отопительного периода | 0 С х сут | 6006 |
| 22. | Лечебные, дошкольных учреждений |  |  |
|  | Температура внутреннего воздуха | 0 С | 21 |
|  | Температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 для проектирования отопления | 0 С | -35 |
|  | Средняя температура наружного воздуха, периода со среднесуточной температурой воздуха ≤ 8 0 С | 0 С | -6 |
|  | Продолжительность периода со среднесуточной температурой воздуха ≤ 8 0 С | сут | 231 |
|  | Градусо-сутки отопительного периода | 0 С х сут | 6237 |
| 33. | Дома-интернаты |  |  |
|  | Температура внутреннего воздуха | 0 С | 22 |
|  | Температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 для проектирования отопления | 0 С | -35 |
|  | Средняя температура наружного воздуха, периода со среднесуточной температурой воздуха ≤ 8 0 С | 0 С | -6 |
|  | Продолжительность периода со среднесуточной температурой воздуха ≤ 8 0 С | сут | 231 |
|  | Градусо-сутки отопительного периода | 0 С х сут | 6237 |
| 44. | Общеобразовательные учреждения, административные здания |  |  |
|  | Температура внутреннего воздуха | 0 С | 18 |
|  | Температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 для проектирования отопления | 0 С | -35 |
|  | Средняя температура наружного воздуха, периода со среднесуточной температурой воздуха ≤ 8 0 С | 0 С | -6 |
|  | Продолжительность периода со среднесуточной температурой воздуха ≤ 8 0 С | сут | 231 |
|  | Градусо-сутки отопительного режима | 0 С х сут | 5544 |

Климатические параметры холодного периода года  для г. Глазова Удмуртской Республики и градусо-сутки отопительного периода для г. Глазова соответствуют данным таблиц 1,2,3 ТСН 23 – 345- 2003 Удмуртской Республики.

2.2.  Показатели  удельной потребности зданий нового строительства

Расчеты показателей  удельной потребности в тепловой энергии (мощности) зданий нового строительства  в тепловой  мощности на нужды отопления и вентиляции проведены при актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования «Город Глазов» на 2018 год. Расчетные удельные показатели потребностей в тепловой  энергии (мощности) на нужды ГВС зданий нового строительства  учитывают положении Генерального плана г. Глазов, утвержденного Решением Глазовской городской Думы № 593 от 03.07.2008, и Плана стратегического развития МО «Город Глазов», устанавливающих для определения параметров планируемого развития функциональных жилых зон, следующие показатели жилищной обеспеченности на одного человека:

на  период с 2016 до 2020 года – 22 м2 общей площади жилых помещений;

на  период с 2020 до 2025 года – 23 м2 общей площади жилых помещений.

Удельные показатели потребности в горячей воде на ГВС зданий нового строительства приведены в таблице 13.

Таблица 13.

Удельные показатели потребности в горячей воде зданий нового строительства

| ППоз. | Потребители | Измеритель | 2016-2020 гг. |  | После 2020 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Норма расхода горячей воды | Потери | Норма расхода горячей воды | Потери |
|  |  |  | л/сут | % | л/сут | % |
| 1. | Жилые здания | 1 житель | 98 | 13 | 83 | 12 |
| 2. | Общественные, кроме перечисленных в графе 3, 4, 5 | 1 работающий | 6 | 9 | 5 | 8 |
| 3. | Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты | 1 больной | 70 | 9 | 60 | 8 |
| 4. | Общеобразовательные учреждения | 1 учащийся | 7 | 9 | 6 |  |
| 5. | Детские сады-ясли с дневным пребыванием детей | 1 ребенок | 19 | 9 | 16 | 8 |

3. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии для обеспечения технологических процессов

В перспективе до 2031 г. не планируется застройка г. Глазов объектами, потребляющими тепловую энергию на технологические процессы.

4. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе сделаны на основании прогноза прироста строительных фондов нового строительства, выполненного в п. 2 главы 2. При расчетах использованы прогнозируемые удельные показатели перспективного теплопотребления, приведенные в п. 3 и п. 4 главы 2.

Данные о перспективных приростах потребности в тепловой энергии получены в соответствии с приведенным ниже расчетом.

По данным планировки нового строительства территории участка № 5 (Левобережье) в кадастровом квартале № 18:28:000014 планируется строительство 14-ти этажных жилых зданий общей площадью 31,44 тыс. м²

Прогнозируемые периоды реализации проекта 2019-2021 гг. и 2022-2025 гг.

Прогнозируемое завершение строительства, с равномерным вводом площадей – 2021 г. и 2025 г. Для указанных годов завершения строительства нормативный показатель удельной потребности в тепловой мощности на отопление (вентиляцию) и ГВС данного типа зданий нового строительства принимается как для зданий постройки после 2020 г. – 22,9 ккал/(ч м2) и 10 ккал/(ч м2), соответственно. Прогнозируемый на момент ввода площадей прирост потребности в тепловой мощности данного типа зданий нового строительства на отопление (вентиляцию) и ГВС составит:

для 2021 г. – 0,36 Гкал/ч и 0,16 Гкал/ч соответственно;

для 2025 г. – 0,36 Гкал/ч и 0,16 Гкал/ч соответственно.

Общий прогнозируемый прирост потребности в тепловой мощности жилых зданий нового строительства за период 2019-2025 гг. на отопление (вентиляцию) составит 0,72 Гкал/ч, на ГВС – 0,31 Гкал/ч, всего – 1,03 Гкал/ч.

Расчеты приростов потребности в тепловой мощности других потребителей выполнены аналогично.

4. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления объектами с не предусмотренным подключением к централизованной системе теплоснабжения на каждом этапе сделаны на основании прогноза прироста строительных фондов нового строительства, выполненного в ТОМ 5 «Обосновывающих материалов». При расчетах использованы прогнозируемые удельные показатели перспективного теплопотребления, приведенные в п. 3 и п. 4 главы 2

5. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

В перспективе до 2031 г. приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования в г. Глазов не планируется.

7. Прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными категориями потребителей, в том числе социально значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель

Льготные тарифы не установлены по существующему состоянию системы теплоснабжения. На период до 2027 г. установление льготных тарифов не планируется

В настоящее время в г. Глазов по существующему состоянию системы теплоснабжения льготные тарифы для отдельных категорий потребителей, в том числе социально значимых, не установлены.

Реестр потребителей тепловой энергии, для которых устанвлены льготные тарифы отсутствует.

8. Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения

По состоянию на 01.01.2018 года свободные долгосрочные договоры теплоснабжения не заключены и не планируются к заключению в перспективе. В случае появления таких договоров изменения в схему теплоснабжения могут быть внесены при выполнении процедуры ежегодной актуализации.

9. Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены долгосрочные договоры теплоснабжения по регулируемой цене

По состоянию на 01.01.2018 года долгосрочные договоры теплоснабжения по регулируемой цене не заключены и не планируются к заключению в перспективе. В случае появления таких договоров изменения в схему теплоснабжения могут быть внесены при выполнении процедуры ежегодной актуализации.

Приложение А. Объекты перспективного строительства

Таблица Н-3– Объекты перспективного строительства по данным Управления архитектуры и градостроительства Администрации города Глазова

| № участка по схеме города | Кадастровый квартал | Адрес узла ввода | Назначение абонента | Кол-во этажей | Кол-во квартир | Количество человек | Год реализации проекта | Общая площадь (жилая), кв.м | Общая площадь (нежилая), кв.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 18:28:000046 | Кирова М.Гвардии Первомайская (пл. Свободы) | Отдельный жилой дом | 14 | 75 | 240 | 2019-2021 | 4 800 |  |
| 2 | 18:28:000046 | М.Гвардии Первомайская Революции (пл. Свободы) | Отдельный жилой дом | 14 | 75 | 240 | 2016-2018 | 4 800 |  |
| 3 | 18:28:000056 | подключение жилого дома по ул. М.Гвардии, 23 | Отдельный жилой дом | 3 | 42 | 135 | 2019-2021 | 2 200 |  |
| 4 | 18:28:000059 | новое строительство, участок № 4 ул.Пехтина | 5 жилых домов, | 9 – 16 | 237 | 752 | 2019-2021 | 15 489 |  |
|  | 18:28:000059 |  |  |  |  |  | 2022-2025 | 15 489 |  |
|  | 18:28:000059 |  | торгово-бытовой центр* | 3 |  |  | 2022-2025 |  | 3 400 |
|  | 18:28:000059 |  | ДДУ на 75 мест | 1 |  | 75 | 2022-2025 |  | 1 500 |
| 5 | 18:28:000014 | новое строительство, участок № 5 (Левобережье) | Жилые дома | 14 | 490 | 1572 | 2019-2021 | 15 720 |  |
|  | 18:28:000014 |  |  |  |  |  | 2022-2025 | 15 720 |  |
| К4 | 18:28:000014 | новое строительство, участок № К4- . ул.Пехтина | ДДУ на 220 мест | 2 |  | 220 | 2016-2018 |  | 3 000 |
| 6 | 18:28:000081 | новое строительство, участок № 6 -ул.Драгунова | Отдельный жилой дом | 5 | 98 | 314 | 2022-2025 | 4 691 |  |
| 7 | 18:28:000034 | новое строительство, участок № 7 - ул.Калинина | Отдельный жилой дом | 14 | 75 | 240 | 2016-2018 | 4 800 |  |
| 8 | 18:28:000014 | новое строительство, участок № 8 (Левобережье) | Район с жилыми домами, ДДУ и начальной школой | 9-14 |  | 5890 | 2016-2023 | 128 896 | 5 000 |
| 9/К18 | 18:28:000024 | новое строительство, участок № 9 - ул.Чехова | ДДУ на 120 мест | 2 |  | 120 | 2019-2021 |  | 1 500 |
| 10 | 18:28:000072 | новое строительство, участок № 11- ул.Сибирская | Индивидуальная жилая застройка | 1-3 | 18 | 60 | 2019-2021 | 1 800 |  |
| 11 | 18:28:000095 | Пастухова-Куйбышева | Жилое здание строительный объем 44352 м.куб.,* | 7 | 240 |  | 2016-2018 | 14 784 |  |
|  | 18:28:000095 |  | Жилое здание строительный объем 22176 м.куб.,* | 4 | 120 |  | 2019-2021 | 7 392 |  |
| К21 | 18:28:000095 |  | ДДУ на 120 мест |  |  | 120 | 2016-2018 |  | 1 500 |
| 12 | 18:28:000099 | пер. Гвардейский Пастухова Куйбышева | Индивидуальная жилая застройка | 1-3 | 37 | 118 | 2019-2021 | 1 850 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016-2018 | 1 850 |  |
| 13 | 18:28:000063 |  | Индивидуальные жилые дома | 1-3 | 120 | 384 | 2019-2021 | 4 000 |  |
|  | 18:28:000063 |  |  |  |  |  | 2016-2018 | 4 000 |  |
|  | 18:28:000063 |  |  |  |  |  | 2019-2021 | 4 000 |  |
|  | 18:28:000063 |  | Общественно-деловой комплекс * | 3 |  |  | 2019-2021 |  | 3 500 |
| 14 | 18:28:000059 | новое строительство, участок № 15- ул.Северная- ул.Орлова-пер Кузнечный | Объединен с участком № 4 | - | - | - | - | --- |  |
| 15 | 18:28:000050 |  | Индивидуальная жилая застройка. | 1-3 | 101 | 560 | 2016-2018 | 14 530 |  |
|  | 18:28:000050 |  | Учесть объекты участков К12 и К13 |  |  |  | 2019-2021 | 14 530 |  |
| К 12 | 18:28:000050 | новое строительство, участок К12- (Удмуртская-Техническая) | ДДУ на 120 мест | 2 |  | 120 | 2019-2021 |  | 8 800 |
| К 13 | 18:28:000050 | новое строительство, участок К13 - Техническая | Торговый центр S= 1,6 га (Торговый зал S=3400 м2;) | 3 |  |  | 2016-2018 |  | 3 400 |
| 17 | 18:28:000036 |  | Индивидуальная жилая застройка | 1-3 | 50 | 160 | 2016-2018 | 2 500 |  |
|  | 18:28:000036 |  |  |  |  |  | 2016-2018 | 2 500 |  |
| 18 | 18:28:000017 |  | Индивидуальная жилая застройка | 1-3 | 320 | 1024 | 2016-2018 | 16 000 |  |
|  | 18:28:000017 |  |  |  |  |  | 2016-2018 | 16 000 |  |
| 19 | 18:28:000014 | новое строительство, участок № 19- ул.Пехтина | Жилые дома. | 9-14 | 736 | 2358 | 2016-2018 | 16 000 |  |
|  | 18:28:000014 |  |  |  |  |  | 2016-2018 | 15 558 |  |
|  | 18:28:000014 |  |  |  |  |  | 2019-2021 | 15 558 |  |
| К3 | 18:28:000014 | новое строительство, участок К3- торговый центр. ул.Пехтина | Торговый центр S= 1,13 га Торговый зал 5500 м2; | 3 |  |  | 2016-2018 |  | 5 500 |
| К30 | 18:28:000014 | новое строительство, участок № 19- ул.Пехтина | Пожарное ДЕПО | 3 |  |  | 2019-2021 |  | 1 500 |
| 20 | 18:28:000072 | новое строительство, участок № 20- ул.Сибирская | Жилые дома | 3 | 130 | 360 | 2013-2015 | 3 250 |  |
|  | 18:28:000072 |  |  |  |  |  | 2016-2018 | 3 250 |  |
| 21 | 18:28:000087 | ул.Сибирская, 116в | Жилые дома | 3 | 225 | 625 | 2016-2018 | 5 625 |  |
|  | 18:28:000087 |  |  |  |  |  | 2019-2021 | 5 625 |  |
| 22 | 18:28:000097 | ул.Сибирская | Индивидуальная жилая застройка | 1-3 | 200 | 640 | 2016-2018 | 7 000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019-2021 | 6 500 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022-2025 | 6 500 |  |
| 23 | 18:28:000092 | новое строительство, участок № 23 - ул.Куйбышева-ул.Южная-ул.Первая | Жилые дома | 5 | 392 | 1254 | 2016-2018 | 6 264 |  |
|  | 18:28:000092 |  |  |  |  |  | 2019-2021 | 6 250 |  |
|  | 18:28:000092 |  |  |  |  |  | 2022-2025 | 6 250 |  |
| 24 | 18:28:000084 | новое строительство, участок № 24 - ул.Колхозная | 3 жилых дома | 5 | 270 | 540 | 2016-2018 | 4 834 |  |
|  | 18:28:000084 |  |  |  |  |  | 2019-2021 | 4 833 |  |
|  | 18:28:000084 |  |  |  |  |  | 2022-2025 | 4 833 |  |
|  | 18:28:000084 |  | Торговый центр* | 3 |  |  | 2022-2025 |  | 3 400 |
|  | 18:28:000084 |  | ДДУ на 31 место | 1 |  | 31 | 2022-2025 |  | 1 000 |
| 25 | 18:28:000080 | новое строительство, участок № 25 - ул.Циолковского | Жилой дом | 5 | 98 | 314 | 20z16-2018 | 4 691 |  |
| 26 | 18:28:000062 |  | Жилой | 5 | 98 | 314 | 2016-2018 | 4 691 |  |
| 27 | 18:28:000062 |  | Индивидуальная жилая застройка | 5 | 98 | 314 | 2016-2018 | 4 691 |  |
| 28 | 18:28:000063 |  | Индивидуальная жилая застройка | 1-3 | 12 | 39 | 2016-2018 | 1 200 |  |
| 29 | 18:28:000050 |  | Индивидуальная жилая застройка | 1-3 | 95 | 304 | 2016-2018 | 3 168 |  |
|  | 18:28:000050 |  |  |  |  |  | 2016-2018 | 3 166 |  |
|  | 18:28:000050 |  |  |  |  |  | 2019-2021 | 3 166 |  |
| 30 | 18:28:000022 | новое строительство, участок № 30- р-он ул. Кирова, 121,123 | Жилые дома | 5 | 98 | 314 | 2013-2015 | 4 691 |  |
| 31 | 18:28:000024 | новое строительство, участок № 31- ул.Чехова | Индивидуальная жилая застройка | 3 | 21 | 67 | 2022-2025 | 1 100 |  |
| 32 | 18:28:000062 | новое строительство, участок №32 (Техническая-Удмуртская-70 лет Октября) | Жилые дома | 5 | 392 | 1254 | 2016-2018 | 6 256 |  |
|  | 18:28:000062 |  |  |  |  |  | 2019-2021 | 6 254 |  |
|  | 18:28:000062 |  |  |  |  |  | 2022-2025 | 6 254 |  |
| 33 | 18:28:000059 | новое строительство, участок № 33 - ул. Пехтина | Жилые дома | 9-14 | 720 | 2305 | 2016-2018 | 15 372 |  |
|  | 18:28:000059 |  |  |  |  |  | 2019-2021 | 15 370 |  |
|  | 18:28:000059 |  |  |  |  |  | 2022-2025 | 15 370 |  |
| К20 | 18:28:000059 |  | ДДУ на 220 мест | 2 |  | 220 | 2019-2021 |  | 3 000 |
| К22 | 18:28:000059 |  | Общеобразовательная школа на 800 мест | 5 |  | 800 | 2019-2021 |  | 2 500 |
|  | 18:28:000059 |  |  |  |  |  | 2022-2025 |  | 2 500 |
| 34 | 18:28:000091 | Первая Красноармейская Барышникова Бр. Касимовых | Жилые дома | 5 | 588 | 1884 | 2019-2021 | 14 073 |  |
|  | 18:28:000091 |  |  |  |  |  | 2022-2025 | 14 073 |  |
| К19 | 18:28:000091 |  | ДДУ на 120 мест | 2 |  | 120 | 2019-2021 |  | 1 500 |
| 35 | 18:28:000091 | Барышникова Бр. Касимовых Пастухова | Жилые дома | 5 | 196 | 628 | 2022-2025 | 9 382 |  |
| \К 17 | 18:28:000091 | Барышникова Бр. Касимовых Пастухова | Торговый центр S= 0,92 га, Торговый зал S=3400 м2; | 3 |  |  | 2022-2025 |  | 3 400 |
| Без номера/37 | 18:28:000095 | ул. Куйбышева и Красногорский тр. | Жилой дом. | 3 | 60 | 150 | 2016-2018 | 3 000 |  |
| Без номера | 18:28:000095 | ул. Куйбышева и Красногорский тр. | Жилой дом | 3 | 64 | 160 | 2016-2018 | 3 220 |  |
| 39 |  |  | Индивидуаль ная жилая застройка | 3 | 64 | 180 | 2016-2018 | 3 200 |  |
| 40 |  |  | Индивидуальная жилая застройка | 3 | 42 | 135 | 2016-2018 | 1 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019-2021 | 1 100 |  |
| Без номера/42 | 18:28:000058 | новое строительство, участок № 42- ул.Сибирская, 37 | Жилой дом | 9 | 72 | 260 | 2019-2021 | 4 700 |  |
| Без номера | 18:28:000029 | Школьная 21а рядом со Школьная 23а (на схеме не обозначен) | Жилой дом | 9 | 72 | 260 | 2020-2021 | 4 700 |  |
| Без номера | 18:28:000047 | Жилой дом Карла Маркса 17а рядом с Карла Маркса 17 (на схеме не обозначен) | Жилой дом | 14 | Нет данных | Нет данных | 2020-2021 | 5 400 |  |
| 43 |  |  | Индивидуальная жилая застройка | 1-3 | 41 | 131 | 2022-2025 | 4 100 |  |
| 44 |  |  | Индивидуальная жилая застройка | 1-3 | 66 | 211 | 2022-2025 | 6 600 |  |
| 45 |  |  | Индивидуальная жилая застройка | 1-3 | 80 | 256 | 2022-2025 | 8 000 |  |
| 46 |  |  | Индивидуальная жилая застройка | 1-3 | 91 | 291 | 2022-2025 | 9 100 |  |
| 47 |  |  | Индивидуальная жилая застройка | 1-3 | 129 | 413 | 2022-2025 | 12 900 |  |
| 48 |  |  | Индивидуальная жилая застройка | 1-3 | 30 | 96 | 2022-2025 | 3 000 |  |
| 49 |  |  | Индивидуальная жилая застройка | 1-3 | 185 | 532 | 2022-2025 | 18 500 |  |
| 50 |  |  | Индивидуальная жилая застройка | 1-3 | 130 | 416 | 2022-2025 | 13 000 |  |
| Без номера | 18:28:000046 | Первомайская, 24 | Жилой дом | 5 |  |  |  | 6 650 |  |
| К2 | 18:28:000057 | Луначарского К.Маркса Сибирская Первомайская | Физкультурно-оздоро- вительный центр* | 2 |  |  | 2016-2020 | 3 000 |  |
| К5 | 18:28:000099 | Красногорский тракт / Куйбышева | Приемник распределитель | 2 |  |  | 2015-2018 |  | 1 000 |
| К6 | 18:28:000099 | пер. Гвардейский Пастухова Куйбышева | Торговый центр S= 0,46 га Торговый зал S=1500 м2 | 2 |  |  | 2016-2018 |  | 1 500 |
| К7 | 18:28:000043 | Наговицына | ДДУ на 80 мест | 1 |  | 80 | 2015-2016 |  | 1 500 |
| К8 | 18:28:000042 | новое строительство, участок К8- крытый каток, парк Горького | Крытый каток (парк Горького)* | 2 |  |  | 2016-2018 |  | 3 000 |
| К9 | 18:28:000029 | Молодежная | ДДУ на 80 мест | 1 |  | 80 | 2016-2018 |  | 1 500 |
| К10 | 18:28:000040 | Мира Республиканская Кирова Советская | ДДУ на 80 мест | 1 |  | 80 | 2016-2018 |  | 1 500 |
| К11 | 18:28:000062 | ПТФ | ДДУ на 180 мест | 2 |  | 180 | 2016-2018 |  | 2 000 |
| К 12 | 18:28:000050 | новое строительство, участок К12- (Удмуртская-Техническая) | ДДУ на 120 мест | 2 |  | 120 | 2019-2021 |  | 8 800 |
| К 13 | 18:28:000050 | новое строительство, участок К13 - Техническая | Торговый центр S= 1,6 га Торговый зал S=3400 м 2 | 3 |  |  | 2016-2018 |  | 3 400 |
| К 14 | 18:28:000063 | новое строительство, участок К14- торговый центр, ул.Техническая | Торговый центр S= 1,6 га Торговый зал S=3400 м 2 | 3 |  |  | 2016-2018 |  | 3 400 |
| К 15 | 18:28:000064 | новое строительство, участок К15- торговый центр, ул.Техническая | Торговый центр S= 1,6 га (Торговый зал S=3400 м2;) | 3 |  |  | 2016-2018 |  | 3 400 |
| К23 |  |  | Музейно-туристический комплекс на базе историко-культурного музея-заповедника «Иднакар» |  |  |  | 2019-2021 |  |  |

Таблица Н-4– Прирост потребности в тепловой мощности объектов перспективного строительства – жилые здания

| № участка по схеме города | Кадастровый квартал | Адрес узла ввода | Назначение абонента | Год завершения строительства/ввода в эксплуатацию | Прирост потребности в тепловой мощности, на отопление и вентиляцию, Гкал/ч | Прирост потребности в тепловой мощности, на горячее водоснабжение, Гкал/ч | Суммарный прирост потребности в тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 18:28:000046 | Кирова М.Гвардии Первомайская (пл. Свободы) | Отдель-ный жилой дом | 2021 |  | 0,048 | 0,158 |
| 2. | 18:28:000046 | М.Гвардии Первомайская Революции (пл. Свободы) | Отдельный жилой дом | 2018 | 0,129 | 0,056 | 0,185 |
| 3. | 18:28:000056 | подключение жилого дома по ул. М.Гвардии, 23 | ООтдельный жилой дом со сносом ветхого жилья | 2021 | 0,094 | 0,022 | 0,116 |
| 4. | 18:28:000059 | новое строительство, участок № 4 ул.Пехтина | 5 жилых домов, | 2021 | 0,355 | 0,155 | 0,510 |
|  | 18:28:000059 |  |  | 2025 | 0,355 | 0,155 | 0,510 |
| 5. | 18:28:000014 | новое строительство, участок № 5 (Левобережье) | Жилые дома | 2021 | 0,360 | 0,157 | 0,517 |
|  | 18:28:000014 |  |  | 2025 | 0,360 | 0,157 | 0,517 |
| 6. | 18:28:000081 | новое строительство, участок № 6 -ул.Драгунова | Отдельный жилой дом | 2025 | 0,133 | 0,047 | 0,180 |
| 7. | 18:28:000034 | новое строительство, участок № 7 - ул.Калинина | Отдельный жилой дом | 2018 | 0,129 | 0,056 | 0,185 |
| 8. | 18:28:000014 | новое строительство, участок № 8 (Левобережье) | Жилые дома | 2023 | 3,066 | 1,339 | 4,405 |
| 112. | 18:28:000095 | Пастухова Куйбышева | Жилое здание строительный объем 44352 м 3.,* | 2018 | 0,461 | 0,173 | 0,634 |
|  | 18:28:000095 |  | Жилое здание строительный объем 22176 3 * | 2021 | 0,210 | 0,074 | 0,284 |
| 14. | 18:28:000063 |  | Жилые дома | 2015 | 0,243 | 0,057 | 0,300 |
|  | 18:28:000063 |  |  | 2018 | 0,201 | 0,047 | 0,248 |
|  | 18:28:000063 |  |  | 2021 | 0,172 | 0,040 | 0,212 |
| 19. | 18:28:000014 | новое строительство, участок № 19 - ул.Пехтина | Жилые дома. | 2017 | 0,517 | 0,229 | 0,745 |
|  | 18:28:000014 |  |  | 2018 | 0,417 | 0,182 | 0,599 |
|  | 18:28:000014 |  |  | 2021 | 0,356 | 0,156 | 0,512 |
| 20. | 18:28:000072 | новое строительство, участок № 20- ул.Сибирская | Жилые дома | 2015 | 0,197 | 0,046 | 0,244 |
|  | 18:28:000072 |  |  | 2018 | 0,163 | 0,038 | 0,201 |
| 21. | 18:28:000087 | ул.Сибирская, 116в | Жилые дома | 2018 | 0,282 | 0,066 | 0,348 |
|  | 18:28:000087 |  |  | 2021 | 0,241 | 0,056 | 0,298 |
| 23. | 18:28:000092 | новое строительство, участок № 23- ул.Куйбышева-ул.Южная-ул.Первая | Жилые дома | 2018 | 0,209 | 0,073 | 0,283 |
|  | 18:28:000092 |  |  | 2021 | 0,178 | 0,063 | 0,240 |
|  | 18:28:000092 |  |  | 2025 | 0,178 | 0,063 | 0,240 |
| 24. | 18:28:000084 | новое строительство, участок № 24- ул.Колхозная | 3 жилых дома | 2018 | 0,161 | 0,057 | 0,218 |
|  | 18:28:000084 |  |  | 2021 | 0,137 | 0,048 | 0,186 |
|  | 18:28:000084 |  |  | 2025 | 0,137 | 0,048 | 0,186 |
| 25. | 18:28:000080 | новое строительство, участок № 25- ул.Циолковского | Жилой дом | 2018 | 0,157 | 0,055 | 0,212 |
| 32. | 18:28:000062 | новое строительство, участок №32 (Техническая-удмуртская-70 лет Октября) | Жилые дома | 2018 | 0,209 | 0,073 | 0,282 |
|  | 18:28:000062 |  |  | 2021 | 0,178 | 0,063 | 0,240 |
|  | 18:28:000062 |  |  | 2025 | 0,178 | 0,063 | 0,240 |
| 33. | 18:28:000059 | новое строительство, участок № 33- ул.Пехтина | Жилые дома | 2018 | 0,412 | 0,180 | 0,592 |
|  | 18:28:000059 |  |  | 2021 | 0,352 | 0,154 | 0,506 |
|  | 18:28:000059 |  |  | 2025 | 0,352 | 0,154 | 0,506 |
| 34. | 18:28:000091 | Первая Красноармейская Барышникова Бр. Касимовых | Жилые дома | 2021 | 0,400 | 0,141 | 0,540 |
|  | 18:28:000091 |  |  | 2025 | 0,400 | 0,141 | 0,540 |
| 35. | 18:28:000091 | Барышникова Бр. Касимовых Пастухова | Жилые дома | 2025 | 0,266 | 0,094 | 0,360 |
| Без номера/37 | 18:28:000095 | ул. Куйбышева и Красногорский тракт | Жилой дом | 2015 | 0,182 | 0,043 | 0,225 |
| Без номера | 18:28:000095 | ул. Куйбышева и Красногорский тракт | Жилой дом | 2015 | 0,195 | 0,046 | 0,242 |
| Без номера/42 | 18:28:000058 | новое строительство, участок № 42- ул.Сибирская, 37 | Жилой дом | 2021 | 0,118 | 0,047 | 0,165 |
| Без номера | 18:28:000029 | Школьная 21а рядом со Школьная 23а (на схеме не обозначен) | Жилой дом | 2021 | 0,118 | 0,047 | 0,165 |
| Без номера | 18:28:000047 | Жилой дом Карла Маркса 17а рядом с Карла Маркса 17 (на схеме не обозначен) | Жилой дом | 2021 | 0,124 | 0,054 | 0,178 |
| Без номера | 18:28:000046 | Первомайская, 24 | Жилой дом | 2015 | 0,404 | 0,095 | 0,499 |

Таблица Н-5– Прирост потребности в тепловой мощности объектов перспективного строительства – здания общеобразовательных учреждений

| № участка по схеме города | Кадастровый квартал | Назначение абонента | Год завершения строительства/ввода в эксплуатацию | Прирост потребности в тепловой мощности, на отопление и вентиляцию, Гкал/ч | Прирост потребности в тепловой мощности, на горячее водоснабжение, Гкал/ч | Суммарный прирост потребности в тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К22 | 18:28:000059 | Общеобразовательная школа на 800 мест | 2021 | 0,117 | 0,005 | 0,122 |
|  |  |  | 2025 | 0,117 | 0,005 | 0,122 |
| Всего: |  |  |  | 0,234 | 0,010 | 0,244 |

Таблица Н-6– Прирост потребности в тепловой мощности объектов перспективного строительства – здания дошкольного образования

| № участка по схеме города | Кадастровый квартал | Адрес узла ввода | Назначение абонента | Год завершения строительства/ввода в эксплуатацию | Прирост потребности в тепловой мощности, на отопление и вентиляцию, Гкал/ч | Прирост потребности в тепловой мощности, на горячее водоснабжение, Гкал/ч | Суммарный прирост потребности в тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | 18:28:000059 | новое строительство, участок № 4 ул.Пехтина | - ДДУ на - 75 мест | 2025 | 0,030 | 0,002 | 0,033 |
| К4 | 18:28:000014 | новое строительство, участок № К4- . ул.Пехтина | ДДУ на 220 мест | 2018 | 0,148 | 0,015 | 0,163 |
| 9/К18 | 18:28:000024 | новое строительство, участок № 9 ул. Чехова | ДДУ на 120 мест | 2021 | 0,030 | 0,002 | 0,033 |
| К К21 | 18:28:000095 |  | ДДУ на 120 мест | 2018 | 0,074 | 0,008 | 0,082 |
| К К12 | 18:28:000050 | новое строительство, участок К12- (Удмуртская-Техническая) | ДДУ на 120 мест | 2021 | 0,177 | 0,014 | 0,191 |
| 4 | 18:28:000084 | новое строительство, участок № 24- ул.Колхозная | ДДУ на 31 место | 2025 | 0,020 | 0,002 | 0,022 |
| К 20 | 18:28:000059 |  | ДДУ на 220 мест | 2021 | 0,060 | 0,005 | 0,065 |
| К19 | 18:28:000091 |  | ДДУ на 120 мест | 2021 | 0,030 | 0,002 | 0,033 |
| К 7 | 18:28:000043 | Наговицына | ДДУ на 80 мест | 2016 | 0,074 | 0,008 | 0,082 |
| К9 | 18:28:000029 | Молодежная | ДДУ на 80 мест | 2018 | 0,074 | 0,008 | 0,082 |
| К10 | 18:28:000040 | Мира Республиканская Кирова Советская | ДДУ на 80 мест | 2018 | 0,074 | 0,008 | 0,082 |
| К11 | 18:28:000062 | ПТФ | ДДУ на 180 мест | 2018 | 0,099 | 0,010 | 0,109 |
| К 12 | 18:28:000050 | новое строительство, участок К12- (Удмуртская-Техническая) | ДДУ на 120 мест | 2021 | 0,177 | 0,014 | 0,191 |
| Всего |  |  |  |  | 1,068 | 0,097 | 1,165 |

Таблица Н-7– Прирост потребности в тепловой мощности объектов перспективного строительства – общественные и административные здания

| № участка по схеме города | Кадастровый квартал | Адрес узла ввода | Назначение абонента | Год завершения строительства/ввода в эксплуатацию | Прирост потребности в тепловой мощности, на отопление и вентиляцию, Гкал/ч | Прирост потребности в тепловой мощности, на горячее водоснабжение, Гкал/ч | Суммарный прирост потребности в тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 18:28:000059 | новое строительство, участок № 4 ул.Пехтина | торгово-бытовой центр | 2025 | 0,121 | 0,005 | 0,126 |
| м14 | 18:28:000063 |  | Общественно-деловой комплекс | 2021 | 0,125 | 0,006 | 0,130 |
| К 13 | 18:28:000050 | новое строительство, участок К13 - Техническая | Торговый центр S= 1,6 га Торговый зал S=3400 м2 | 2018 | 0,164 | 0,006 | 0,170 |
| К3 | 18:28:000014 | новое строительство, участок К3- торговый центр. ул.Пехтина | Торговый центр S= 1,13 га Торговый зал 5500 м2; | 2018 | 0,229 | 0,010 | 0,239 |
| К30 | 18:28:000014 | новое строительство, участок № 19- ул.Пехтина | Пожарное ДЕПО | 2021 | 0,056 | 0,002 | 0,058 |
| 24 | 18:28:000084 | новое строительство, участок № 24- ул.Колхозная | Торговый центр | 2025 | 0,121 | 0,005 | 0,126 |
| К 17 | 18:28:000091 | Барышникова Бр. Касимовых Пастухова | Торговый центр S= 0,92 га, Торговый зал S=3400 м2 | 2025 | 0,121 | 0,005 | 0,126 |
| К1 | 18:28:000046 | Сибирская Первомайская Толстого (пл. Свобооды) | Торговый центр с кинотеатром | 2015 | 0,252 | 0,010 | 0,262 |
| К2 | 18:28:000057 | Луначарского К.Маркса Сибирская Первомайская | Физкультурно-оздоровительный центр* | 2020 | 0,112 | 0,005 | 0,116 |
| К5 | 18:28:000099 | Красногорский тракт / Куйбышева | Приемникраспределитель S=1000 м2 | 2018 | 0,044 | 0,002 | 0,046 |
| К6 | 18:28:000099 | пер. Гвардейский Пастухова Куйбышева | Торговый центр S= 0,46 га Торговый зал S=1500 м2 | 2018 | 0,028 | 0,001 | 0,029 |
| К 13 | 18:28:000050 | новое строительство, участок К13 - Техническая | Торговый центр S= 1,6 га Торговый зал S=3400 м2 | 2018 | 0,064 | 0,003 | 0,066 |
| К 14 | 18:28:000063 | новое строительство, участок К14- торговый центр, ул.Техническая | Торговый центр S=1,6 га Торговый зал S=3400 м2 | 2018 | 0,064 | 0,003 | 0,066 |
| К 15 | 18:28:000064 | новое строительство, участок К15- торговый центр, ул.Техническая | Торговый центр S= 1,6 га Торговый зал S=3400 м2 | 2018 | 0,064 | 0,003 | 0,066 |
| К 23 | 18:28:0000… |  | Музейно-туристический комплекс на базе историко-культурного музея-заповедника «Иднакар» | 2021 | --- | --- | --- |

Таблица Н-8– Прирост потребности в тепловой мощности объектов перспективного строительства – индивидуальная жилая застройка

| № участка по схеме города | Кадастровый квартал | Адрес узла ввода | Назначение абонента | Год завершения строительства/ввода в эксплуатацию | Прирост потребности в тепловой мощности, на отопление и вентиляцию, Гкал/ч | Прирост потребности в тепловой мощности, на горячее водоснабжение, Гкал/ч | Суммарный прирост потребности в тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 18:28:000072 | новое строительство, участок № 11- ул.Сибирская | Индивидуальная жилая застройка | 2018 | 0,109 | 0,026 | 0,135 |
| 13 | 18:28:000099 | пер. Гвардейский Пастухова Куйбышева | Индивидуальная жилая застройка | 2018 | 0,112 | 0,026 | 0,139 |
|  | 18:28:000099 |  |  | 2018 | 0,093 | 0,022 | 0,115 |
| 16 | 18:28:000050 |  | Индивидуальная жилая застройка. | 2018 | 0,729 | 0,170 | 0,899 |
|  | 18:28:000050 |  | Индивидуальная жилая застройка. | 2021 | 0,623 | 0,145 | 0,769 |
| 17 | 18:28:000036 |  | Индивидуальная жилая застройка | 2015 | 0,152 | 0,036 | 0,188 |
|  | 18:28:000036 |  |  | 2018 | 0,126 | 0,029 | 0,155 |
| 18 | 18:28:000017 |  | Индивидуальная жилая застройка | 2018 | 0,971 | 0,229 | 1,200 |
|  | 18:28:000017 |  |  | 2018 | 0,803 | 0,187 | 0,990 |
| 22 | 18:28:000097 | ул.Сибирская | Индивидуальная жилая застройка | 2018 | 0,351 | 0,082 | 0,433 |
|  | 18:28:000097 |  |  | 2021 | 0,279 | 0,065 | 0,344 |
|  | 18:28:000097 |  |  | 2025 | 0,279 | 0,065 | 0,344 |
| 27 | 18:28:000062 |  | Индивидуальная жилая застройка | 2018 | 0,191 | 0,067 | 0,258 |
| 28 | 18:28:000063 |  | Индивидуальная жилая застройка | 2018 | 0,060 | 0,014 | 0,074 |
| 29 | 18:28:000050 |  | Индивидуальная жилая застройка | 2018 | 0,192 | 0,045 | 0,238 |
|  | 18:28:000050 |  |  | 2018 | 0,159 | 0,037 | 0,196 |
|  | 18:28:000050 |  |  | 2021 | 0,136 | 0,032 | 0,167 |
| 31 | 18:28:000024 | новое строительство, участок № 31- ул.Чехова | Индивидуальная жилая застройка | 2025 | 0,047 | 0,011 | 0,058 |
| 39 | 18:28:0000… |  | Индивидуальная жилая застройка | 2018 | 0,161 | 0,037 | 0,198 |
| 40 | 18:28:0000… |  | Индивидуальная жилая застройка | 2018 | 0,055 | 0,013 | 0,068 |
|  | 18:28:0000… |  |  | 2021 | 0,047 | 0,011 | 0,058 |
| 43 | 18:28:0000… |  | Индивидуальная жилая застройка | 2025 | 0,176 | 0,041 | 0,217 |
| 44 | 18:28:0000… |  | Индивидуальная жилая застройка | 2025 | 0,283 | 0,066 | 0,349 |
| 45 | 18:28:0000… |  | Индивидуальная жилая застройка | 2025 | 0,343 | 0,080 | 0,423 |
| 46 | 18:28:0000… |  | Индивидуальная жилая застройка | 2025 | 0,390 | 0,091 | 0,481 |
| 47 | 18:28:0000… |  | Индивидуальная жилая застройка | 2025 | 0,553 | 0,129 | 0,682 |
| 48 | 18:28:0000… |  | Индивидуальная жилая застройка | 2025 | 0,129 | 0,030 | 0,159 |
| 49 | 18:28:0000… |  | Индивидуальная жилая застройка | 2025 | 0,794 | 0,185 | 0,979 |
| 50 | 18:28:0000… |  | Индивидуальная жилая застройка | 2025 | 0,558 | 0,130 | 0,688 |
| Всего: |  |  |  |  | 8,902 | 2,101 | 11,004 |

Глава 11. Обоснование предложений по определению единой теплоснабжающей организации.

Определения:

В настоящем томе применять следующие термины с соответствующими определениями

| Термины | Определения |
| --- | --- |
| Теплоснабжение | Обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности |
| Система теплоснабжения | Совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями |
| Источник тепловой энергии | Устройство, предназначенное для производства тепловой энергии |
| Тепловая мощность | Количество тепловой энергии, которое может быть произведено и (или) передано по тепловым сетям за единицу времени |
| Тепловая нагрузка | Количество тепловой энергии, которое может быть принято потребителем тепловой энергии за единицу времени |
| Потребитель тепловой энергии (далее потребитель) | Лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления |
| Теплопотребляющая установка | Устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии |
| Теплоснабжающая организация | Организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей) |
| Зона действия системы теплоснабжения | Территория городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения |
| Зона действия источника тепловой энергии | Территория городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения |
| Установленная мощность источника тепловой энергии | Сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды |
| Располагаемая мощность источника тепловой энергии | Величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.) |
| Мощность источника тепловой энергии нетто | Величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды |
| Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии | Режим работы теплоэлектростанций, при котором производство электрической энергии непосредственно связано с одновременным производством тепловой энергии |
| Расчетный элемент территориального деления | Территория городского округа или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения |
| Базовый режим работы источника тепловой энергии | Режим работы источника тепловой энергии, который характеризуется стабильностью функционирования основного оборудования (котлов, турбин) и используется для обеспечения постоянного уровня потребления тепловой энергии, теплоносителя потребителями при максимальной энергетической эффективности функционирования такого источника |
| Пиковый режим работы источника тепловой энергии | Режим работы источника тепловой энергии с переменной мощностью для обеспечения изменяющегося уровня потребления тепловой энергии, теплоносителя потребителями |
| Радиус эффективного теплоснабжения | Максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения |
| Инвестиционная программа организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения | Программа финансирования мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, строительства, капитального ремонта, реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения |
| Индивидуальный тепловой пункт (ИТП) | Тепловой пункт, предназначенный для присоединения систем отопления, вентиляции, горячего водоснабжения и технологических теплоиспользующих установок одного здания или его части. |
| Магистральные тепловые сети. | Тепловые сети (со всеми сопутствующими конструкциями и сооруженями), |
| Ответвление | Участок тепловой сети, непосредственно присоединяющий тепловой пункт к магистральным тепловым сетям или отдельное здание и сооружение кат распределительным тепловым сетям. |